杭州市萧山区中医院UPS主机电池采购项目明细

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UPS主机1 | 支持三进单出、三进三出或三进单出，容量不小于20KVA，机架式安装。要求电压输入范围304V AC～456V AC输入频率范围：40-70HZ；输入功率因数：≥0.99。UPS输出：正弦波， | 2台 |  |
|  | UPS主机2 | 支持三进单出、三进三出或三进单出，容量不小于10KVA，机架式安装，带液晶显示操作面板；输入电压范围：80Vac～280Vac。输入功率因数：≥0.99。UPS输出：正弦波。 | 1台 |  |
|  | UPS主机3 | UPS类型：在线双变换式模块化UPS，UPS输入制式为三相五线，输出制式为三相输出，单台UPS机框支持≥120KVA，支持热插拔，支持N+X冗余，30 ~44节电池节数可调，默认40节。本次配3个30KVA功率模块，2+1冗余，额定输出功率≥90KVA。工作温度：0-40℃，40℃不降额；输入频率范围：40Hz-70Hz；输入电压范围：138--485VAC；输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载)，过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路。 | 2台 |  |
|  | UPS主机4 | 塔式机在线双变换UPS，整流与逆变侧的半导体应用IGBT，容量为30KVA。性能要求：输入频率范围：40Hz-70Hz；输入功率因数：>0.99（满载）；输出功率因数：1；工作温度：0-40℃，40℃不降额；输入电压范围：138--485VAC；输入电流失真 THDi：<3%（线性载满载)，<5%（非线性载满载）；在线性负载时输出电压谐波失真度（THDu）≤1%，非线性负载满载时，输出电压谐波失真度（THDu）≤4%；UPS系统在50%负载时，效率＞95.5%；电池节数：30-44节双数可调；过载能力：110%负载60min后转旁路；125%负载10min后转旁路；150%负载1min后转旁路。 | 1台 |  |
|  | 蓄电池 | 蓄电池应采用全密封阀控式免维护铅酸蓄电池,12V100AH。12V蓄电池在环境温度20℃～25℃时的浮充运行寿命为8年。新投产蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在三次循环内应达到C10。蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。安全阀动作：蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在3kPa～30kPa范围内，开阀压力应在10kPa～35kPa范围内。 | 104块 |  |
|  | 维修旁路开关箱 | 项目涉及到的UPS主机增加维修旁路，便于后期维修可保证后端负载不断电。 | 1套 |  |
|  | 主机线缆 | 规格4*95mm²。 | 20米 |  |
|  | 电池柜 | 采用一面对开门，三面卡扣式侧门板设计，16节电池柜1只，32节电池柜4只。 | 1项 |  |
|  | 电池回收 | 提供现有96节电池拆除、回收服务。电池型号：12V100AH | 96节 |  |
|  | 安装服务 | 本次项目内所有设备的安装调试等工作。 | 1项 |  |
|  | 质保要求 | 上诉产品质保期≥3年 |  |  |

报价单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS1 |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 2 | UPS2 |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 3 | UPS3 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | UPS4 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 蓄电池 |  | 104 | 套 |  |  |  |
| 7 | 16节电池柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 32节电池柜 |  | 4 | 套 |  |  |  |
| 9 | 旁路柜 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 电缆 |  | 20 | 米 |  |  |  |
| 11 | 回收 |  | -96 | 块 |  |  |  |
| 12 | 安装服务 |  | 1 | 次 |  |  |  |
| 13 | 维保时间 |  |  | 年 |  |  |  |
| 总额合计（大写） |  |  |  | 总额合计（小写） |  |  |  |

联系电话：             联系人：                       公司地址：