杭州市临平区第一人民医院星桥分院中医馆艾灸排烟系统采购项目

招 标 文 件

（招标编号: LPYYCG2025-0602）

采购人：杭州市临平区第一人民医院

2025年 6月

目     录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购需求	15

第四部分 合同样本	17

第五部分 投标文件格式	23

投标人注意事项

一、如遇投标截止时间推迟、采购需求变动等，医院将会发布更正公告（通知）。

二、开标时间（投标截止时间）以“北京时间”为准，投标人应当在开标时间前到达开标室并递交投标文件，否则投标文件将被拒绝接收。

第一部分 招标公告

根据相关规定，经批准，现就杭州市临平区第一人民医院的临平区第一人民医院星桥分院中医馆艾灸排烟系统采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：临平区第一人民医院星桥分院中医馆艾灸排烟系统采购项目LPYYCG2025-0602。

二、采购组织类型：医院自行采购（非政府采购项目）

三、采购方式：公开招标

四、采购内容

本项目采购内容为临平区第一人民医院星桥分院中医馆艾灸排烟系统采购项目，

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要性能及作用描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸排烟主支架 | 75mm×2050mm | - 主要材质：主体：Q195、SPCC，尺寸：75mm×2050mm，通过遥控可实现烟罩是上升和下降，烟罩降低后能够前后轻松移动，吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。 - 稳固，抗高温，抗高压，重量轻，并有效减少细菌滋生，不易老化，易清洗。 | 8套 |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | 1050mm×680mm×300mm | - 采用pc材料1050mm×680mm×300mm能完全覆盖半身大面积的施灸，厚度：4.0mm±0.3mm同时可以做小面积的其他种类的灸 - 烟罩可向下90度折叠，吸烟罩连接口外径：≥150mm，罩口耐温大于120度。 - 烟罩口风量500-700立方米/小时，保证龙虎灸铺灸得吸力要求，除烟率达到95%以上。 - 清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可 | 8套 |
| 3 | 电动推杆 | 行程800mm | - 行程800mm，推力500N，速度＞50mm/s。 | 8套 |
| 4 | 主管道 | Φ160UPVC | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成 - 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥ 1100Pa，风量≥1300 m³/h的情况下风阻系数要求最低 - 作用：连接复合烟管和主风机送风作用 | 15米 |
|  |  | Φ200UPVC |  | 20米 |
| 5 | 电线 | 3×2.5cm² | 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用 | 30米 |
|  | 艾灸专用外风机 | 功率2200W | - 提供主风压动力 | 1台 |
| 6 | 艾灸专用内风机 | 功率300W | - 型号：DT-65M - 功率：300W - 电源：220V/50HZ - 噪音：≤50dB - 作用：艾灸排烟系统的主机 | 8台 |
|  | 艾灸净化器 | / | - 净化艾烟 | 1台 |
| 7 | 三通接头UPVC | D200 | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制 - 作用：①连接大小管道；②连接艾灸专用内风机 | 10个 |
|  |  | D160 |  | 10个 |
| 8 | 弯头UPVC | Φ200 | - 采购阻燃材料或定制 - 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 8个 |
|  |  | Φ160 |  | 8个 |
| 9 | 排式吊卡 | 200 | - 采用国标3×3或5×5的角铁 - 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 - 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机 | 8个 |
|  |  | 160 |  | 8个 |
| 10 | 线管（镀锌） | Φ20 | - 采用KPT金属管，厚度1.0 mm，大小Φ10或采用PVC专用穿线管 - 作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全 | 30米 |
| 11 | 室内风机开关 | 86型 | - 1作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止 | 1套 |
| 12 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒、胶布、堵漏材料等 作用：施工过程中所需的必备配件 | 8套 |
| 13 | 安装、调试费 | 室内层高4米 | / | 8套 |
| 14 | 涉及所有部位施工的拆除及恢复原样 | / | 安装过程中对破坏的原有包括不仅限于建筑、装饰、结构、安装等所有部位的恢复原样及成品保护 | 1项 |
| 15 | 设备取电 | / | 经发包人指定电箱取电，包含元器件增加、桥架、线缆等所有费用 | 1项 |

预算（最高限价）金额：预算9.8万元

窗体底端

五、合格投标人的资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）特定资格条件：无

（7）本项目不接受联合体投标。

- 投标报名

窗体顶端

1、报名与获取招标文件时间：

2025年月日至2025年月 日（双休日及法定节假日除外，逾期不予受理）

时间：上午：8：30-11：00，下午：13：30-16：30

现场报名地点：杭州市临平区南苑街道迎宾路369号临平区第一人民医院3号楼G层。联系电话：0571-89369506

2、领取招标文件时应提供以下资料（复印件均须加盖公章）：

2.1、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2.2、法定代表人授权委托书原件；

2.3、授权代表有效身份证件原件及复印件；

本项目投标人的资格需在开标时接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。

- 招标文件获取方式：报名现场获取。

七、投标保证金：不采用

八、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

2025年月 日 14:00

杭州市临平区南苑街道迎宾路369号临平区第一人民医院6号楼7层会议室

九、开标时间与地点（投标人代表携带本人有效身份证件出席开标会议）：

2025年  月 日14 :00

杭州市临平区南苑街道迎宾路369号临平区第一人民医院6号楼7层会议室

杭州余杭经济技术开发区小额公共资源交易中心三楼开标室（余杭经济开发区振兴东路18号）5、投诉事项：投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门余杭区财政局采购监管科投诉，联系电话为0571-89180113。十一、窗体顶端

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

采购人信息：

名    称：杭州市临平区第一人民医院

地    址：杭州市临平区迎宾路369号

项目联系人（询问）：赵启航

项目联系方式（询问）：0571-89369506

质疑联系人： 苏智峰

质疑联系方式：0571-89369916

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市临平区第一人民医院星桥分院中医馆艾灸排烟系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | LPYYCG2025-0602 |
| 3 | 投标有效期 | 投标文件递交后60天内有效 |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 6 | 1）、本项目将在开评标过程中现场不公布商务技术得分、综合得分及排名； |  |
| 7 | 投标人应预留充足时间提前到达开标现场，在6号楼一楼进行信息登记工作；开标过程由医院监察室全程监督。 |  |
| 8 | 1) 本项目预算金额9.8万元。 2）本项目投标报价超过最高限价的，其投标视为无效。 3）报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人。

2.2、“投标人”系指向招标采购单位递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表应当是投标人的在职正式职工，请携带本人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书必须按照“第五部分投标文件格式”填写，如有不符授权无效，可能会导致投标无效。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、特别说明：

6.1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.3、持“五证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、社保登记证、税务登记证；持“三证合一”新版营业执照的投标人不要求提供组织机构代码证、税务登记证；个体工商户不要求提供组织机构代码证，持“两证整合” 新版营业执照的个体工商户不要求提供税务登记证。

6.4、投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

6.5、本招标文件中所指的有效身份证件指的是：居民户口薄、居民身份证、临时居民身份证、护照、港澳同胞回乡证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人居留证、外国人出入境证、驾驶证、市民卡，有期限规定的证件在有效期内方为有效。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、医院必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过医院以法定形式发布。

三、投标文件的编制

8、 投标有效期

8.1、投标文件递交后60天内有效。

8.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，医院可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

- 9、投标文件的编制

9.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

9.2、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标采购单位要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9.3、投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

10、投标文件的包装和递交

10.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价（招标文件另有规定的除外）。

10.2、招标采购单位将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

10.3、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

10.4、投标人在投标截止时间前将投标文件送至招标采购单位指定地点，招标采购单位将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

10.5、投标文件一经拆封不予退回（法律法规另有规定的除外）。

11、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

12、开标准备

医院将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到，主动出示本人的有效身份证件由医院工作人员验证确认，否则视同未派代表参加开标大会，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

13、开标程序：

13.1、开标时，由投标人代表或招标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

13.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表或招标人代表确认各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表或招标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

13.3、开标会结束。

六、资格审查

14、资格审查

14.1、开标结束后，医院依法对投标人的资格进行审查。

14.2、投标人未按照招标文件要求提供资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

15、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由医院监督随机抽取5名及以上单数的专家。

16、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

17、评标程序

17.1、本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件符合性审查、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评审、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

17.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

17.3、投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

17.4、比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

17.5、推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

18、错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19、评标方法和评标原则

19.1、综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

19.2、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

20、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程由医院监察室监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

21、无效投标的情形

21.1、资格性审查无效投标的情形

（1）、被拒绝的投标文件；

（2）、未通过报名的；

（3）、投标文件份数不符合要求；

（4）、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

（5）、信用审查不通过的；

21.2、符合性审查及其他无效投标的情形

（1）、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

（2）、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

（3）、提供虚假证明材料；

（4）、加“▲”的分项报价表中“品名”、“数量”与采购清单不一致或有缺项的；

（5）、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清或不响应，评标委员会不能确认为有效；

（6）、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

（7）、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

（8）、未按照招标文件标明的币种报价；

（9）、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

（10）、投标报价具有选择性；

（11）、报价文件之外其他投标文件中出现投标报价的（招标文件另有规定的除外）；

（12）、投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

（13）、投标人串通投标的；

（14）、投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（15）、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（16）、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

（17）、根据招标文件、相关法律法规等要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

22、废标

根据规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其它采购方式。废标后，招标采购单位将就废标理由通知所有投标人。

23、评标内容的保密

28.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

28.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购人和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

八、定标

24、 推荐中标单位

29.1、综合评分法：评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

29.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

25、定标

30.1、招标采购单位将在中标供应商确定之日起2个工作日内，将发布中标公告

对于未中标单位，将不再另行通知，招标采购单位无义务解释未中标原因。

30.2、中标公告发布后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。中标通知书将作为签订合同的依据。

九、合同签订及其他

26、签订合同

26.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同。

26.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

26.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标采购单位不予退还投标保证金。同时，招标采购单位有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

27、合同备案

采购合同一式四份。

28、质量保证金

不提供

29、验收

采购人自行组织验收。

30、质疑与投诉

30.1、投标人如认为自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向主管部门提出质疑。

- 投标人须知之专用条款

31、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考“第五部分 投标文件格式”，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书须加盖单位公章，开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字，否则视为无效投标。

31.1、报价文件(单独密封)，应包括以下内容：

▲（1）、开标一览表；

▲（2）、分项报价表；

（3）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括设备费、现场踏看、材料费、保管费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由招标人支付的所有费用。

（2）、投标报价应是唯一的，招标采购单位将拒绝有选择的报价。

31.2、技术文件应包括以下内容：

（1）、目录

（2）、评分响应表；

▲（3）、采购需求实质性内容响应表（格式见第五部分 投标文件格式）；

（4）、对应技术分评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（5）、本项目完整的实施方案；

（6）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

31.3、商务文件应包括以下内容：

（1）、目录；

（2）、评分响应表；

▲（3）、营业执照（或事业单位法人登记证书或其他工商等登记证明材料）复印件；

▲（4）、投标响应函（必须按照第五部分 投标文件格式）；

▲（5）、法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本公司社保缴纳证明（加盖社保部门公章）。（法定代表授权委托书必须按照第五部分投标文件格式，如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证正反面复印件）；

（7）对应评分细则提供相关证明资料，并根据要求盖章、提供原件；

（8）、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

32、评标办法及评分标准：

32.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术、商务分)

32.2、评标内容及标准

32.2.1、价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

32.2.2、技术、商务分（70分）

（1）、技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 供应商自2021年1月1日起至投标截止日前完成过艾灸排烟系统设备供货业绩的，每个业绩得1分，本项最高得3分。证明材料：合同、验收报告，缺一不可。 | 3 |
| 3 | 资信 | 供应商或制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供1个得1分，本项最高得3分。 证明材料：提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/的查询网页截图，不提供不得分。 | 3 |
| 3 | 响应情况 | 对采购货物的响应情况及比较： 完全满足采购文件《第五章采购内容及需求》中的“三、采购内容”及“六、系统设备主要技术参数要求”中技术参数要求的得20分。低于采购需求（负偏离）的或未做出明确响应的，每项扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 4 | 投标产品的总体性能 | 评审小组根据投标产品配套的合理性、功能的实现性、投标产品的总体质量性能综合评分。完全满足得4分，部分满足得2分，不满足或不提供不得分 | 4 |
| 5 | 设计方案 | 投标人提供产品的设计方案，评审小组根据产品设计方案的科学性、全面性、合理性及与本项目的契合程度综合评分。方案合理得5分，比较合理得3分，一般得1分，不提供不得分 | 5 |
| 6.1 | 主要设备材料配置 | 艾灸排烟主支架的选型及技术科学先进合理性，以及对项目需求的满足程度综合打分。完全满足得6分，部分满足得4分，一般得2分，不满足或不提供不得分 | 6 |
| 6.2 |  | 艾灸专用内风机、艾灸专用外风机的选型及技术科学先进合理性，以及对项目需求的满足程度综合打分。完全满足得4分，部分满足得2分，一般得1分，不满足或不提供不得分 | 4 |
| 6.3 |  | 管道及其他配套设施的选型及技术科学先进合理性，以及对项目需求的满足程度综合打分。完全满足得4分，部分满足得2分，一般得1分，不满足或不提供不得分 | 4 |
| 7 | 组织实施计划 | 项目组织实施计划及时间周期（包括设计、加工制造、运输装卸、安装、调试、检验、验收等各阶段）及保证措施科的科学合理性、可行性。完全满足得4分，部分满足得2分，一般得1分，不满足或不提供不得分 | 4 |
| 8 | 安装、调试方案 | 投标人提供完成产品交付所需的安装、调试方案，评审小组根据方案的完整性、合理性、针对性综合评分。方案合理得4分，比较合理得2分，一般得1分，不提供不得分 | 4 |
| 9 | 投标产品的运行、维修成本 | 评审小组根据投标人提供的设备配件价格，维修服务费用，消耗品或易耗品的使用周期、价格等综合评分。 | 4 |
| 10 | 拟派人员方案 | 评审小组根据拟派人员的专业技术能力、人员构成、职责划分的合理性和完整性综合评分。方案合理得4分，比较合理得2分，一般得1分，不提供不得分 | 4 |
| 11 | 技术服务、技术培训方案 | [主观分]评审小组根据投标人提供的产品技术服务、产品操作和应用培训方案的完整性、专业性综合评分。完全满足得3分，部分满足得2分，一般得1分，不满足或不提供不得分 | 3 |
| 12 | 质保期 | 在2年的基础上每增加半年的得1分，最高的2分。证明材料：提供承诺函，格式自拟，未提供不得分。 | 2 |

注：投标人如所提供的证明资料虚假，我方将按政府采购有关规定提交相关主管部门。

33、解释权

专用条款与通用条款有矛盾之处，以专用条款为准。凡涉及本次招标文件的解释权属于采购人。

第三部分 采购需求

一、系统设备主要技术参数要求：

（一）设计依据

- 1、《采暖、通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012）

- 2、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

- 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-2002）

- 4、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

- 5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

- 7、《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）

- 8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 9、根据建设单位提供的要求

- （二）设计要求

1、一床一烟罩：烟罩采用PC材质，参考尺寸：1050mm×680mm×300mm能完全覆盖半身大面积的施灸，厚度：4.0mm±0.3mm同时可以做小面积的其他种类的灸。吸烟罩连接口外径：≥150mm，罩口耐温大于120度。烟罩口风量700-900立方米/小时，保证龙虎灸铺灸得吸力要求，除烟率达到95%以上。

2、管道：管道风速10～12m/s，罩口风速达到6～9m/s。风速、风量可以根据临床的需求进行调节，吸力能满足临床要求。需采用防火非易燃的管道，以防把艾绒、艾条吸进管道而造成火灾。管道风速的噪音50～55dB。烟管风阻摩擦系数低、油烟不易结污沟、管道的密闭性≥95%

3、主支架：主要材质：Q195、SPCC，尺寸：75mm×2050mm，，通过遥控可实现烟罩是上升和下降，烟罩降低后能够前后轻松移动，吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。稳固，抗高温，抗高压，重量轻，并有效减少细菌滋生，不易老化，易清洗。安装特点：可选择床体或墙壁安装。

4、系统风速：主管道风速10～12m/s、支管道风速8～10m/s。

5、系统压力：500Pa≤P≤1500Pa；保证室内-5Pa～-10Pa的微负压。

6. 风管和风机支架要求

风管和风机支架须采用优质角铁焊接制做，尺寸根据风管和风机大小确定，表面经耐酸碱 粉体涂装处理，结构稳定。

排烟系统主要配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要性能及作用描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸排烟主支架 | 75mm×2050mm | - 主要材质：主体：Q195、SPCC，尺寸：75mm×2050mm，通过遥控可实现烟罩是上升和下降，烟罩降低后能够前后轻松移动，吸烟罩平移行程0mm至900mm之间。 - 稳固，抗高温，抗高压，重量轻，并有效减少细菌滋生，不易老化，易清洗。 | 8套 |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | 1050mm×680mm×300mm | - 采用pc材料1050mm×680mm×300mm能完全覆盖半身大面积的施灸，厚度：4.0mm±0.3mm同时可以做小面积的其他种类的灸 - 烟罩可向下90度折叠，吸烟罩连接口外径：≥150mm，罩口耐温大于120度。 - 烟罩口风量500-700立方米/小时，保证龙虎灸铺灸得吸力要求，除烟率达到95%以上。 - 清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可 | 8套 |
| 3 | 电动推杆 | 行程800mm | - 行程800mm，推力500N，速度＞50mm/s。 | 8套 |
| 4 | 主管道 | Φ160UPVC | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成 - 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥ 1100Pa，风量≥1300 m³/h的情况下风阻系数要求最低 - 作用：连接复合烟管和主风机送风作用 | 15米 |
|  |  | Φ200UPVC |  | 20米 |
| 5 | 电线 | 3×2.5cm² | 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用 | 30米 |
|  | 艾灸专用外风机 | 功率2200W | - 提供主风压动力 | 1台 |
| 6 | 艾灸专用内风机 | 功率300W | - 型号：DT-65M - 功率：300W - 电源：220V/50HZ - 噪音：≤50dB - 作用：艾灸排烟系统的主机 | 8台 |
|  | 艾灸净化器 | / | - 净化艾烟 | 1台 |
| 7 | 三通接头UPVC | D200 | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制 - 作用：①连接大小管道；②连接艾灸专用内风机 | 10个 |
|  |  | D160 |  | 10个 |
| 8 | 弯头UPVC | Φ200 | - 采购阻燃材料或定制 - 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 8个 |
|  |  | Φ160 |  | 8个 |
| 9 | 排式吊卡 | 200 | - 采用国标3×3或5×5的角铁 - 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 - 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机 | 8个 |
|  |  | 160 |  | 8个 |
| 10 | 线管（镀锌） | Φ20 | - 采用KPT金属管，厚度1.0 mm，大小Φ10或采用PVC专用穿线管 - 作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全 | 30米 |
| 11 | 室内风机开关 | 86型 | - 1作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止 | 1套 |
| 12 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒、胶布、堵漏材料等 作用：施工过程中所需的必备配件 | 8套 |
| 13 | 安装、调试费 | 室内层高4米 | / | 8套 |
| 14 | 涉及所有部位施工的拆除及恢复原样 | / | 安装过程中对破坏的原有包括不仅限于建筑、装饰、结构、安装等所有部位的恢复原样及成品保护 | 1项 |
| 15 | 设备取电 | / | 经发包人指定电箱取电，包含元器件增加、桥架、线缆等所有费用 | 1项 |

二、其他要求：

1、本次采购由供应商制作采购清单中货物，并运抵采购人指定的地点。

2、投标人必须对应以上清单进行一一响应。

三、供货安装要求：

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：送至医院指点地点。

4、货物安装完成后由中标单位提供相应资质第三方的检测报告

四、售后服务要求：

1、质保期要求：中标单位对其提供的产品，必须保证品质，所有产品验收合格使用之日起，免费质保二年以上具体见（采购清单参数）。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。

五、培训要求：对货物的功能及日常维护进行培训。

六、工期要求：合同签订后40个日历天供货安装完毕。

七、履约保证金和质量保证金：

无履约保证金

八、付款方式：中标单位在签订合同后，所有合同货物到货送达到甲方指定的地点，经验收合格后支付合同货款的100%。

第四部分  合同样本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：           元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金(选用)

乙方交纳人民币    /  元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金(选用)

1. 服务质量保证期      年。

2. 服务质量保证金      0      元  （履约保证金在中标投标人按合同约定验收合格后自行转为质保金）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、 付款方式：按招标文件规定

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之     作为违约金。乙方超过约定日期      个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4．本合同一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签约地点：

签约日期：   年    月   日

★ 此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和采购方签订相应的合同！

第五部分 投标文件格式

- 一、开标一览表

项目编号：

| 本项目投标报价 | 大写：人民币 元 小写：￥ |
| --- | --- |

备注：大写与小写不一致，以大写为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

- 二、分项报价表

项目编号：

| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  | 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

2、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、综合单价包含：材料费、人工费、运输费、安装费、设计费、调试费、税金等全部费用。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

- 三、评分对应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

- 四、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

五、投标响应函

杭州市临平区第一人民医院：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目（项目编号：  ）采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标采购单位进行评标、验收等与本次采购相关工作。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

7、我方已详细审查全部招标文件，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守招标文件规定投标。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（公章）:

日    期：        年  	月 		日

- 六、授权委托书

杭州市临平区第一人民医院：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目（项目编号：          ）的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

(法定代表人和授权代表的身份证正反面复印件、授权代表在本公司社保缴纳证明（加盖社保部门公章）附后)

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

- 七  、投标文件封面（格式供参考）

1、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：