- 项目名称：王江泾镇创建“消防安全街”设备采购

- 预算金额：474228元

- 一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★无线烟感 | 套 | 542 |
| 2 | 无线温感 | 套 | 225 |
| 3 | 智能断路器 | 套 | 20 |
| 4 | 智能断路器 | 套 | 124 |
| 5 | 消防四件套 | 套 | 200 |
| 6 | 灭火器 | 具 | 300 |
| 7 | 防火门 | 扇 | 29 |

- 二、技术参数及相关要求

| 序号 | 设备 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线烟感（含2年平台服务） | - 产品和电池： DC 3V，带两节AA电池。 - 电池采用物理防反、电路防反设计。 2）测试按键： 产品带测试按键 3）工作原理： 红外光电式 4）通讯方式：NB-IOT 5）工作温度：-10℃- +50℃ 6）工作湿度：≤95%RH 7）产品电池使用寿命：2-3年 ◆8）报警声压：≥85db(3米) 9）运营商：支持电信、移动、联通 | 542 | 套 |
| 2 | 无线温感（含2年平台服务） | 1）传感器：NTC 热敏器件 ◆2）报警声压：＞85dB（正前方3米处，A计权），压电式 3）通信方式： NB-IoT 4）运营商：支持电信（B5），移动（B8），联通（B3、B8） 5）报警温度：57±2℃ 定温、差温报警 6）静音时间：90秒 7）报警方式：声光报警 ◆8）报警指示：声光报警：红色LED指示、高音量蜂鸣器 | 225 | 套 |
| 3 | 智能断路器 （含2年平台服务） | ◆1）额定工作电压（Ue）：AC230V 1P+N 2）额定电流（In）：63A 3）额定绝缘电压（Ui）：690V 4）额定冲击耐受电压(Uimp)：6KV 5）额定短路能力（Icn）：10KA 6）单极额定接通和分断能力（Icn1）：10KA 7）额定运行短路能力（Ics）：10KA 8）极数：1P+N（带一个保护极，N极可开闭） 9）防护等级：IP20 10）外壳材料：PA66 11）防火等级：V0 12）剩余电流动作特征：AC型 13）环境温度：-25℃；-65℃ 14）运行湿度：5-95% 15）瞬时脱扣类型：C型、D型 ◆16）带网关、单相，安装在总配电箱，检测电流和温度，5秒内自动切断电源。 | 20 | 套 |
| 4 | 智能断路器 （含2年平台服务） | ◆1）额定工作电压（Ue）：，AC400V（3P+N） 2）额定电流（In）：80A、100A 3）额定绝缘电压（Ui）：690V 4）额定冲击耐受电压(Uimp)：6KV 5）额定短路能力（Icn）：10KA 6）单极额定接通和分断能力（Icn1）：10KA 7）额定运行短路能力（Ics）：10KA 8）极数：3P+N（带三个保护极， N极可开闭） 9）防护等级：IP20 10）外壳材料：PA66 11）防火等级：V0 12）剩余电流动作特征：AC型 13）环境温度：-25℃；-65℃ 14）运行湿度：5-95% 15）瞬时脱扣类型：C型、D型 ◆16）带网关、三相，安装在总配电箱，检测电流和温度，5秒内自动切断电源 | 124 | 套 |
| 5 | 消防四件套 | 1）含手电：（闪光、声音报警，照明持续时间为10小时以上） 2）哨子：（金属） 3）防毒面罩：（◆防护时间≥30min，防毒、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于成年人各种面形； 防护对象：一氧化碳、毒烟、毒雾； ◆滤烟率≥95%；吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤300Pa）。 4）逃生绳：绳芯聚酯纤维、粗≥9.5mm，长≥10m | 200 | 套 |
| 6 | 灭火器 | 4kg干粉灭火器 | 300 | 具 |
| 7 | 防火门 | 1）规格：长宽1.1m*2.3m（±10cm）、 厚度5cm 2）甲级防火门（木质）‌‌ | 29 | 扇 |