湖州职业技术学院

新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

（财政审批编号：[2025]8098号）

（电子招投标）

公开招标采购文件

项目编号：HYHZ2025-68

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

采购单位：湖州职业技术学院

代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

2025年 月 日

目    录

- 公开招标采购公告   -------------------------3

- 招标需求   ---------------------------------7

- 投标人须知   ------------------------------43

一、总则    --------------------------------44

二、招标文件    ----------------------------47

三、投标文件的编制     ---------------------48

四、开标   ---------------------------------53

五、评标   ---------------------------------55

六、定标   ---------------------------------57

七、合同授予   -----------------------------57

- 评标办法及评分标准 ------------------------59

- 政府采购合同主要条款-----------------------64

- 投标文件格式    ---------------------------68

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 获取招标文件，并于2025年 月 日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHZ2025-68

财政审批编号：[2025]8098号

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

预算金额：400万元

最高限价：397万元

采购需求：详见招标文件第二章采购需求

合同履行期限：详见招标文件第二章采购需求

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

三、获取招标文件：

时间：2025年 月 日至2025年 月 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

地点：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

方式：本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年 月 日14点00分（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《中华人民共和国财政部令第94号－政府采购质疑和投诉办法》规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4.答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

6.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是否专门面向中小企业采购：否。

7.本项目公告发布网站： 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，湖州市公共资源交易信息网：http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/-“政府采购”－“分散采购”模块

8.投标事项：

（1）本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密，要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册。

（3）政府采购项目电子交易操作指南：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“政采云电子交易客户端”，制作投标文件。

（5）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（6）备份投标文件：根据“浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法”第二十条规定，本次招标允许供应商递交备份投标文件，仅提交备份投标文件的，投标无效。本项目不强制要求供应商提交备份投标文件，但由于未提交备份投标文件而造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效的，相关风险由供应商自行承担。备份投标文件：1份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式），按政采云平台项目采购－电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供）。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。

（7）本项目开评标会议通过政采云电子交易系统在线完成，请潜在供应商代表自行准备联网的计算机设备、“政府采购云平台”CA数字证书。开评标会议开始后，应全程关注政采云电子交易系统的各类通知：在线询标等，及时澄清、响应，避免逾期无效等情况的发生。

七、业务咨询：

1.采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：浙江省湖州市静江公寓1单元1101室

联系人：小张；联系电话：0572-2198738；传真：0572-2198739

供应商质疑函接收人：何女士   联系电话：0572-2371910

电子邮箱：huayaohz@163.com

2.采购人名称：湖州职业技术学院

联系人：章老师                联系电话：0572-2362261

采购人质疑联系人：吴老师      联系电话：0572-2364333

3.同级政府采购监督管理部门名称：湖州市财政局采监处

地址：湖州市龙王山路518号

联系人：程先生；监督投诉电话：0572-2150216

湖州职业技术学院

浙江华耀建设咨询有限公司

2025年 月 日

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、采购项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

二、采购项目编号：HYHZ2025-68

三、采购项目预算：人民币肆佰万元整（￥4000000.00）

最高限价：人民币叁佰玖拾柒万元整（￥3970000.00）

四、采购项目实施地点：湖州职业技术学院

五、采购项目采购清单和规格型号、技术参数、附件清单等：

（一）采购清单：

1.游泳池水处理系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、循环过滤系统 |  |  |  |  |
| 1 | 过滤循环泵 | 1、名称：过滤循环泵 2、参数：Q≥242m3/h，H≥20mH2O，N≥22.0kw， 配毛发收集器，不锈钢泵轴及叶轮 | 台 | 4 |
| 2 | 玻璃纤维缠绕砂缸 | 1、名称：玻璃纤维缠绕砂缸 2、参数：商用立式侧出砂缸，直径2500mm，高度2450mm，过滤面积：4.90㎡，玻璃纤维材质，承压0.25MPa | 台 | 6 |
| 3 | Φ1mm水晶砂滤料（25KG） | 1、名称：水晶砂滤料 2、规格：1~2mm，25kg/包 | 包 | 528 |
| 4 | Φ0.5mm水晶砂滤料（25KG） | 1、名称：水晶砂滤料 2、规格：0.5~0.8mm，25kg/包 | 包 | 1440 |
| 5 | 吸污专用泵 | 1、名称：吸污专用泵 2、参数：Q≥18m3/h，H≥16mH2O，N≥2.2kW， 配毛发收集器，不锈钢泵轴及叶轮 | 台 | 1 |
| 6 | 给水口 | 1、名称：给水口 2、参数：规格：De75，ABS材质 3、含设备本体安装 | 个 | 144 |
| 7 | 泄水口 | 1、名称：防吸附放空口 2、参数：500*500mm，白色ABS材质 3、含设备本体安装 | 个 | 9 |
| 8 | 吸污口 | 1、名称：吸污口 2、参数：规格：De63 3、含设备本体安装 | 个 | 8 |
| 9 | 溢流回水口 | 1、名称：溢流回水口 2、参数：规格：De90 3、含设备本体安装 | 个 | 36 |
| 二、消毒杀菌系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水质监控仪 | 1、名称：水质检测仪 2、规格：检测PH、ORP值、余氯、浊度、水温，带485通讯接口，实现水质监控 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 2 | 混凝剂投加设备 | 1、名称：PH-投加设备 2、规格：20-110L/h 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 3 | PH-投加设备 | 1、名称：PH-投加设备 2、规格：20-110L/h 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 4 | CL-剂投加设备 | 1、名称：PH-投加设备 2、规格：20-110L/h 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 5 | PE药剂桶 | 1、名称：PE药剂桶 2、型号：专用药剂桶500L，配备自动搅拌器 | 个 | 3 |
| 6 | 第一次调试用药剂 | 1、名称：第一次调试用药剂 2、参数：含次氯酸钠、聚合氯化铝、碳酸钠/碳酸氢钠，第一次调试使用 | 批 | 1 |
| 7 | AOP高级氧化消毒器 | 1、名称： AOP高级氧化消毒器 2、参数：臭氧产生量≥15g/h，低压紫外灯，流量12~15m³/h，额定功率≥2.03kW 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 9 |
| 8 | 臭氧监测仪 | 1、名称：臭氧监测仪 2、参数：规格：监测周围环境的臭氧浓度，监测范围0.02~0.1ppm，LED彩灯读数 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 三、水下灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 泳池专用壁挂式LED水下灯 | 1、名称：泳池专用壁挂式LED水下灯 2、规格：壁挂式，30w/12V，IP68防水等级 3、含设备本体安装及调试 | 盏 | 26 |
| 2 | 防水变压器 | 1、名称：防水变压器 2、型号：220V/12V 规格：300W/12V 3、含设备本体安装及调试 | 个 | 4 |
| 四、电源电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 泳池机房配电箱 | 1、泳池机房配电箱 2、规格：总功率≥160kW, PLC全自动控制 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 2 | 电源电缆 | 型号：过滤循环泵电源线 规格：YJV5*16mm2 | 米 | 50 |
| 3 | 电源电缆 | 型号：吸污泵电源线 规格：YJV4*2.5mm2 | 米 | 25 |
| 4 | 电源电缆 | 型号：AOP高级氧化消毒器电源线 规格：YJV4×2.5mm2 | 米 | 315 |
| 5 | 电源电缆 | 型号：水箱补水阀 规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 15 |
| 6 | 电源电缆 | 型号：水箱液位变送器、池水温度变送器 规格：RVVSP 2*1.5mm2 | 米 | 40 |
| 7 | 电源电缆 | 型号：水下灯电源线 规格：JHSB3×2.5mm2 | 米 | 290 |
| 8 | 电源电缆 | 型号：投药泵电源线 规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 50 |
| 9 | 电源电缆 | 型号：反冲洗电动阀电源线 规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 150 |
| 10 | 配管 | 1、名称：KBG电线管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | 米 | 360 |
| 11 | 配管 | 1、名称：KBG电线管 2、规格：DN32 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | 米 | 60 |
| 12 | 桥架 | 1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：300*100 3、接地方式：接地 4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 60 |
| 五、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 均衡水箱 | 型号：304不锈钢保温水箱 规格：长*宽*高为6.0*6.0*2.5m，内板为304不锈钢材质，外板为201不锈钢，带5cm厚度聚氨酯保温 | 座 | 1 |
| 2 | 电极式液位控制器 | 含电极式液位计及控制器 | 套 | 1 |
| 3 | UPVC给水管 | De355，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 136 |
| 4 |  | De315，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 40 |
| 5 |  | De250，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 100 |
| 6 |  | De225，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 125 |
| 7 |  | De160，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 333 |
| 8 |  | De110，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 48 |
| 9 |  | De90，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 96 |
| 10 |  | De75，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 670 |
| 11 |  | De63，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 156 |
| 12 |  | De25，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 60 |
| 13 | 市政给水镀锌钢管 | De160，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 |
| 14 |  | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 10 |
| 15 | 蝶阀 | DN350，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC材质 | 个 | 8 |
| 16 |  | DN250，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC材质 | 个 | 2 |
| 17 |  | DN200，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC材质 | 个 | 2 |
| 18 |  | DN150，1.0Mpa，涡轮蝶阀，UPVC材质 | 个 | 2 |
| 19 | 反冲洗气动二通蝶阀 | DN20，1.0MPa，UPVC材质 | 个 | 3 |
| 20 | 补水电磁二通阀 | DN150，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 30 |
| 21 | Y型过滤器 | DN50，1.0MPa，铜材质 | 个 | 1 |
| 22 | Y型过滤器 | DN50，1.0MPa，铜材质 | 个 | 1 |
| 23 | 闸阀 | DN250，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 4 |
| 24 |  | DN200，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 4 |
| 25 |  | DN150，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 2 |
| 26 | 软接头 | DN250，1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 5 |
| 27 |  | DN200，1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 5 |
| 28 | 止回阀 | DN350，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 2 |
| 29 |  | DN200，1.0MPa，球墨铸铁材质 | 个 | 5 |
| 30 |  | DN20，1.0MPa，UPVC材质 | 个 | 3 |
| 31 | 电磁流量计 |  | 个 | 1 |
| 32 | 压力表 | 不锈钢表杆，压力范围0-1.0MPa | 个 | 10 |
| 33 | 洗眼器 |  | 个 | 1 |
| 34 | 防震基座及垫片 |  | 项 | 1 |
| 35 | 水管支架、吊筋及管夹 |  | 项 | 1 |
| 36 | 机房标识 | 阀门挂牌，管道标示 | 项 | 1 |

2.泳池赛事设施系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、泳池赛事设施 |  |  |  |  |
| 1 | 泳道线绕车 | 1、绕线车是由铝合金材质组成，结实耐用。 2、每个绕线车可以绕2条50米150mm直径泳道线。 3、符合 FINA 国际泳联规定。 | 套 | 6 |
| 2 | 标准型出发台 | 1、标准比赛型出发台是由增强玻璃纤维制成的，颜色为白色。 2、尺寸：出发台起跳面是≥0.735米长×≥0.535米宽，高度是≥400mm。 3、标准比赛型出发台后端配有五档蹬脚起跳装置，运动员可以根据自己的需要调节蹬脚起跑装置的位置，脚蹬起跳装置是根据人体工程学设计，即设计有脚蹬弧度，增加与脚接触面积，便于运动员发力。 4、出发台的台面采用防滑工艺制成， 防滑性能好，通过第三方防滑检测。 5、出发台的前端配有仰泳出发台手柄，仰泳出发手柄配有高低2个横杆，便于运动员根据自身需求选择横杆，而且横杆是根据人体工程学设计，即横杆上设计有凹凸纹路，便于运动员握紧横杆。 6、符合 FINA 国际泳联规定。 | 个 | 10 |
| 3 | 50m大号泳道线 | 1、Φ15cm六棱形，50米泳道线，泳道线单元为150mm直径和200mm长，整条水线有若干个具有消波作用的叶片状风车型的浮力筒和具有浮力的浮子组成，所有部件由聚乙烯及进口抗紫外线和抗老化材料制作。 2、泳道线是由不锈钢钢丝绳串引。 3、由叶片状风车型的浮力球穿制而成，遇到波浪可以旋转并消除波浪，即一个泳道的波浪不影响相邻泳道的运动员。 4、锁紧器外部应由增强尼龙制成，光滑安全，以免划手。 5、符合 FINA 国际泳联规定。 | 条 | 11 |
| 4 | 仰泳标记线 | 1、仰泳转身标志线立杆一套为2个48mm直径的不锈钢杆子，每个杆柱2米高。 2、仰泳示意线为30m长，横过池宽。 3、仰泳转身标志线立杆设置在池端的5m处。 4、竞赛池和热身池每个池需要2套示意杆柱，2条仰泳示意旗子。 5、预埋件为不锈钢材料。 6、符合 FINA 国际泳联规定。 | 套 | 2 |
| 5 | 犯规召回线 | 1、犯规召回线立杆一套为2个48mm直径的不锈钢杆子，每个杆柱2.0米高。 2、抢跳示意线为30m长，横过池宽。 3、犯规召回线立杆设置在池端的15m处。 4、标志杆上安装有快速夹绳器，便于裁判快速放掉犯规标志绳。 5、预埋件为不锈钢材料。 6、符合 FINA 国际泳联规定。 | 套 | 2 |
| 6 | 泳池清洁用品 | 7件套（含深水叶网、浅水叶网、18池刷、一字型吸池头、水质测试盒、吸污管、伸缩杆） | 套 | 1 |
| 7 | 泳池扶梯 | 规格：四级式316不锈钢 | 把 | 8 |

3.恒温及淋浴系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 泳池空气源热泵 | 1、名称：泳池空气源热泵 2、规格：20度工况下，制热量≥270KW，功率≥46.7kW 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 6 |
| 2 | 泳池专用空气源热泵循环水泵 | 1、名称：泳池专用空气源热泵循环水泵 2、规格：参数：Q≥94m3/h，H≥20mH2O，N≥11kW，不锈钢泵轴及叶轮 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 4 |
| 3 | 淋浴热水空气源热泵 | 1、名称：淋浴热水空气源热泵 2、规格：20度工况下，制热量≥185KW，功率≥39KW 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 2 |
| 4 | 空气源热泵循环水泵 | 1、名称：空气源热泵循环水泵 2、规格：参数：Q≥32.2m3/h，H≥18mH2O，N≥3.0kW，不锈钢泵轴及叶轮 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 3 |
| 5 | 淋浴变频泵 | 1、名称：淋浴变频泵 2、参数：Q≥12m3/h，H≥20mH2O，N≥1.2kW，不锈钢泵轴及叶轮 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 2 |
| 6 | 稳压罐 | 规格：承压≥1.0MPa，容积200L | 台 | 1 |
| 7 | 304不锈钢保温水箱 | 型号：304不锈钢保温水箱 规格：长*宽*高为5.0*4.0*2.5m，内板为304材质，外板为201材质，带5cm厚度聚氨酯保温 | 座 | 1 |
| 二、电源电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 生活热水机房配电箱 | 1、生活热水机房配电箱 2、总功率：总功率≥15KW，手动控制 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 2 | 室外防雨配电箱 | 1、室外防雨配电箱 2、总功率：总功率≥370KW，手动控制 3、含设备本体安装及调试 | 台 | 1 |
| 3 | 电源电缆 | 型号：泳池专用空气源热泵电源线 规格：YJV3*35+2*16mm2 | 米 | 120 |
| 4 | 电源电缆 | 型号：空气源热泵电源线 规格：YJV5*25mm2 | 米 | 20 |
| 5 | 电源电缆 | 型号：泳池专用空气源热泵循环泵电源线 规格：YJV4×6.0mm2 | 米 | 80 |
| 6 | 电源电缆 | 型号：空气源热泵循环泵电源线 规格：YJV4×4.0mm3 | 米 | 20 |
| 7 | 电源电缆 | 型号：淋浴变频泵电源线 规格：YJV4×4.0mm3 | 米 | 20 |
| 8 | 电源电缆 | 型号：水箱补水阀 规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 10 |
| 9 | 电源电缆 | 型号：电动阀电源线 规格：YJV3×1.5mm2 | 米 | 20 |
| 10 | 电源电缆 | 型号：水箱液位、池水温度变送器 规格：YJV2×1.5mm2 | 米 | 10 |
| 11 | 电源电缆 | 型号：泳池专用空气源热泵循环水泵启动信号线 规格：RVVSP2×1.5mm2 | 米 | 300 |
| 12 | 电源电缆 | 型号：空气源热泵循环水泵启动信号线 规格：RVVSP2×1.5mm3 | 米 | 40 |
| 13 | 配管 | 1、名称：KBG电线管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | 米 | 40 |
| 14 | 桥架 | 1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：接地 4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 10 |
| 15 | 桥架 | 1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：300*100 3、接地方式：接地 4、桥架安装、支吊架制作安装 | 米 | 30 |
| 三、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | UPVC给水管 | De315，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 |
| 2 |  | De250，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 115 |
| 3 |  | De160，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 360 |
| 4 |  | De110，1.0MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 60 |
| 5 | PPR热水管 | De160，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 10 |
| 6 |  | De110，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 40 |
| 7 |  | De90，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 |
| 8 |  | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 20 |
| 9 |  | De40，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 15 |
| 10 | 市政给水镀锌钢管 | De63，1.6MPa,含管材管件、管道连接 | 米 | 10 |
| 11 | Y型过滤器 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 |
| 12 | Y型过滤器 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 |
| 13 | 截止阀 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 8 |
| 14 | 截止阀 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 3 |
| 15 | 温控系统 | 含温控阀、执行器、温度传感器 | 套 | 1 |
| 16 | 补水电磁二通阀 | DN50，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 |
| 17 | 补水电磁二通阀 | DN32，1.6MPa,铜材质 | 个 | 1 |
| 18 | 蝶阀 | DN250，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 2 |
| 19 | 蝶阀 | DN150，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 1 |
| 20 | 蝶阀 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 12 |
| 21 | 蝶阀 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 4 |
| 22 | 闸阀 | DN150，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 11 |
| 23 | 闸阀 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 3 |
| 24 | 闸阀 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 3 |
| 25 | 闸阀 | DN65，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 1 |
| 26 | 止回阀 | DN100，1.0MPa,球墨铸铁材质 | 个 | 4 |
| 27 | 止回阀 | DN80，1.0MPa,球墨铸铁材质, | 个 | 3 |
| 28 | 排气阀 | DN25，浮球式排气阀，铜材质 | 个 | 2 |
| 29 | 橡塑保温 | B1级，淋浴热水部分（40mm） | m³ | 0.83 |
| 30 | 橡塑保温 | B1级，淋浴热水部分（30mm） | m³ | 0.55 |
| 31 | 橡塑保温 | B1级，泳池恒温部分（50mm） | m³ | 6.8 |
| 32 | 橡塑保温 | B1级，泳池恒温部分（40mm） | m³ | 9.8 |
| 33 | 铝皮保护层 | 厚度：0.4mm，室外管路部分 | ㎡ | 126 |
| 34 | 铝皮保护层 | 厚度：0.4mm，室内管路部分 | ㎡ | 440 |
| 35 | 软接头 | DN150,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 4 |
| 36 | 软接头 | DN100,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 7 |
| 37 | 软接头 | DN80,1.0MPa，铸铁法兰连接 | 个 | 3 |
| 38 | 温度计 | 不锈钢表杆，温度范围0-100℃ | 个 | 9 |
| 39 | 压力表 | 不锈钢表杆，压力范围0-1.0MPa | 个 | 9 |
| 40 | 真空防吸附装置 |  | 个 | 1 |
| 41 | 防震基座及垫片 |  | 项 | 1 |
| 42 | 水管支架、吊筋及管夹 |  | 项 | 1 |
| 43 | 机房标识 | 阀门挂牌，管道标示 | 项 | 1 |

4.强制淋浴系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 过道切割强淋感应器 （含控制器）单向 | 1、名称：过道切割强淋感应器 2、参数：红外感应控制 | 个 | 2 |
| 2 | 304不锈钢喷板 | 1、名称：304不锈钢喷板 2、参数：尺寸2000*200mm | 个 | 6 |
| 3 | 管道三阀 | 1、名称：管道三阀 2、参数：含止回阀、Y型过滤器，闸阀，口径：DN32 | 个 | 2 |
| 4 | 电磁阀 | 1、名称：电磁阀 2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 |
| 5 | 恒温阀 | 1、名称：恒温阀 2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 |
| 6 | 过脚池排水口 | 1、名称：过脚池排水口 2、参数：口径：DN32 | 个 | 2 |
| 7 | 过脚池溢流水口 | 1、名称：过脚池溢流水口 2、参数：口径：DN50 | 个 | 2 |
| 8 | 过脚池补水口 | 1、名称：过脚池补水口 2、参数：口径：DN40 | 个 | 2 |
| 9 | 加药器 | 1、名称：加药器 | 台 | 2 |
| 10 | 浸脚池排水电动阀 | 1、名称：排水管电动阀 2、参数：DN50，球墨铸铁材质 | 个 | 2 |
| 11 | 浸脚池给水电磁阀 | 1、名称：给水管电磁阀 2、参数：DN50，黄铜材质 | 个 | 2 |
| 12 | 补水排水面板 | 1、名称：补水排水面板 2、参数：86型金属拉丝面板 | 个 | 2 |
| 13 | 补水排水控制箱 | 1、名称：补水排水控制箱 2、参数：含浸脚池补水排水控制 | 套 | 2 |
| 14 | 电源电缆 | 型号：阀门电源线规格：YJV4×2.5mm2 | 米 | 50 |
| 15 | 配管 | 1、名称：KBG电线管 2、规格：DN25 3、配置形式：暗配 4、接地要求：接地 | 米 | 50 |
| 16 | PPR管道配件 | 口径：De25-De32,1.0MPa，热熔连接 | 项 | 1 |

5、其他系统

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、救生系统 |  |  |  |  |
| 1 | 救生观察台 | 316材质，高度不小于1.5M | 个 | 5 |
| 2 | 救生圈 | 内径≥40CM，外径≤80CM，带救生绳 | 个 | 10 |
| 4 | 救生杆 | 长度≥5M，304不锈钢材质 | 个 | 2 |
| 5 | 浮力背心 | 黄色或橙色，浮力≥50N | 件 | 10 |
| 二、医疗系统 |  |  |  |  |
| 1 | 折叠担架 | 需配备头部固定装置 | 套 | 2 |
| 2 | 氧气袋 | 容量≥400L，流量可调节，需配备氧气面罩、鼻导管、呼吸气囊、湿化瓶 | 个 | 6 |
| 3 | AED除颤仪 | 自动体外除颤 | 台 | 2 |
| 4 | 急救箱 | 内含止血带、消毒用品、冰袋、呼吸屏障装置等 | 个 | 10 |
| 三、更衣柜系统 |  |  |  |  |
| 1 | 更衣柜 | 单个尺寸高*宽*深为930*382*500MM，电子感应锁，ABS材质 | 个 | 224 |
| 2 | 长凳 | 单个尺寸长*宽*高为1800*400*450MM，ABS材质 | 条 | 24 |

（二）泳池设备技术要求

# 一、项目总览

# 工程概况与基本要求

## 工程概况

该项目为 新校园共享区游泳馆设备设施采购项目 ，项目位于 浙江省湖州市。

项目系统包含 游泳池的循环过滤系统、游泳池的消毒投药系统、水下照明系统、恒温控制系统、淋浴热水系统（机房内部分）、游泳池初次加水/补水/溢水/排空系统。

泳池水质标准

要求经处理后的池水，其净化质量需达到“人工游泳池水质卫生标准”和《游泳池给水排水设计规范》的各项要求，其中包括：

pH值		    	:	7.0 -- 7.8

混浊度			    :	≤1.0NTU

总大肠菌群      	:	100ml池水中不可检出

菌落总数（36±1℃，48h）:	≤100CFU/mL

游离性余氯		    :	0.3—0.5mg/L

臭氧（水面上20CM空气中）:	＜0.2mg/L

清晰度			    :	可以看清楚池底

## 设计依据

- 招标文件及相关图纸资料

- 《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

- 《游泳池给水排水工程技术规程》(CJJ122 - 2017)

- 《游泳池水质标准》(CJ＿T244-2016)

- 甲方提供的技术资料

- 国家其他相关规程、规范

二、游泳池设备技术要求

- 游泳池循环过滤系统

## 泳池沙缸水处理系统

为改善水质、节约用水，本项目泳池使用逆流式循环过滤方式。泳池水从溢流槽中的溢流口回流至均衡水箱，经过沙缸过滤系统和投药系统和加热系统进行加药、过滤、消毒、加热，然后由泳池底部设置的给水口送回泳池继续循环使用。

## 设计参数

| 游泳池 | 有效 容积 | 循环周期 | 循环流量 | 温度 | 过滤方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内游泳池 | 2515m3 | 4h | 660.2m3/h | 27±1℃ | 沙缸过滤 | 滤速≤25m/h |

## 游泳池水源

游泳池水源应为市政自来水。

## 游泳池水质处理药剂

泳池池水的循环处理是物理处理（即过滤）跟化学处理相结合的工艺，化学处理就是在循环系统中投加水处理药剂，即：

絮凝剂----有助于池水中的有机物形成絮状物以便给过滤器滤料层截留；

PH调整剂----因池水的pH值会因原水水质、投加的消毒剂种类、天气情况、游泳人数的多少而产生变化，如池水的pH值过高（大于8.5）或过低（小于6.5）均会影响池水的消毒效果、絮凝效果、对设备的腐蚀程度、浑浊度等，因此在游泳池开放的过程中必须向系统中投加PH调整剂，调整池水的pH值。

(1) 絮凝剂采用精密计量泵压力式投加，投加点在毛发过滤前，设计投加量为3-5mg/L；

(2) PH调整剂（酸剂及碱剂精密计量泵压力式投加，投加点在过滤加热后，设计投加量为1-5mg/L，pH值调整至7.0-7.8；

(3) 采用投加次氯酸钠消毒液的消毒工艺投加量以水中余氯保持在0.3-0.5mg/L。

# 沙缸水处理系统主设备技术要求

## 过滤循环水泵

- 水泵应为卧式离心泵，泵轴及叶轮材料须为不锈钢材质。

- 水泵应设计成自灌式，且与水处理设备和加药装置设在同一泵房内。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

- 水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。

- 其他要求详见“四、其他技术要求 1.水泵安装技术要求”。

## 毛发收集器

- 与循环水泵配套使用。

- 水流阻力尽量小。

- 构造简单，易于拆卸、清洗。

- 外壳耐正压不渗水，耐负压不漏水。

- 滤网孔眼的直径不大于3.0毫米，孔眼面积总和不小于进水管的截面积。

## 过滤沙缸

- 压力砂缸过滤器应为直立式。过滤器出水浓度要求不大于1.0NTU。

- 过滤器之工作滤速应不超过25m/h。集水采用缝隙式集水系统，设表面冲洗装置。

- 砂缸过滤器的反冲洗周期：当滤前水头与滤后水头之差达到49kPa时，即进行反冲洗，每周不少于一次。其反冲洗强度：12~15L/（m2*S），反冲洗历时为6-7min。

- 在砂滤罐体配有压力表，当砂滤罐内的压力比正常运作压力高出设定数值时，压力传感器会触动自动反冲洗装置进行反冲洗，并将砂层的污染物排走。

- 每台过滤器必须设有其所需之附件，其中包括有过滤器内部零件、自动排气阀、闸阀、压力表、人孔盖、滤镜、法兰或螺旋纹接口等等。

- 缸体采用环保、优质的玻璃纤维和强化聚脂材料合成。设有检修口，方便检修。

- 最大工作压力:0.25MPa/36psi/2.5kg/cm2 。

## 砂缸滤料

- 砂缸内部滤料采用水晶砂滤料。

## 不锈钢水箱（均衡水箱）

- 不锈钢水箱内板材质为304不锈钢，外板材质为210不锈钢，水箱外侧应包含5CM厚聚氨酯保温。

- 水箱尺寸和有效容积应满足过滤系统以及施工安装和检修的要求，承包单位应提供有效的计算文件，计算方法应符合《游泳池给水排水工程技术规程 》CJJ122-2017的相关要求。

- 池水采用逆流式循环系统时应设置均衡水箱。

- 水箱内应设水位控制仪分别控制循环水泵的开停、低液位报警和补水。

- 均衡水箱应设置程序电磁阀补水装置。补水口与池内最高水面的间隙应大于2.5倍补水管管径。

- 均衡水箱应设置检修人孔、进水管、水位计、水泵吸水管、溢水管和泄水管。

- 均衡水箱宜采用组合式安装方式。

- 水箱设高低水位及溢流报警，设检修人孔、进水管、水位计、水泵吸水坑、有防虫网的溢水管及泄水阀。

- 水箱的补水管上需设计量水表，补水箱进水通过浮球阀控制，进水管口应高出水面150mm，补水出水可通过与调节水箱水位控制仪连锁的电控阀控制。

- 接入泳池均衡水箱的补水管应安装倒流防止器。

- 沙缸水处理系统水质监测及投药系统技术要求

## 一般要求

除特别注明外，泳池的池水水质监测系统及池水过滤设备应该采用全自动控制。

## 水质监测

应监测、显示下列项目

- 连续监测、显示和记录池水的余氯、PH、ORP值、浊度、水温。

- 余氯消毒时的氧化还原电位。

- 投药设备运行状况和其他设备的控制和监测。

## 控制要求

- 可根据水质监测装置的监测数据，应能准确的按比例调整向循环水管道自动投加余氯调节剂的投加量。

- 可根据PH监测装置的监测数据，应能准确的按比例调整向循环水管道自动投加PH调节剂的投加量。

- 水质平衡的方法和使用的药剂品种应符合下列规定

- pH值低于7.0时，应向池水内投加碳酸钠溶液；pH值高于7.8时应向池水中投加盐酸；

- 余氯值小于0.2时或者氧化还原电位低于650mA时，应向池水中投加次氯酸钠溶液；

- 混凝剂采用精致氯化铝，投加量为3-5mg/l，运行中根据水质变化适当增减，并且为不间断连续自动投加，并与循环水泵连锁。

- 可根据余氯传感器或氧化还原电位传感信号，应能准确调整消毒剂的投加量。

- 各种药剂和消毒剂投加系统的运行和停止，应与循环水泵的运行和停止设置连锁装置或就地手动控制。

## 水质监测仪

- 泳池内须供应及安装水质监测仪，以便控制池内的ORP值及pH值。

- ORP/PH感应器一般均安装在池内的回水管位置。

- pH值调节一般采用纯碱，当池水pH值低于7.0时，进行投加，以提高混凝和消毒效果，投加量为1-5mg/l，采用湿式自动投加。

- ORP值调节一般用以控制余氯或者纯碱的投加，当ORP值低于650mA时，控制进行投加。

- 余氯感应器确保池水在0.3-0.5mg/l，当低于0.3mg/l时，投加消毒剂，确保余氯含量在设定范围内。

- 可以实时显示探测点池水温度、浊度。

- 有关附件用以配合调节器操作亦须由承包单位负责提供。

## 计量投药装置

- 设计3套计量投药装置。通过监控传输信号控制计量泵的频率分别用于投加次氯酸钠、絮凝剂、PH调整剂。

- 该加药装置罐体为PE材质，耐腐蚀性能好，并配置药剂计量泵，可根据水质情况随时调节加药量。

- 絮凝剂一般采用湿投法加药，以自动定时的方式投放在循环水管道中。

- 所提供投药泵流量扬程，应能满足系统需求。

- 溶药池、溶液池、定量投加装置和溶液管道应采用不透水和耐腐蚀的材料制造。

# AOP高级氧化消毒器设备技术要求

- 杀菌范围广泛，高效杀灭水中耐氯微生物（如隐孢子虫、贾第鞭毛虫等）。

- ★紫外线监测强度应满足：在贴近注满水的筒体内壁处测定结果≥39000μW/cm²；单根紫外线灯管输出紫外线强度单根灯管在空气中点亮后，在紫外线灯管下方垂直中心距离1m处测定结果≥430μW/cm²。

- ★杀菌因子：在紫外光催化条件下溶解臭氧形成的羟基自由基；单台设备臭氧产量≥15.00g/h。

- ★工作环境空气中臭氧泄漏量平均值≤0.067mg/m³。

- ★处理后的水质应满足《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019的游泳池水质标准的相关要求。

- 组合式结构，多套系统自由组合以适应不同需求。

- 一体化柜式外型，占地小，方便安装。

- 采用高效风冷式钛陶瓷放电工艺制取臭氧。

- ▲生产厂家须具有消毒产品生产卫生许可证。

注：其中打“★”的需提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书，提供国家认可机构的检测报告需对应所投设备型号。

# 泳池专用空气源热泵机组设备技术要求

  - ★空气源在名义工况下（干球温度/湿球温度：20℃/15℃，进水温度/出水温度：25℃/30℃）制热量≥272kW，COP≥5.8。

  - ★产品噪音值≤70dB（A）。

  - ★制冷剂为R410A高效制冷剂，安全环保无污染。

  - ★池水换热器为纯钛盘管。

  - ★机组外壳材质：304不锈钢。

  - ★控制：机组带485通讯接口。

  - 控制：具有物联控制系统。

  - ★控制：具有节能控制系统。

  - 具有漏电保护、高/低压保护、压缩机过热保护、高温保护等多重保护功能，保障机组稳定运行。

  - 具有智能无感除霜功能，保障机组冬季使用。

  - 防水等级IPX4级，防触电保护类别I类。

注：其中A~F打“★”的需提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书，提供国家认可机构的检测报告需对应所投设备型号;  H打“★”的提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书。

# 泳池水口及清洁测试设备技术要求

## 水下灯

- 游泳池应设置水下照明用水下灯，采用壁挂式水下灯。承包单位需按图纸所示提供各游泳池内的水下灯装置包括潜水式灯具、护罩、潜水式电缆、过路箱、线管、变压器、配电屏等。

- 游泳池等水下灯具均采用12V低电压供电，其安全电源应设置在2 区以外的地方。

- 游泳池灯具需具有调光功能，色温2700K，防水等级IP68，暖白光。灯具应采用塑料或者不锈钢构造，灯面应采用钢化玻璃防眩光棱镜处理。

- 水下照明灯具的安装位置，应保证从灯具的上部边缘至正常水面不低于0.5m（浅水区除外）。

- 灯具必须等电位接地。

- 水下灯的回路，需接到有备用电的供电回路里。

## 主泄水/回水器配置

- 游泳池主排水/回水器数量不小于2个，间距不小于1000mm。

- 主排水器及回水装置为提供游泳池底之泄水系统装置，泄水口格栅之总有效截面由泳池承包商提供尺寸及安装大样。

- 其中池底泄水口或回水口的格栅板的格栅孔隙宽度不得超过8mm。

- 格栅孔隙的水流速度不应大于0.2m/s。

- 主排水器必须用ABS塑料材质。

- 应设在游泳池最低标高处。

## 给水口

- 应采用出水流量为可调节型给水口，形状应为喇叭形。

- 喇叭口格栅护盖的孔隙不得大于8mm。

- 材质应为ABS塑料材质。

- 池底安装给水口。

## 溢流口

- 材质应为ABS或同类材料。

- 形状应为喇叭形，喇叭口有效面积不得小于连接管截面积。

- 应布置在溢流槽内。

- 材质应为ABS塑料材质。

- 形状应为长方形或圆形。

## 真空吸污口

- 材质应为ABS塑料材质。

- 应设置有堵盖。

- 应可以与吸污用软管连接。

## 泳池清洁保养配件

- 真空清洁器

应采用防腐材质，应设有可调节长度的5-15m长手柄，并配置合适的吸污软管

吸污盘底部应配置有尼龙硬毛刷。

- 池身瓷砖擦头

应采用防腐材质，应配置有尼龙硬毛刷，手柄应可以与吸污用手柄共用。

- 树叶网

应采用防腐材质，手柄应可以与吸污用手柄共用。

- 防水温度计

应采用防腐材质，应可漂浮在水面上。

## 水质测试套件

承包单位应提供一套完整的手提式用作测试水中余氯含量及pH值的测试套件，其中包括——比色表和试管及有需要的化学药物。测试设备应包括以下项目：

- 示值读数仪表   ——   氯气   0—4mg/L

PH    3—12pH值

- 精度           ——   氯气   0.1mg/L。

PH    0.5pH值

- 分析方法       ——   滴定分析法，用比色卡比色定量

- 试剂数量       ——   应至少足够做50次的试验

# 泳池赛事设施系统

# 标准出发台技术要求

- 标准比赛型出发台是由增强玻璃纤维制成的，颜色为白色。

- ★尺寸：出发台起跳面是≥0.735米长×≥0.535米宽，高度是≥400mm。

- 标准比赛型出发台后端配有五档蹬脚起跳装置，运动员可以根据自己的需要调节蹬脚起跑装置的位置，脚蹬起跳装置是根据人体工程学设计，即设计有脚蹬弧度，增加与脚接触面积，便于运动员发力。

- ★出发台的台面采用防滑工艺制成，防滑性能好，通过第三方防滑检测。

- 出发台的前端配有仰泳出发台手柄，仰泳出发手柄配有高低2个横杆，便于运动员根据自身需求选择横杆，而且横杆是根据人体工程学设计，即横杆上设计有凹凸纹路，便于运动员握紧横杆。

- 符合 FINA 国际泳联规定。

# 泳道线技术要求

- 外观为Φ15cm六棱形，50米泳道线，泳道线单元为150mm直径和200mm长，整条水线有若干个具有消波作用的叶片状风车型的浮力筒和具有浮力的浮子组成，所有部件由聚乙烯及进口抗紫外线和抗老化材料制作。

- ★泳道线是由不锈钢钢丝绳串引。

- 由叶片状风车型的浮力球穿制而成，遇到波浪可以旋转并消除波浪，即一个泳道的波浪不影响相邻泳道的运动员。

- 锁紧器外部应由增强尼龙制成，光滑安全，以免划手。

- 符合 FINA 国际泳联规定。

# 绕线车技术要求

- 绕线车是由铝合金材质组成，结实耐用。

- 每个绕线车可以绕2条50米150mm直径泳道线。

- 符合 FINA 国际泳联规定。

4.犯规召回线

A.犯规召回线立杆一套为2个48mm直径的不锈钢杆子，每个杆柱2.0米高。
B.抢跳示意线为30m长，横过池宽。
C.犯规召回线立杆设置在池端的15m处。
D.标志杆上安装有快速夹绳器，便于裁判快速放掉犯规标志绳。
E.★预埋件为不锈钢材料。
F.符合 FINA 国际泳联规定

注：泳池赛事设施系统打“★”的需提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书。

# 四、淋浴系统设备技术要求

# 淋浴热水系统主设备技术要求

- 水泵须为变频泵，泵轴及叶轮材料须为不锈钢材质。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

- 淋浴变频泵的变频压力应与市政冷水补水管管道压力保持一致。

- 水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。

- 其他要求详见“四、其他技术要求 1.水泵安装技术要求”。

# 空气源热泵机组设备技术要求

  - ★空气源在名义工况下（干球温度/湿球温度：20℃/15℃，进水温度/出水温度：15℃/55℃）制热量≥187kW，COP≥4.8。

  - ★产品噪音值≤72dB（A）。

  - ★制冷剂为R410A高效制冷剂，安全环保无污染。

  - ★机组外壳材质：304不锈钢。

  - ★控制：机组带485通讯接口。

  - 控制：具有物联控制系统。

  - ★控制：具有节能控制系统。

  - 具有漏电保护、高/低压保护、压缩机过热保护、高温保护等多重保护功能，保障机组稳定运行。

  - 具有智能无感除霜功能，保障机组冬季使用。

  - 防水等级IPX4级，防触电保护类别I类。

注：其中A~E打“★”的国家认可机构的检测报告或官方出具的证书，提供国家认可机构的检测报告需对应所投设备型号;  G打“★”的提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书。

# 五、其他技术要求

- 水泵安装技术要求

本章说明水泵的制造和安装要求。

## 一般要求

- 在运送、存仓及安装时都应正确地保护水泵。

- 设备表内的水泵压头是按设计的资料计算出来用作招标之用，真正的水泵压头应由承包单位按照设备和管道的阻力再计算落实，而所有计算资料须在订购前提交审批。因实际系统的要求而改变水泵的费用(包括水泵、电动机、控制屏、电缆等)都由泳池承包单位负责。

## 质量保证

- 水泵应采用正规生产这类产品厂商的产品，并有证据表明所提供的这类产品至少已有五年正常运行的历史。

- 水泵应在生产厂内经静态及动态平稳并进行标准测试。

- 每个水泵应有制造商标注牌列出与产品目录相符的系列、型号、数据资料及生产日期等。

资料呈审

- 提供有关的施工图，施工图应清楚表达土建配合要求。

- 提供完整的原厂产品说明文件及材料的规格。

- 提供原厂产品运作及维修说明书及后备配件表。

## 水泵

- 水泵的容量、扬程、工作压力、最低效率及电动机马力应满足使用要求。唯承包单位应在订购水泵前，按安装时系统需要检定水泵的扬程及马力提交作批准。

- 水泵的特性曲线应较为平坦，适合独立或并联运转操作，关闭扬程不可过高。

- 除另有规定外，转速最高不大于2900转/分钟，效率不小于70%。

- 每个水泵应安装直径100毫米压力表以显示出水及吸水压力。

- 水泵应为环型立式/卧式不锈钢/铸铁/工程塑料离心泵。

- 泵轴及叶轮材料须为不锈钢材质，球式或滚轴式轴承，机械密封。

- 水泵和电动机间的联轴器应为半弹性的钢锁钉/橡胶轴衬，精确对准型。

- 泵体应与电动机直接相连，并安装于一个共用的钢底座上，驱动轴和耦合装置的四周应设有金属安全网罩。

- 水泵应设计成自灌式，且与水处理设备和加药装置设在同一泵房内。

- 每组水泵应有“工作泵”和“备用泵”，“工作泵”和“备用泵”应能人为设定。

- 水泵运转时产生的噪音和震动应尽量小。

- 水泵控制柜上应设有“自动/手动控制转换装置”。在“自动”工作方式下，当“工作泵”出现故障无法正常工作时，“备用泵”应能自动启动并投入运行。在水泵控制柜上应能对电压/电流/水泵的“运行”、“停止”及“故障”状态/电源的“正常”或“故障”状态参数或信息进行显示；并应设有短路保护/电动机过载保护/电源电压过压或欠压保护/低水位保护装置。

- 水泵安装时需要设置专业隔振橡胶；

## 施工要求

### 总则

- 按本规格说明书有关章节要求，并就需要提供基座，台座和隔震设施正确地进行设备安装。

### 安装

- 提供聚乙烯排水管道予底座和压盖密封并排放至地漏或明渠。

- 提供排气口和排水接口于泵壳上。

- 连接水泵入/出口前，需安装长半径渐缩弯头或渐缩管。在邻近水泵的管道上，安装支撑使无重量附于泵壳上。

### 工地试测

- 根据实际操作条件，验证泵的功能是否与规格要求相符，并检查所有线路，接驳口的完整性。测试所有继电器及逻辑。

- 过量的振动或噪音，须予修正或更换损坏部件并重新测试。

### 制造厂内进行测试

- 水泵应测试其全程容量，即由阀门关闭情况至尽头点，其出水量应为超过最大指定出水量百分之十五，以测定输出功率吸收和机械效率。可用的净正吸压设计曲线副本亦应提供。

- 应绘制扬程/流量曲线、水泵效率/流量曲线、总效率/流量和功率/流量曲线。该等曲线应可证实水泵能满足全程运作情况。

- 所有水泵组件的水力测试应为阀门关闭压头与最大吸水压头总和之1.5倍。

- 管道技术要求

本章说明管道工程的规格及其它附件的安装要求应符合以下安装规范：

GB10002.1-2006  给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

## 一般要求

  - 所有送达工地的管道均应为全新的，并有颜色标志以利辨认不同的等级。

  - 管道应以正确的坡度安装，以保证充分的排气和排水。

  - 泵送管道的水流速度不宜大于2.5m/s，排水管道的水流速度不宜大于1m/s。

  - 管道接头不得藏在墙壁或楼板之内。

  - 管道须采用套管穿过墙壁和楼板。若所穿过的结构需要防水密封时，须用热浸镀锌厚壁防水套管以法兰型式直接接驳。

  - 所有穿过楼宇伸缩缝的管道必须采用活动接头连接。

  - 所有管道装置应按批准施工图纸安装。

## 质量保证

- 所有管道装配和设备安装技工均应具有此行业中三年以上的工作经验。

- 所有烧焊技工必须具备由有关政府部门签发的有效施工证书。

## 资料呈审

- 提交施工图和制造厂家的技术数据。

- 提交管道试验和清洁程序，以供审批。

## 管道

### 管道工程材料

对不同的设施，管道工程的规格应符合下列各表的要求。

表1 - 管道类别

| 管道设施 | 管道类别 |
| --- | --- |
| 所有游泳池循环过滤系统装置管道 | A |
| 淋浴热水系统管道 | B |
| 市政补水管道 | C |

表2 - 管道规格

| 类别 | 管道和管件 | 接口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1.0MPa给水用硬聚氯乙烯管/U-PVC管材及管件 | 符合国标的溶剂粘合接法：热熔接、法兰接 | 符合国标要求 |
| B | 1.6MPa给水用PPR管材及管件 | 符合国标的溶剂粘合接法：热熔接、法兰接 | 符合国标要求 |
| C | 1.0MPa镀锌钢管材及管件 | 焊接或法兰连接 | 符合国标要求 |

### 管道接头

各类的管道连接方法，应按表2的要求进行。除安装必要，接头的间距应不少于3米。

### 密封垫圈

- 法兰连接应采用一片氯丁合成橡胶制成的3.0毫米厚的O型密封垫圈。不得采用含有石棉的密封垫圈。

- 不同金属之间的法兰连接:	在法兰、螺栓和螺帽之间分别采用绝缘之密封垫圈、套环和垫片。绝缘材料应采用聚四氟乙烯(Teflon)或其它同类型产品。

### 管道支架

- 供应所有安装用的吊架、支架、导杆和固定支架。其设计应允许在规定范围之内扩展和收缩。

- 管道支架均须为热浸镀锌钢制，可调节高度，设置在水面下的管道支架需做不锈钢制。铁类管件应用铁类托架;聚氯乙烯类管件应用外层包有聚氯乙烯的铁类托架。邻近阀门及其它管道系统安装件的管道均应提供附加支架，以防毗连管道上的过度变形。对泵类连接器等亦应提供附加支架，以防止设备上的过度变形。

- 除另有规定，各支架之间的间距不应超过表3所规定的中心距。

- 所有固定支架和螺栓必须配有密封垫片和螺帽。

- 管道固定支架应设于管道系统改变方向处、伸缩接头以及管弯处，以便吸收因管道伸缩和内部压力所致的应力，并把这些应力传递到适当的结构件上。

- 管道固定支架均应能承受水力压力试验时的较高推力。

- 在固定位置前，铸套环必须涂上含沥青的化合物。

表3 - 给水用硬聚氯乙烯管管道支架的最大间距

| 公称外径(mm) |  | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承点的最大间距(m) | 立管 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
|  | 横管 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.45 |

### 管道套管

- 在管道穿过墙壁和楼板处须设置钢类套管。套管和管道隔热层之间的间距必须用软的、不硬化的防水树胶复合物完全填塞，以保证密气。

- 在管道穿过泳池池壁处，必须预埋A型刚性防水套管，套管尺寸一般需大于管道尺寸2号，应设止水翼环，套管材质应采用镀锌钢管。

- 管道应能在套管中自由移动，而套管不应作为支架使用。

- 在管道穿过防火墙和楼板处时，应用6毫米厚法兰的金属防火板焊在或用螺栓固定在该管子的周围，并位于地板/墙壁厚度的中心，该法兰的直径应与管道套管的内径相同。或在管道与套管空隙处使用与防火间隔相同之耐火柔软填密料完全填塞。在套管两端则用非硬式胶粘剂所填塞。套管孔之修复应由承包单位负责。

- 注意在每楼层之垂直管槽内如设有楼板，而管道穿过管槽楼板时应设置套管。

- 所有预埋套管在就位之前，应涂沥青保护层。

### 管道支撑点

- 管道支撑点应按管道系统的改变而安装在适当的位置，使管道改变方向或在膨胀接头时将压力传到支撑点并建筑结构上。管道支撑点应能抵受管道的试验压力。

## 管道施工

### 管道安装

- 在每天工作和工作之后应保护所有管道以防湿气或污染。

- 安装的管道应与墙壁平行，提供维修空间和保持信道清洁和畅通。

- 管件的切割应平滑和精巧且不损坏管件，可能时采用软式割管器，管子端部应铰口以去除毛口。

- 管道支架只能连接在结构构件上，在结构构件需要支撑处，提供适当的过渡金属构造。

- 以足够的间距架设管道以保证适当的排水和通风。

- 螺管接头应用适当的锥形螺纹接合，接头必须用一氧化铅与甘油的粘稠混合物或用聚四氟乙烯带，或其他有效的螺纹接头复合物加到阳螺纹上，进行接合，在接头完成之后不应露出三圈以上螺纹。

- 安装的管道套槽和接头应符合制造厂的建议。

- 每根水管的每个低位端应设置排水阀。

- 在每根水管的高位处设置手动通气阀，终端泄放管应位于完成地板之上150毫米。

- 法兰和连接管应对准端面，设置气密垫片的法兰，在管道中连接每段管件或设备的连接处前，应设置连接管或法兰，或提供泵、控制阀门及其它类似物品等维修所需的材料，气密垫片应符合国家有关标准及规范。

- 在水平管道中的阀门其阀杆应装成水平或垂直。在任何其他指明为了排水、隔热或分段的地方安装闸阀。每个阀门须加上卷标以便识别。

- 在所有设备上的管道应独立地支撑，使设备不因管道重量或伸缩而承受压力。

- 按照便于维护、修理和更换的要求，提供螺纹的或法兰的连接管。

- 在整个装配系统的前后过程中，采取一切措施，以防止管道受污染。

- 除得到建筑师批准外，不可采用延展弯头。

- 当管道穿过建筑物的伸缩缝和∕或有移动的可能时，应用认可的活动接头连接以抵消任何造成此移动的应力。

- 所有排水管道必须按锤线安装，或根据规格或图纸上所列的坡度，且必须整齐排列，交加处减至最少，并给以足够的排气、扩张、收缩和移动空间。管道不可安装离完成楼板面100毫米或以下，并须和其他设施和建筑结构维持足够的间隙。

- 在铺砌地下排水管道之前应检查所有深度，当发现偏差时应立即通知建筑师。

- 所有铺砌在地下或埋藏于混凝土∕砖墙的镀锌钢管应用麻布或其他认可的物料包扎和涂上沥青以作保护。

- 所有混凝土结构处理池皆由建筑承包单位负责建造。但所有埋设于结构内的管道、防水套管等均由承包单位提供。承包单位须与建筑承包单位协调和合作，以保证所有上述管道、防水套管等皆正确安装并符合系统操作要求。

### 管道吊架和支架安装

- 所需的吊架和支架，包括吊杆、角铁、槽钢和铁板以及由设计指示的任何变化等，均须先获得建筑师的批准后才可进行制造。

- 垂直管道应在每根立管的中部用认可的钢托架支撑，以防摇晃、松垂、震动和共震。避免支架或固定支架之间的曳拉或扭弯而使管道承受压力。

- 所有固定支架和吊架应用有足够强度的伸缩螺栓所固定。

- 把吊架固定到嵌藏在混凝土中的金属嵌件中，如果没有这种嵌件，可用膨胀螺栓锚固于混凝土中。

- 在夹持器和管子或不同材料之间应安装密封垫片。

### 清洁步骤

- 采取一切预防措施，以避免外界物体，诸如焊珠和焊渣或污物侵入管道系统中。敲打已完工的焊缝以使碎屑松脱。所有管道、阀门和配件均应在装配成系统之前，用金属刷和擦扫清除管内的油污、油脂或污物。

- 在接合和装配之后，所有150毫米及以下的管件应用清水冲洗直至彻底清除污物、油污和金属屑等为止。在一般情况下，每种尺寸的管子在与更大尺寸的管子连接在一起之前均应分别冲洗。

- 200毫米及以上的管件清洗处理应采用钢刷子，牵拉过每段管子的整个长度，随后用比管子内径稍大的纤维刷子或抹布抹刷。

- 所有清洗处理均应贯通整个管道系统。清洗处理和最后接头完成之后，各管道节段的末端均须紧紧密封，以防任何污物。

- 阀门与附件技术要求

本章说明阀门与配件在管道工程布置的规格，安装及调试的要求。

## 一般要求

- 所有送抵工地的阀门均应是新的，并有标示以利辨别其等级。

- 在运送、储存及安装阀门与配件时须予适当的保护。

- 在需要系统平衡处如分支管道，旁通管道等安装球形调节阀。

- 阀门要有足够的维修间距，于测试压力下防漏。制造厂名或牌子、图号或编号，保证能达到工作压力等，须铸于阀体或阀盖上。除特别用途之外，所有同类同型号阀门要由单一供货商提供。

- 阀门应配合各系统的工作压力。蝶阀及球阀应适合于受压时作维修。不论安装于任何系统，阀门之额定工作压力不能少于1000kPa。

- 阀门接驳:

1.	按管道接头的要求提供阀门，与管道相同。

2.	50毫米及以下为螺纹接头。

3.	65毫米及以上为法兰接头。

- 除另外规定，所有阀门应与所装接管道的管径相同。

## 质量保证

- 以下的规例、条例、标准及规范适用于本章所述的工程:

      - 应符合相关国家规范。

## 资料呈审

- 提交下列连同个别附加要求规格:

1.	制造厂提供的产品资料等。

2.	符合规格要求的证书。

## 阀门要求

循环管道管径大于75mm用蝶阀或闸阀，小于或等于75mm用球阀或截止阀。其中UPVC管道上阀门均应优先采用UPVC材质，若无对应规格材质阀门，≤50的采用铜材质，＞50采用铸铁材质；生活热水系统 ≤50的采用铜材质，＞50采用304不锈钢材质。

## 施工

### 说明

- 按图纸所示或规格说明书要求，提供阀门并排列以达到整个系统的控制。安装位置须方便操作及易于维修。

### 管道吊架和支架安装

- 安装使阀杆向上或水平，但不可向下。

- 安装闸阀及蝶阀作为关闭和隔离系统，使隔离设备系统一部分或垂直立管等。

- 安装球阀作为节流或调控和水表旁通管。

- 安装排放阀于主要蝶阀及管道设备等的低位。

- 排放阀须有螺纹接头接驳软管。

- 安装弹簧止回阀于水泵排放管。

- 泳池水处理系统PLC接口要求

一、要求泳池水处理系统与BMS通过网关接口对接，对接内容要求如下：

1、系统通讯工作原理或工作流程描述；

2、通讯硬件接口：Ethernet，Rs485，Rs422，Rs232；

3、通讯接口规格，接口管脚定义及接线图；

标准通讯协议：Modbus，BACnet

自定义通讯协议：应提供详细的通讯控制步骤，传送控制顺序、控制符号，格式等编程所必需的资料；

数据库方式：应提供数据结构、包括数据类型、格式，定义及说明，并说明那些数据是实时的，数据库接口应支持ODBC方式；

4、罗列系统所能提供的数据（点数表）及数据的详细描述；

5、系统接口资料须提供中文版本，并必须准确无误。

二、通过接口读取泳池水处理系统监测内容如下（不限于）：

- 监测所有泳池循环水泵的运行状态显示及故障报警；

- 监测所有泳池循环水泵累计运行时间及启停次数，发出定时检修提示；

- AOP高级氧化消毒器运行状态显示；

- 水质检测仪运行状态显示；

- 絮凝剂投药泵运行状态显示；

- 泳池水箱液位显示；

- 泳池温度显示；

- pH值、ORP值显示；

- 统计各种泳池水处理系统的工作情况，并打印成报表，以供酒店管理部门使用。

六、商务要求

| 质保期 | ▲验收合格交付使用之日起2年 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |
| 到货时间及地点 | ▲到货时间：合同生效且接到采购方通知后30日历天内 地点：采购人指定地点 |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如下付款方式：采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款；终验合格后付清。 注：1、中标供应商在采购人每次付款前需开具增值税专用发票。 2、若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |
| 培训要求 |  |

特别说明：

1、需求中不允许负偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明，如投标人未响应的，将被视为无效。

2、本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。具体详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》[工信部联企业[2011]300号]。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见招标文件 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3.本项目招标代理服务费人民币贰万捌仟陆佰零贰元整（￥28602.00)，由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。 |
| 4 | 投标保证金：不缴纳 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；答疑内容是招标文件的组成部分，将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有已报名的投标人。 |
| 7 | 投标文件组成：1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成） （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。 2、中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 8 | 投标文件份数：1、“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。2、“备份投标文件”：一份。以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（BFBS格式)，按政采云平台项目采购-电子交易操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式存储提供)。U盘盘面上粘贴标签，标注单位名称，装入一个外包封袋中进行邮寄。邮寄时，总的外包封袋上可不注明单位名称，但应注明单位的联系人、联系电话及项目名称。邮寄地址为：浙江华耀建设咨询有限公司（湖州市静江公寓1单元1101室），联系人：张治中，联系电话：0572-2198738。供应商应于年月日17:00时前准时送达，拒绝到付。以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收。 |
| 9 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 10 | 开标时间及地点：2025年 月 日14点00分 浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，具体详见二楼大厅公告栏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见招标文件 |
| 11 | 中标公告：中标供应商确定后，中标公告于浙江省政府采购网：（http://www.zjzfcg.gov.cn)、湖州市公共资源交易信息网http://ggzy.huzhou.gov.cn等网站。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 本项目的履约保证金：合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |
| 14 | 采购资金来源：财政资金 |
| 15 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 16 | 投标文件有效期：120天 |
| 17 | 招标单位：湖州职业技术学院 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位（湖州职业技术学院）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及近1个月的社保证明复印件加盖公章（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.本项目招标代理服务费收取人民币贰万捌仟陆佰零贰元整（￥28602.00)，由中标人全额支付。在中标通知书发出后当日内一次性结清。

（六）联合体投标

1.本项目接受联合体投标。

2.由两个以上的投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标时，应符合下列要求：

1）投标人的投标文件及中标后签署的合同对联合体各方均具有法律约束力；

2）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交采购人；

3）联合体中标后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，为履行合同向采购人承担连带责任；

4）联合体的各方应共同推荐一名联合体主办人，由联合体各方各提交一份授权书，证明其主办人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交采购人；

5）除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各方。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人资格；当报价相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并电话联系代理公司，由代理公司书面回复“已知悉”，否则代理公司有权不予认可该质疑。

- 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门提起投诉。

- 2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2）质疑项目的名称、编号；

- 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 4）事实依据；

- 5）必要的法律依据；

- 6）提出质疑的日期。

- 3.投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 1）提起投诉前已依法进行质疑；

- 2）投诉书内容符合本办法的规定；

- 3）在投诉有效期限内提起投诉；

- 4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 5）财政部规定的其他条件。

- 4.投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- 1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

- 3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

- 4）事实依据；

- 5）法律依据；

- 6）提起投诉的日期。

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

- 供应商可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

- 5.质疑函须采用财政部发布的政府采购供应商质疑函范本（参考样式可从浙江政府采购网下载专区下载），否则采购代理机构有权要求质疑供应商改正后重新提出。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）提出，否则逾期视为默认。采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由《资格文件》、《技术/资信/商务文件》、《投标报价》文件三部分组成。（电子投标文件中所盖公章均采用CA签章）。

1.资格文件（如组成联合体投标的，需提供联合体各方资料）

（1）投标声明书（格式见附件)；

（2）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照（复印件各一份）；

（3）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近一个月的社保证明）（如组成联合体投标的，联合体各方各提交一份联合体主办人授权书）；

（4）投标承诺书；

（5）信用承诺书；

（6）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图（以开标当日采购人或由采购代理机构核实的查询结果为准）；

（7）联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）。

2. 技术文件

（1）实施方案；

（2）设备配置清单；

（3）技术响应表；

（4）项目实施人员一览表；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

资信文件：

（6）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（7）权威认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

商务文件

（9）商务响应表（格式见附件）；

（10）售后服务优惠承诺；

（11）培训方案；

（12）技术、商务、资信及其他分自评表。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）属于监狱企业的证明文件（如有）；

（6）联合体各方共同投标协议或分包意向协议（如有，格式自拟）

（7）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（8）招标代理费承诺函；

（9）开标一览表（格式见附件）。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- ▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 120  天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

- 1.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术/资信/商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

- 2.本文件《第六章  投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章  投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

- 3.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

- 4.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

- 5.投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签署

- 《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

- （七）投标文件的形式

- 1.投标文件的形式：见《前附表》；

- 2.“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

- 3.“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数：见《前附表》。

- （九）投标文件的上传和递交：见《前附表》。

- （十）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

- （十一）投标文件的补充、修改或撤回

- 1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2.投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- （十二）投标文件的备选方案

- 投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- （十三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，招标采购单位对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或未提供“三证合一”的营业执照或未提供“五证合一”的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书及授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；或未提供法定代表人授权委托人社保的；

（3）未提供投标承诺书的；

（4）未提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图；

（5）未提供信用承诺书的；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人签字或未提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

5.被拒绝的投标文件为无效；仅提供备份投标文件的无效。

6.投标人存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

7.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

- 四、开标

（一）开标准备

1.组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2. 按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

（二） 开标程序：

1.开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（三）开标流程

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.投标文件解密结束；

3.开启投标文件，进入资格审查；

4.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

1）符合性审查、商务技术评审结束后，公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3）公布报价部分得分情况；

4）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单等。

5）开标结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人，采购人1人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

2.评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

2.投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是本项目采取综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价均超过预算，不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（八）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.采购人在收到评标报告后五个工作日内，依法确认中标供应商。

2.中标供应商确定后，中标结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

3.在发布公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

4根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江省政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。

5.中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

6.替补说明：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九项规定，中标或者成交供应商拒绝（包含放弃成交结果的）与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（二）中标通知书

1.确定中标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。

（三)其他

供应商有下列情形之一的，自愿接受取消投标资格；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定和《湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目采购文件》规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目的评标。

  - 总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，包含：价格分（30分）、技术、商务、资信及其他分（70分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。第一中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+（技术分+商务、资信及其他分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

1.符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二条、第四条规定的供应商，根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）和《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监[2022]8号），对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）第四条规定的供应商，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按3%给予扣除，用扣除后的价格参加评审（提供联合体各方共同投标协议或分包意向协议）。

2.本项目划分的行业为工业。投标人应自行根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），确定：货物采购项目的服务是否全部由符合政策要求的中小企业承接。投标人根据实际情况填写《中小企业声明函》（格式见附件），作为供应商是否享受本项目价格扣除政策的依据。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第二十条规定，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照该办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4.监狱企业参加政府采购提供《监狱企业声明函》（格式自拟）及其相关的充分的证明材料的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.残疾人福利性单位参加政府采购提供《残疾人福利性单位声明函》（格式自拟），视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

上述计算扣除不累计计算，最高扣除10%；未提供以上相关材料的，均不给予价格计算扣除。

（二）技术、商务、资信及其他分（70分）

| 序号 |  |  | 评分项 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术分（50分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术性能指标 |  |  | 任何一项不可偏离的性能指标或者技术指标低于招标需求的，投标无效；技术指标与招标需求基本一致的，得基本18分；允许偏离的打“★”的重要指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1分；扣完该项得分为止。允许偏离的一般指标低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣0.04分。注：技术要求或参数中若要求提供国家认可机构的检测报告或官方出具的证书的，必须提供，未提供视为负偏离。 |  | 18分 |
| 2 | 实施方案 |  |  | 针对本项目特点，提供为本项目制定的实施方案，包括但不限于组织机构，工作程序和步骤，关键步骤的思路和要点，供应时间等,方案内容完全满足以上要求并且详细、切实可行，有针对性解释说明：5分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：4分；提供方案的不够全面，有针对性有解释说明3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有针对性有解释说明：1分；未提供不得分。 |  | 5分 |
| 3 | 质量保证措施 |  |  | 具有安全周到、切实可行的确保货物质量措施，包括但不限于质量保证、保障措施、产品测试、质量承诺等方面合理、科学、有效，符合实际及项目需求，有针对性解释说明：5分；提供的措施基本全面，有针对性解释说明：4分；提供措施的不够全面，有针对性有解释说明3分；提供的措施不全面，有针对性解释说明：2分；提供的措施不全面，没有针对性有解释说明：1分；未提供不得分。 |  | 5分 |
| 4 | 安装调试、验收方案 |  |  | 安装调试、验收方案包括安排安装和调试工作的时间进度及措施、试运行及调优、与货物需方单位的配合有效、合理、科学，符合实际及项目需求，有针对性解释说明：5分；提供的措施基本全面，有针对性解释说明：4分；提供措施的不够全面，有针对性有解释说明3分；提供的措施不全面，有针对性解释说明：2分；提供的措施不全面，没有针对性有解释说明：1分；未提供不得分。 |  | 5分 |
| 5 | 有效的改进措施和合理化建议 |  |  | 针对本项目有效的改进措施和合理化建议，每项得1分，最高得4分。 |  | 4分 |
| 6 | 视频演示 |  |  | 视频演示内容： 1.PLC控制演示（5分）： （1）系统支持显示水箱水位、砂缸前压力、水质：PH、ORP、余氯、浊度、臭氧浓度，需要支持水箱：高、中、低液位参数设置。采用真人现场操作软件录制的讲解视频得1分，未提供不得分。 （2）系统功能支持时间控制，设备工作时间可在触摸屏参数设置里设定操作。采用真人现场操作软件录制的讲解视频得1分，未提供不得分。 （3）系统手动模式时需提示“仅供调试使用”，防止非专业人员误操作。采用真人现场操作软件录制的讲解视频得1分，未提供不得分。 （4）系统需有数据中心显示页面，供运营人员随时观看系统数据。采用真人现场操作软件录制的讲解视频得1分，未提供不得分。 （5）演示视频系统界面需显示投标单位名称，以保证演示系统为投标单位自有项目。采用真人现场操作软件录制的讲解视频得1分，采用图片或PPT格式的得0.5分；未提供不得分。 2.安装演示视频（8分） 通过BIM，3DMAX等软件制作针对本采购项目的设备安装演示视频文件。 演示视频内容明晰完整、丰富、布局合理、对本项目针对性强的得8分； 演示视频内容基本完整、基本合理的得4分； 演示视频内容完整性较差且不清晰的得1分； 采用图片或PPT格式的最高得3分；未提供不得分。 根据演示分评分标准要求提供PLC控制系统、安装演示（mp4格式；时间控制在15分钟以内）。演示视频电子文件用U盘拷贝，与备份投标文件一起邮寄；未提供不得分。 |  | 13分 |
| 商务、资信及其他分（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 企业业绩 |  | 2022年1月1日以来（合同签订时间为准），投标人提供同类项目的业绩每个得1分，最高得2分。注：提供合同复印件，未提供不得分。 |  | 2分 |
| 8 |  | 质保期 |  | 本项目要求质量保证期为2年，在此基础上每增加半年加1分，最高得2分。 |  | 2分 |
| 9 |  | 权威认证 |  | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的（认证内容需包含循环过滤、恒温加热），每提供1项得1分，最高得3分； 注：提供有效认证证书复印件以及国家认证认可监督委员会网站证书有效截图证明，未提供不得分。 |  | 3分 |
| 10 |  | 售后服务优惠承诺 |  | 1.供应商提供详细完整的售后服务方案（包括但不限于对质保期、售后服务响应时间、方式、售后服务承诺、售后服务网点情况、服务能力等），有针对性解释说明：5分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：4分；提供方案的不够全面，有针对性有解释说明3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有针对性有解释说明：1分；未提供不得分。 2.承诺中标后提供AOP高级氧化消毒器、泳池专用空气源热泵、淋浴热水空气源热泵原厂制造商出具的针对本项目的售后质保承诺函的得2分；未提供不得分。 |  | 7分 |
| 11 |  | 培训方案 |  | 根据本项目要求，提供全面、专业的培训方案（内容包括：培训实施计划，培训内容、课程安排、培训师资及相关工作，确保采购单位相关人员能熟悉系统、进行独立管理、常见故障处理、日常测试维护等工作），方案科学合理、执行力强，有针对性解释说明：5分；提供的方案基本全面，有针对性解释说明：4分；提供方案的不够全面，有针对性有解释说明3分；提供的方案不全面，有针对性解释说明：2分；提供的方案不全面，没有针对性有解释说明：1分；未提供不得分。 |  | 5分 |
| 12 |  | 响应时间 |  | 在接到采购人通知（电话、电传等）后3小时现场响应并开展服务（如故障修复、零部件更换等）工作的不得分，每减少1小时加0.5分，本项最高得1分。 |  | 1分 |

注：价格部分、商务技术部分各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。

（三）技术、商务、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：技术商务资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

第五章  合同主要条款（供参考）

浙江省政府采购合同指引

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江华耀建设咨询有限公司关于湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目  公开招标  的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：人民币_________________________元（￥_______________元）。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目的履约保证金为合同价的1%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目终验合格后，退还履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.本项目不允许分包；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期

1. 质保期： 年。（自验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：合同签订后   日内交货并完成安装。

2. 交货方式：

3. 交货地点：采购人指定

十、货款支付

1. 根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监[2022]3号）要求，制定如以下付款方式：自采购合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款，终验合格后付清。

注：签订合同时供应商明确表示无需预付款（由供应商签订合同代表手抄并签字，手写文字上加盖供应商公章）或者要求降低预付款比例的，采购人可在合同中另行约定。

1、中标供应商在采购人每次付款前需开具增值税专用发票，采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.乙方必在共享区游泳馆设备设施安装完毕调试结束后，泳池完成蓄水以后，提供一份第三方权威机构合格的水质检测报告一份。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第六章　投标文件格式

- 一、资格文件格式

1.资格文件封面格式：

正本/或副本

资 格 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2025-68

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.资格文件目录

（1）投标声明书————————（页码）

（2）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照————————

（3）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权书及授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近一个月的社保证明）————————

（4）投标承诺书———————

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图————————

（6）信用承诺书———————

（7）联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）———————

3.投标声明书格式：

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

4. 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件

5.法定代表人有效身份证明书格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是 （单位全称）

的法定代表人，身份证号码为 。

特此证明

投标人：（电子签章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

————————————————————-----------

有效身份证明复印件粘贴处

6.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

湖州职业技术学院、浙江华耀建设咨询有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （提供个人在本单位缴纳社保的证明)

（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：            项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签字：         职务：

联系手机：（开评标期间务必保持通畅，用以询标联系）

授权代表身份证号码：

法定代表人签字：        职务：

投标人全称（电子签章）：         日  期：

————————————————————-----------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：授权代理人社保证明复印件（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近1个月的社保证明）

7.投标承诺书

（投标人）现参加               （项目名称）政府采购活动，我单位承诺如下：

- 符合参与政府采购活动的资格条件（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

- 没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录，若违背以上承诺的，我单位愿意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

投标人公章：

时  间：     年     月    日

8.提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图

9.信用承诺书

信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：2025年 月 日

10.联合体各方共同投标协议（如有，格式自拟）

- 二、技术/资信/商务文件格式

11.技术/资信/商务文件封面格式：

正本/或副本

技术/资信/商务 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2025-68

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

12.技术/资信/商务文件目录

技术：

（1）实施方案————————（页码）

（2）设备配置清单————————

（3）技术响应表————————

（4）项目实施人员一览表————————

（5）投标人需要说明的其他文件和说明————————

资信：

（6）类似成功案例的业绩证明（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）————————

（7）权威认证证书————————

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料————————

商务：

（9）商务响应表————————

（10）售后服务优惠承诺————————

（11）培训方案————————

（12）技术、商务、资信及其他分自评表————————

13.实施方案（格式自拟）

14.设备配置清单格式：

项目名称：

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 产地 | 生产厂商 | 型号、规格、参数 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列项目应根据实际情况填写；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

15.技术响应表格式：

项目名称：

| 序号 | 招标文件要求指标参数 | 投标货物 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应，如实填写《投标货物（设备)技术指标参数偏离表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

16.项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

17.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

18.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 |  |

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：                                                            年    月  日

19.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

20.商务响应表格式：

项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 | ▲验收合格交付使用之日起2年 |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 | ▲交货时间：合同签订后30日历天内 地点：采购人指定地点 |  |  |
| 履约保证金 | 合同价的1%，履约保证金形式为：银行转账或银行、保险公司出具的保函；合同期限结束后由采购人无息退还。 |  |  |
| 付款条件 | ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）文件要求，制定如下付款方式：采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额40%的预付款；终验合格后付清。 注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 培训要求 |  |  |  |

21.售后服务优惠承诺（格式自拟）

22.培训方案（格式自拟）

23.技术、商务、资信及其他分自评表

投标人名称

| 评分项目 |  | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 分 52分 |  |  |  |  |
| 商务、 资信及其他18 分 |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

三、报价文件格式

24.报价文件封面格式：

正本/或副本

报价 文 件

项目名称：湖州职业技术学院新校园共享区游泳馆设备设施采购项目

项目编号：HYHZ2025-68

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

25.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格文件、技术/资信/商务文件、投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称（公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字：___________                      日期：_____年___月___日

26.投标报价明细表格式（适用于货物类项目）：

投标报价明细表（按采购清单报价，格式可自拟）

项目名称：                             金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代理费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  | 税费率： % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：日期：

27.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：填写要求：①“标的名称”、“文件中明确的所属行业”依据文件内容填写；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④《中小企业声明函》填写不清晰完整，被不予认可的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若不是残疾人福利性单位，请勿填写此表。

28.联合体各方共同投标协议或分包意向协议（如有，格式自拟）

29.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

30.招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向政府采购代理机构交纳招标代理服务费，在中标通知书发出当日一次性向代理机构缴清招标代理服务费。本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

投标人：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

____________________________________________________________________________

代理费汇款账号：

单位名称：浙江华耀建设咨询有限公司龙溪北路分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行

银行账号：1205210409001029749

31.开标一览表

开标一览表

招标编号：         项目名称：         投标人名称：                                单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规使用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人签字：

投标人名称（盖章）：                                           日期：    年   月   日

附件： “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网页截图模板