## 报价
我院中心实验室部分在用层流设备维保初中高效过滤器及相关部件
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 年更换次数 | 备注尺寸（mm） | 单价（元）
1 | 送风过滤器高效 | 套 | 2 | 2 | 630*630
2 | 送风过滤器高效 | 套 | 1 | 2 | 484*484
3 | 送风过滤器高效 | 套 | 1 | 2 | 320*320
6 | 中效袋 | 套 | 2 | 4 | 500*600*350
7 | 过滤器高效 | 套 | 2 | 2 | 450*185*185
8 | 新风机过滤器初效 | 套 | 4 | 6 | 465*185*20
9 | 新风机过滤器初效 | 套 | 4 | 6 | 565*250*20
10 | 过滤器高效 | 块 | 2 | 2 | 550*250*250
11 | 新风机过滤器清洗 | 次 | 30
合计
净化系统空气过滤器维保工作周期
序号 | 名称 | 更换频次 | 备注 |  |  | 单价（元）
1 | 循环机组初效 | 每2个月 | 如遇特殊污染需及时更换。按照GB50333、WS/T368-2012要求进行定期检测，当阻力超过设计阻力或空气质量不达标时，应缩短更换周期，保证正常使用。
2 | 循环机组中效 | 每3个月
3 | 高效过滤器 | 每1年
4 | 室内回风初效 | 每2个月
5 | 新风机组初效 | 每2个月
6 | 新风机组中效 | 每3个月
合计
质量保证
乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，并完全符合国家相关规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合GB 50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。
维保要求
1、对采购人指定净化区域和设备提供日常保养和故障维修，24小时内随叫随到。在接到报修通知后适时调配人员到达现场维修保养，如遇紧急故障，维保人员应在接到通知后2小时内赶到现场处理情况。普通设备故障，维保人员在接到通知后4小时内赶到现场处理情况，直至故障消除、恢复正常运行为止；每周对设备和机房巡视检查一次，发现问题及时处理解决。其他重大故障或需等零件时应向甲方说明原因，并提出维修方案及工期。2、维保期：1年
维保费（含人工费、车费、工具费）