## 西河新城
附件2
呼图壁镇如意家园、吉祥花园等6个高层小区消防设施维修报价单
序号 | 小区名称 | 材料名称/项目 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 合计 | 备注
1 | 如意家园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
2 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
3 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
4 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
5 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
6 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
7 |  | 增加低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
8 |  | 增加低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
9 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
10 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
11 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
12 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 21栋 | 21 | 栋 | 500 | 10500
13 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
14 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
15 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警、联动、电话、广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
16 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
17 | 吉祥花园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
18 |  | 检修、保养喷淋泵 | 45KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
19 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
20 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
21 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
22 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
23 |  | 检修低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
24 |  | 检修低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
25 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
26 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
27 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
28 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 15栋住宅，4栋商业 | 19 | 栋 | 500 | 9500
29 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
30 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
31 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警、联动、电话、广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
32 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
33 |  | 检修、保养稳压泵、排污泵 | 稳压泵2台，排污泵2台 | 4 | 台 | 500 | 2000
34 | 筑春园 | 检修、保养消火栓泵 | 75KW/立式 | 2 | 台 | 5500 | 11000 | 99470
35 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 4000 | 8000
36 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标铸钢闸阀 | 8 | 台 | 1850 | 14800
37 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1450 | 5800
38 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
|  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
|  | 暖气改造 | 管道及暖气片 | 1 | 项 | 40000 | 40000
|  | 增加泵房内管道吊支架 | 5X5角钢制作吊支架 | 1 | 项 | 3000 | 3000
|  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
|  | 检修各楼栋消火栓系统 | 4 | 4 | 栋 | 500 | 2000
|  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 3000 | 3000
|  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定1处 | 1 | 处 | 8000 | 8000
39 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
40 | 嘉泰国际楼 | 主机移位 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 94050
41 |  | 电缆 | 60*2.5 | 250 | 米 | 165 | 41250 |  | 带铠，屏蔽
42 |  | 回路板修复 |  | 2 | 块 | 3480 | 6960
43 |  | 楼内线路排查 |  | 30 | 工次 | 500 | 15000 |  | 含材料
44 |  | 灯具更换 |  | 248 | 只 | 50 | 12400 |  | 含材料
45 |  | 闭门器更换 |  | 34 | 组 | 160 | 5440 |  | 含材料
46 |  | 水泥路开沟恢复 |  | 1 | 项 |  | 15000
47 | 绿景苑 | 消防通道水温及沥青路面 |  | 792.4 | m2 | 168 | 133120 | 178620
48 |  | 消防水池维修 |  | 250 | m3 | 150 | 37500
49 |  | 消防通道大门 |  | 16 | m2 | 500 | 8000
50 | 西河新城小区 | 浮球阀 | DN65 | 1 | 个 | 320 | 320 | 30690
51 |  | 液位探头 | 6米 | 2 | 只 | 185 | 370
52 |  | 法兰式消音止回阀 | DN100 | 1 | 只 | 360 | 360
53 |  | 暗杆闸阀 | DN100 | 1 | 台 | 450 | 450
54 |  | 稳压泵启动柜双电源转换开关 | 20A | 1 | 个 | 1300 | 1300
55 |  | 稳压泵启动柜手自动转换开关 |  | 1 | 个 | 55 | 55
56 |  | 风机控制柜双电源转换开关 | 20A | 4 | 个 | 1300 | 5200
57 |  | 风机控制柜KBO开关 | 16A | 2 | 个 | 395 | 790
58 |  | 烟感 |  | 1 | 只 | 85 | 85 |  | 泛海三江
59 |  | 打印机 |  | 1 | 台 | 1100 | 1100 |  | 泛海三江
60 |  | 备用蓄电池 | 24AH | 2 | 组 | 880 | 1760 |  | 泛海三江
61 |  | 消火栓水带 | 0.8MPa | 120 | 条 | 145 | 17400
62 |  | 安装人工费 |  | 1 | 项 | 1500 | 1500
63 | [7 empty] | 542810

## Sheet1
呼图壁镇消防隐患问题清单
日期：2025年2月
序号 | 小区名称 | 基本情况 | 存在的问题 | 原因分析 | 解决方案 | 费用预算（元） | 备注
1 | 如意家园 | 20栋楼46个单元1032套房 | 消防栓无水 | 一是消防泵启动时声音异常，消火栓系统压力表未动作，消火栓系统未设置低压压力开关直启消火栓泵功能；二是喷淋泵启动时声音异常，喷淋系统压力表未动作；三是喷淋系统未设置压力开关直启喷淋泵功能。 | 已邀请第三方消防维保公司现场勘测进行维修预算，预计天气变暖后维修 | 70000
2 | 吉祥花园 | 15栋楼28个单元778套房 | 消防栓无水 | 一是室内消火栓系统管网无压力，消火栓泵点动启动时声音异常，压力表未动作；二是喷淋系统管网无压力，喷淋泵点动启动时声音异常，压力表未动作；三是小区内直埋外网管道有漏水部位，未维修；四是常开阀、常闭阀、湿式报警阀组等标识缺失。 | 已邀请第三方消防维保公司现场勘测进行维修预算，预计天气变暖后维修 | 70000
3 | 筑春园 | 3栋楼9个单元324套房 | 消防栓无水 | 一是消防泵房位于商业楼地下室内，因商业楼未完工，未通暖，消防泵房内已冻结，阀门已冻裂；二是消防泵房内未设置消防水池就地显示液位装置；三是消防泵房内管道吊支架安装不规范，消防泵、喷淋泵启动时管道震动、抖动异常；四是常开阀、常闭阀、湿式报警阀组等标识缺失。 | 已邀请第三方消防维保公司现场勘测进行维修预算，预计天气变暖后维修；同时已协调新颖热力进行现场查看通暖的可行性。 | 60000
4 | 嘉泰国际 | 1栋楼2个单元68套房 | 消防主机无法正常使用 | 嘉泰国际小区属于无物业独栋楼，2023年住建局对此高层消防进行了维护，但是不彻底，消防控制室任然无法使用，需要2块回路板修复，248只灯具、34组闭门器更换，楼内线路彻底排查维护、水泥路开沟恢复，以及主机移位电缆需要250米。 | 已邀请第三方消防维保公司现场勘测进行维修预算，预计天气变暖后维修。 | 94050
5 | 绿景苑 | 2栋楼3个单元住房117套房 | 消防水箱漏水，及路面塌陷 | 一是没有消防通道，若出现紧急情况消防车无法进入小区内部进行救援；二是消防设施设备老旧零部件存在不同程度损坏，水泵接合器、消防水带、消防阀门存在不同程度的皲裂和漏水；三是消防主机存在不同故障，消防报警器有误报、错报现象；四是1号楼北侧消防水池存在漏水现象。 | 已邀请第三方进行现场查看，拟预计4月初开始修复消防通道及沥青路面、维修消防水池。 | 178620
6 | 西河新城 | 2栋楼4个单元116套 | 消防主机和室内消防设施损坏，开发商未完成整改物业未接收 | 消防主机浮球阀、液位探头、法兰式消音止回阀、暗杆闸阀、烟感器、备用蓄电池、消防水带等配件需要更换 | 已邀请第三方消防维保公司现场勘测进行维修预算，预计天气变暖后维修。 | 30690
合计 | [5 empty] | 503360

## Sheet2
小区消防维修询价单
序号 |  | 材料名称/项目 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 合计 | 备注
1 | 如意家园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
2 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
3 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
4 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
5 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
6 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
7 |  | 增加低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
8 |  | 增加低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
9 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
10 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
11 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
12 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 21栋 | 21 | 栋 | 500 | 10500
13 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
14 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
15 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警、联动、电话、广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
16 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
17 | 吉祥花园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
18 |  | 检修、保养喷淋泵 | 45KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
19 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
20 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
21 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
22 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
23 |  | 检修低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
24 |  | 检修低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
25 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
26 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
27 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
28 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 15栋住宅，4栋商业 | 19 | 栋 | 500 | 9500
29 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
30 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
31 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警、联动、电话、广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
32 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
33 |  | 检修、保养稳压泵、排污泵 | 稳压泵2台，排污泵2台 | 4 | 台 | 500 | 2000
34 | 筑春园 | 检修、保养消火栓泵 | 75KW/立式 | 2 | 台 | 5500 | 11000 | 99470
35 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 4000 | 8000
36 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标铸钢闸阀 | 8 | 台 | 1850 | 14800
37 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1450 | 5800
38 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
39 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
40 |  | 暖气改造 | 管道及暖气片 | 1 | 项 | 40000 | 40000
41 |  | 增加泵房内管道吊支架 | 5X5角钢制作吊支架 | 1 | 项 | 3000 | 3000
42 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
43 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 4 | 4 | 栋 | 500 | 2000
44 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 3000 | 3000
45 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定1处 | 1 | 处 | 8000 | 8000
46 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
总合计 | [7 empty] | 239450

## Sheet3
附件2
呼图壁镇如意家园、吉祥花园等6个高层小区消防设施维修报价单
序号 | 小区名称 | 材料名称/项目 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 合计 | 备注
1 | 如意家园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
2 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
3 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
4 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
5 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
6 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
7 |  | 增加低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
8 |  | 增加低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 860 | 860
9 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
10 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
11 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
12 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 21栋 | 21 | 栋 | 500 | 10500
13 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
14 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
15 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警，联动，电话，广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
16 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
17 | 吉祥花园 | 检修、保养消火栓泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000 | 69990
18 |  | 检修、保养喷淋泵 | 45KW/立式 | 2 | 台 | 1000 | 2000
19 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标蝶阀 | 6 | 台 | 850 | 5100
20 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,国标蝶阀 | 4 | 台 | 620 | 2480
21 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN100,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1250 | 5000
22 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
23 |  | 检修低压压力开关直启消火栓泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
24 |  | 检修低压压力开关直启喷淋泵功能 | ZK-09X | 1 | 套 | 360 | 360
25 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
26 |  | 消防泵房内增加应急照明系统灯具 | N-ZFZD-E5W1964 | 6 | 台 | 220 | 1320
27 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
28 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 15栋住宅，4栋商业 | 19 | 栋 | 500 | 9500
29 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 6000 | 6000
30 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定3处 | 3 | 处 | 8000 | 24000
31 |  | 检修火灾自动报警系统 | 报警，联动，电话，广播等 | 1 | 项 | 6000 | 6000
32 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
33 |  | 检修、保养稳压泵、排污泵 | 稳压泵2台，排污泵2台 | 4 | 台 | 500 | 2000
34 | 筑春园 | 检修、保养消火栓泵 | 75KW/立式 | 2 | 台 | 5500 | 11000 | 99470
35 |  | 检修、保养喷淋泵 | 55KW/立式 | 2 | 台 | 4000 | 8000
36 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,国标铸钢闸阀 | 8 | 台 | 1850 | 14800
37 |  | 更换泵房内损坏阀门 | DN150,铸钢单流阀 | 4 | 台 | 1450 | 5800
38 |  | 增加消防水池远传电子液位显示装置 | ZK-TY01 | 1 | 套 | 2800 | 2800
39 |  | 更换损坏压力表 | 1.6MPA/φ15 | 4 | 块 | 55 | 220
40 |  | 暖气改造 | 管道及暖气片 | 1 | 项 | 40000 | 40000
41 |  | 增加泵房内管道吊支架 | 5X5角钢制作吊支架 | 1 | 项 | 3000 | 3000
42 |  | 检修消防电源柜，检修双电源切换装置 |  | 1 | 台 | 500 | 500
43 |  | 检修各楼栋消火栓系统 | 4 | 4 | 栋 | 500 | 2000
44 |  | 室外消防管网测漏 | 1项 | 1 | 项 | 3000 | 3000
45 |  | 室外消防管网维修 | 动土开挖，维修漏水管道，目前暂定1处 | 1 | 处 | 8000 | 8000
46 |  | 增加消防泵房内消防标识 | 20X10亚克力板 | 35 | 块 | 10 | 350
47 | 嘉泰国际 | 主机移位 |  | 1 | 台 | 8000 | 8000 | 107050
48 |  | 电缆 | 60X2.5 | 250 | 米 | 165 | 41250 |  | 带铠，屏蔽
49 |  | 回路板修复 |  | 2 | 块 | 3480 | 6960
50 |  | 楼内线路排查 |  | 30 | 工次 | 600 | 18000 |  | 含材料
51 |  | 灯具更换 |  | 248 | 只 | 50 | 12400 |  | 含材料
52 |  | 闭门器更换 |  | 34 | 组 | 160 | 5440 |  | 含材料
53 |  | 水泥路开沟恢复 |  | 1 | 项 | 15000 | 15000
54 | 绿景苑 | 消防报警联动主机 |  | 1 | 台 | 12650 | 12650 | 170220
55 |  | 消防电话主机 |  | 1 | 台 | 2800 | 2800
56 |  | 消防广播主机 |  | 1 | 台 | 4500 | 4500
57 |  | 调试维修费 |  | 1 |  | 28000 | 28000
58 |  | DN50止回阀 |  | 2 | 只 | 120 | 240
59 |  | DN100闸阀 |  | 2 | 只 | 265 | 530
60 |  | DN100水泵接合器 |  | 2 | 只 | 350 | 700
61 |  | 阀门安装费 |  | 1 |  | 800 | 800
62 |  | 畅通消防通道 |  | 300 | m2 | 400 | 120000
63 | 西河新城 | 浮球阀 | DN65 | 1 | 个 | 320 | 320 | 23135
64 |  | 液位探头 | 6米 | 2 | 只 | 85 | 170
65 |  | 法兰式消音止回阀 | DN100 | 1 | 只 | 260 | 260
66 |  | 暗杆闸阀 | DN100 | 1 | 台 | 380 | 380
67 |  | 稳压泵启动柜双电源转换开关 | 20A | 1 | 个 | 388 | 388
68 |  | 稳压泵启动柜手自动转换开关 |  | 1 | 个 | 30 | 30
69 |  | 风机控制柜双电源转换开关 | 20A | 4 | 个 | 388 | 1552
70 |  | 风机控制柜KBO开关 | 16A | 2 | 个 | 395 | 790
71 |  | 烟感 |  | 1 | 只 | 65 | 65 |  | 泛海三江
72 |  | 打印机 |  | 1 | 台 | 1100 | 1100 |  | 泛海三江
73 |  | 备用蓄电池 | 24AH | 2 | 组 | 880 | 1760 |  | 泛海三江
74 |  | 消火栓水带 | 0.8MPa | 120 | 条 | 136 | 16320
539855