- 采购需求

- 一、项目要求

（一）这份规格书只是对一些技术参数原则性作出要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。

（二）供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。

（三）供应商所提供的货物必须符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足招标人提出的技术要求。

（四）所提供的货物应是全新的和未使用过的。交货时必须提供有关产品质量保证资料（包括材料出厂检验报告、合格证、检测报告等）、使用说明资料，并派技术人员到现场指导安装。

（五）货物（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

（六）中标人和制造商对货物（材料）使用的安全性能与可靠性负全部责任。

二、采购设备技术参数：

标有“★”的为实质性响应要求，投标人必须响应并完全满足这些要求，否则将按无效投标处理。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温强热型空气源热泵热水机 | ★额定制热量QR≥80kw | 台 | 3 |
|  |  | ★制热功率≤18.06kw |  |  |
|  |  | 电源规格：380V-3N-50HZ |  |  |
|  |  | ★制冷剂类型：R410A |  |  |
|  |  | ★最高承压≥1.0MPa |  |  |
|  |  | ★换热器类型：高效套管式 |  |  |
|  |  | ★压缩机类型：喷气增焓涡旋压缩机 |  |  |
|  |  | 运行重量≤580Kg |  |  |
| 2 | 组装式不锈钢水箱 | - 1、板厚要求:底板不低于3.0mm,侧板不低于3.0mm,顶板不低于1.0mm，内部拉筋支柱厚度跟随板厚调整，不可低于侧板厚度。水箱板材及内部拉筋支撑采用316材质 - 2、水箱连接方式：氩弧焊焊接 - 3、包含采用10号工字钢为水箱底座每50公分一档 - 4、水箱外部采用聚氨酯保温，保温厚度不低于10cm，保温层外壳使用304材质，底部采用橡塑或岩棉（保温采用6面保温） - 5、含电动浮球阀、按图纸位置预留、溢流口、进水口、水箱预留口均预留法兰连接，现场开口 6、规格：3米*3米*2米 | 个 | 1 |
| 3 | 不锈钢变频水泵 | 1、流量：不低于12立方，扬程：不低于54米，功率：不低于3千瓦，电压：380V - 2、多级泵过流部件全部采用304不锈钢材质，纯铜电机、变频器采用二控二运行方式，可切换控制，电机外壳采用铝合金材质、压力罐橡胶材质用进口丁基橡胶 | 台 | 6 |
| 4 | 不锈钢循环水泵 | - 1、流量：不低于12立方，扬程：不低于20米，功率：不低于1.3千瓦，电压：380V - 2、多级泵过流部件全部采用304不锈钢材质，纯铜电机，电机外壳采用铝合金材质 | 台 | 2 |
| 备注：包括运输、安装、调试 |  |  |  |  |
| 质量标准 | 符合相关生产国家标准及行业标准、地区标准。 |  |  |  |
| 验收条件及标准 | 工程安装完成后，检验合格；安装、监理、建设单位共同验收合格。试运行合格。 |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P变频分体壁挂式空调器 | ▲额定制冷量QR≥3500w | 套 | 115 |
|  |  | 制冷功率≤860w |  |  |
|  |  | 额定制热量QR≥5000w |  |  |
|  |  | 制热功率≤1300w |  |  |
|  |  | 电辅热功率：≤1050w |  |  |
|  |  | ★能效等级：1级 |  |  |
|  |  | ▲室内机循环风量≥800m³/h |  |  |
|  |  | ▲室内机最大噪音dB(A)：≤40 |  |  |
|  |  | ▲室外机最大噪音dB(A)：≤50 |  |  |
|  |  | 出厂标配铜管长度：≥3米 |  |  |
| 备注：包括运输、安装、调试 |  |  |  |  |
| 质量标准 | 符合相关生产国家标准及行业标准、地区标准。 |  |  |  |
| 验收条件及标准 | 工程安装完成后，检验合格；安装、监理、建设单位共同验收合格。试运行合格。 |  |  |  |

三、到货、安装及测试

1、到货要求

1.1 交货期限:合同签订后30天内完成供货、安装及调试，且验收合格。

1.2 交货地点：使用单位指定地点。

1.3 响应人须派专业人员将产品送到指定地点，其所有费用由响应人承担。

2、安装及测试

2.1 响应人必须派技术人员到现场安装调试，安装完毕响应人派专业人员检查安装质量。

2.2 响应人必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

2.3 若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，使用单位有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交人全部承担。

2.4 装备测试

相关装备到货后，由采购人进行产品自身性能的测试，响应人必须给予充分的配合。

2.5 设备测试

由响应人协助采购人进行相关设备的安装，设备安装完成后，由采购人进行产品自身性能的测试。

2.6 响应人应提供所有产品详细的中文操作手册，详细的产品操作和维护手册。

2.7 响应人应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供产品。

四、售后服务

▲1、质量保证期及备件供应

自产品最终验收合格之日起，响应人应保证提供至少   1  年的免费保修服务，并保证对该产品今后相应备品备件的供应。

2、技术服务

提供快捷、周到、规范的技术服务，产品出现故障时，投标人在接到采购人故障通知后24小时内派专业技术人员到达现场，到达现场后12小时内排除并交付使用。

五、资金结算方式

本项目合同签订后  7  个工作日内预付合同金额的  25  % ，设备完成安装后待验收合格并提交相关资料由甲方确认后，  7  个工作日内一次性支付至结算金额的  97% ，剩余3%于质保期结束后一次性返还。

六、质量保证金

本项目质量保证金为结算金额的3%，于质保期结束后一次性返还。

七、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、本项目供应商的报价应包含人工、制造、材料、专用工具、包装、设备、运输、装卸、安装、机械、二次搬运、产品保护、安装过程所用到的水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、保管费、培训、保修、税金、风险费及其他工程费等一切费用。

3、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除、修补等由本工程承包人恢复原样，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。

4、如实际采购过程中采购设备有增加或减少，中标单位需无条件服从，并按实结算。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

5、★投标人所投空气源热泵热水机和分体壁挂式空调器必须为同一品牌。

6、★空气源热泵热水机组和室外机、室内机、控制器各种配置件包括热泵机基础、隔震垫、冷媒管、固定材料、保温和包敷材料、通讯线路、电缆、过滤器、润滑剂、制冷剂、铜管加长、不锈钢管管路、管道铝皮保护层、消毒装置、配电柜等，包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部出水接管和接线，且上述一切费用由供应商自行解决，按采购人需求按规提供，并装配完善。即提供的机组安装就位后，便可进行调试和正式运转和使用。