杭州市政府采购项目

采购需求

采购单位：杭州市西湖区三墩镇人民政府

项目名称：2025-2028年三墩镇智慧三件套运维服务项目

编制单位：杭州市西湖区三墩镇人民政府

编制时间：2025年05月08日

一、需求调查情况

（一）本项目是否需要开展需求调查：£是  R否

（二）本项目是否属于可以不再重复开展需求调查情形：£是  R否

（三）需求调查方式

£咨询 £论证 £问卷调查 R其他方式（发布采购需求公示）

（四）需求调查对象

/                                    ；

（五）需求调查结果

1.相关产业发展情况

三墩镇智慧三件套项目自2021年8月开始安装组网至今，已经运行超过三年。安装总点位数约2.7万个，其中包括智慧烟感、可燃气体探测器和智慧用电探测器三种应急安全物联感知设备。项目运营至今存在误报率高，监测准确度低，系统兼容性不强，运营成本高等问题。为进一步提高设备在线率，降低误报率，提升镇辖区隐患预警能力，降低火灾风险和运营成本，提升项目运维效率，故要求实施系统迭代更新及运行维护项目。

2.市场供给情况

市场竞争充分，供给量充足，能够满足采购的需求。

3.同类采购项目历史成交信息情况

（1）蒋村街道平安办采购智慧三件套运维服务，预算金额：3600000.00元，中标金额：2993938.00元；（2）留下街道电气烟智慧“三件套”运维，预算金额：800000.00元，中标金额：571728.00元；（3）转塘街道电气烟智慧“三件套”运维服务项目，预算金额：640000.00元，中标金额：599000.00元。

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

新设点位的新装设备相关要求：参数要求：按照更新设备参数要求执行。费用：新设点位的新装设备相关费用不包含在本次采购中，供应商需对相关费用进行报价，后续如有新装设备需求，采购人可按此价格进行委托。

5.其他相关情况

/

二、采购需求内容

（一）项目概况

2025-2028年三墩镇智慧三件套运维服务项目主要内容：为三墩镇全域感知数智化设备和系统提供远程和现场技术保障服务，服务包含运维设备的维修、备件以及运营平台使用，服务期内应保持各项软硬件的高性能运行，全力支撑业务安全运行。

（二）预算金额：6600000.00（三年）

（三）需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

R扶持中小企业 £节能环保 £其他（）

（四）采购标的是否进口产品： £进口 R国产

（五）拟采购标的的技术要求

拟采购标的（1）

| 标的内容 | 2025-2028年三墩镇智慧三件套运维服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 单位 | 年 |
| 功能和质量 要求 | 一、服务内容 为三墩镇全域感知数智化设备和系统提供系统迭代更新与运行维护服务，实现隐患精准识别与主动预警。服务包含运维设备的维修、备件以及 关联后台维护，运行期间所涉及点位新装，按照约定新装设备价格另行结算。服务期内保持各项软硬件的高性能运行，全力支撑业务安全运行。具体服务内容如下： （一）驻场人员及运维体系要求 1、供应商的服务团队人员不少于12名，其中2名技术工程师需具备专业处置资格及能力，10名巡查及应急响应服务人员需具备相应的专业能力。提供本项目服务实施的相关团队名单及团队成员相关介绍等。供应商在服务期内每季度组织不少于一次的综合技能提升培训。制定完善的培训制度与培训计划，服务人员在上岗前必须经过专业培训。 2、针对本项目各个应用系统软、硬件设备远程发现的问题，进行现场响应处置和修复。在接到重大故障在接到报修后实时响应。普通故障24小时修复，重大故障48小时修复，如无法解决需要明确解决时间，并给出临时解决方案。 二、主动式服务要求 1、例行巡检，确保各类设备服务在线： 三墩镇区域内，按行政区划例行巡检，确保每年对全域约2.7万个设备完成至少一次巡检，包括电池、物联网卡等配件更换，确保设备在线正常运行。 2、设备升级服务： 合同签订后半年内完成沿街商铺设备更换；一年内完成其他设备升级。运维期间，根据设备过保状态逐步平缓切换，已过保及即将过保设备切换至新平台，未过保设备，保留在原有平台上运营，直至全部更新完成。 3、平台服务： 平台提供线上服务功能，一旦设备离线，离线信息通过系统推送至运维人员，运维人员上门排查故障，简单问题现场修复，硬件问题，联系设备厂家维修，若厂家设备过保或设备无法修复，提供同等规格备件进行更换，确保设备在线正常运行。 4、重大活动事件保障服务： 运维期间，如遇重大活动时，在活动前，组建重大活动保障小组，对系统功能进行全方位的检查，遇到问题及时联系研发解决，活动当天，配合进行系统保障及讲解工作，确保顺利完成保障内容。 5、应用平台数据保障服务： 定期检查应用平台数据库，主要检测数据库的信息包含：磁盘使用情况、数据库进程、监听端口、数据库配置信息、数据库用户信息、数据增长情况、错误日志、表空间使用率、数据文件、JOB信息、RMAN信息、归档日志、默认参数等。 三、响应支持服务要求 1、现场维修： 运维人员后台接单后，安排人力现场排查故障。维修人员手机定位与现场设备定位进行现场匹配，处置过程中需拍摄现场照片，完成维修工作。一旦用户发现设备故障，可通过相关服务APP和小程序主动报修。 2、一般响应支持 针对本项目各个应用系统软、硬件设备远程发现的问题，进行现场响应处置和修复。设备及系统故障12小时内响应，如无法解决需要明确解决时间，并给出临时解决方案。 3、应急处置响应（不超过20分值响应时间） 收到设备预警信息后，供应商服务团队人员需在20分钟内到达设备预警现场核查，如发生初起火灾事故或其他应急安全事故，则有义务协助政府消防专职队、镇政府应急处置人员等开展应急安全事故的处置工作，如有必要，需提供临时设备预警监测解决方案。 4、平台功能要求 利用人工智能技术，平台对历史数据进行深度学习，模拟分析潜在的火灾隐患，提前预警。 5、数据汇总与分类：平台能够对采集到的数据进行高效汇总与分类，便于后续的分析和决策。 6、定期报告与分析：平台能够定期生成报告，提供数据分析和趋势预测，帮助客户进行长期的安全管理和风险评估。 7、扩展对接服务要求 为实现三墩镇三件套维保项目更好的开展，服务供应商提供服务APP和小程序，无缝对接服务，合理利用物业、保安等相关资源提升项目维护效率和质量，有效提升项目运营质量。 8、平台对接服务要求 为保证三墩镇三件套项目整体运行和管理，本项目运维所有设备均推送至西湖区三件套管理平台，中标单位需按照采购人提供的接口对接协议或按照上级平台提供的接口协议进行开发，并及时推送相应数据，推送内容包括：用户组织信息、设备状态、设备报警数据等。 四、保险服务 为降低三墩镇三件套维保项目整体风险，供应商需对本次维保项目的设备提供产品责任险。更换的新设备都提供产品责任险或安责险。费用包含在响应总价内。 五、其他要求 1、所有设备在线率保持在99%，设备离线后需24小时内响应，预警点位准确率保持100%，且每个报警信息均有反馈内容；预警信息1分钟内通知相关人员。 2、新设点位的新装设备相关要求 （1）参数要求：按照更新设备参数要求执行。 （2）费用：新设点位的新装设备相关费用不包含在本次采购中，供应商需对相关费用进行报价，后续如有新装设备需求，采购人可按此价格进行委托。 |  |  |

（六）拟采购标的的商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）：3年，合同一年一签

2.交付（实施）的地点（范围）：杭州市西湖区三墩镇

3.付款条件（进度和方式）

1）预付款：自合同签订且具备实施条件之日起5个工作日内支付当年合同金额的40%作为预付款。

2）服务期满6个月后支付当年合同金额的40%。

3）当年服务期结束后支付合同金额的20%。

4.售后服务要求

按考核办法执行，具体内容如下：

考核方式

4.1总体原则

（1） 责任到人：明确运维服务供应商的项目责任人，落实全流程管理责任。

（2） 动态监管：采用定期自查、现场核查、平台数据抽查相结合的方式。

4.2考核办法

（1）季度自查：供应商每季度提交自查报告，包含设备运营维护、设备升级服务、故障维修与应急响应、设备运维记录与季度报告、管理体系建设情况等。

（2）现场核查：采购人每季度实施抽查核验、记录真实性。

（3） 年度综合评估：根据季度得分平均计算半年度、年度总分，并作为服务费计算依据。

4.3考核细则

| 考核项目 | 工作要求 | 分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运营维护 | 确保每年对本项目范围内约2.7万个设备完成至少一次巡检，包括电池、物联网卡等配件更换，确保设备在线正常运行。 | 20 | 年度服务期内，对本项目范围内所涉及的智慧物联设备巡查覆盖率达100%，得20分；每低1%扣2分。 |
| 设备升级服务 | 合同签订后6个月内完成所有沿街商铺设备更换。 | 15 | 合同签订后6个月内，对沿街商铺设备更换率达100%，得15分；每低于1%，扣2分；每超出1天，扣1分。 |
|  | 合同签订后12个月内完成其他设备升级。 | 15 | 合同签订后12个月内对本项目范围内其他设备完成一次设备更新与升级，升级覆盖率达100%，得15分，每低1%，扣2分，每超出1天，扣1分。 |
| 故障维修与应急响应 | 设备发生故障后，供应商应及时安排服务人员现场排查故障。 | 10 | 对故障设备的维修恢复率达100%，得10分；每接到投诉查证属实或发现1起，扣1分。 |
|  | 平台接收设备发生预警信息，供应商服务团队人员需及时响应并到达预警信息现场开展核查工作。 | 10 | 平台接受到设备预警信息，服务人员均能够在20分钟内达到，不扣分，每发生1起超时延误，经查证属实，扣1分。 |
|  | 所有设备在线率保持在99%，预警点位准确率保持100%。 | 10 | 所有设备在线率达99%，预警点位准确率达100%，得10分，每低1%，扣1分。 |
| 设备运维记录与报告 | 供应商应每季度提供设备运维记录与季度分析报告。 | 10 | 设备运维记录需包含设备基础信息、检查与维护记录、故障与处理记录、系统平台运行数据、接警处置等关键模块，每缺1项每处扣2分。 |
| 管理体系建设 | 按照合同要求配备合格的运营管理与服务人员，确保服务人员业务素质过硬，配备必要的软硬件设施设备。 | 5 | 1、组织机构健全、规章制度完善、人员分工清晰、运行维护有效得5分。应配未配无故缺岗的，管理岗位每少一人扣5分，其他岗位每缺一岗扣2分，半个月内补足不扣分。 |
|  | 建立健全各类规章制度，制订合理的年度、月度工作计划方案。 | 5 | 规章制度、方案计划制订实施合理有效，人员的配置、运营维护符合工作实际需要的得5分，每缺失一项或出现与实际工作脱节的扣1分。 |

4.4 考核结果应用

1. 优秀（≥90分）：优先续签合同，不予扣减服务费。

2. 合格（70-89分）：限期整改，根据得分换算为百分比，扣减相应的服务费。

3. 不合格（＜70分）：全额扣除服务费并解除合同终止合同。

5.其他商务要求（包装和运输、保险等）

无

（七）采购项目的其他要求

无

三、合同订立安排

（一）采购项目预（概）算（元）：6600000.00，最高限价（元）：6600000.00

（二）开展采购活动的时间安排：拟2025年6月

（三）采购组织形式：	£集中采购		R分散采购

（四）委托代理安排

£集中采购机构		£部门集中采购机构

R采购代理机构		£自行采购（含电子卖场）

（五）采购包划分：	£分标项		R不分标项

（六）合同分包：		R允许分包    £不允许分包

（七）供应商资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：无

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）采购方式

R公开招标			£邀请招标			£竞争性谈判

£竞争性磋商		£询价				£单一来源采购

£电子卖场		£其他采购方式 （）

（九）选择采购方式的理由

1、预算达到公开招标金额以上；2、选择公开采购方式招标人可以在较广的范围内选择中标人，有利于将项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。

（十）竞争范围：	R公开发布		£电子卖场

（十一）评审规则：	R综合评分		£最低价中标		£其他（）

四、合同管理安排

（一）合同类型

£货物合同  		R服务合同

£建设工程合同	£其他 （）

（二）定价方式

R固定总价			£固定单价

£成本补偿			£绩效激励

（三）合同文本的主要条款

1.合同主要标的

| 标的内容 | 2025-2028年三墩镇智慧三件套运维服务项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 3 | 单位 | 年 |
| 功能和质量 要求 | 一、服务内容 为三墩镇全域感知数智化设备和系统提供系统迭代更新与运行维护服务，实现隐患精准识别与主动预警。服务包含运维设备的维修、备件以及 关联后台维护，运行期间所涉及点位新装，按照约定新装设备价格另行结算。服务期内保持各项软硬件的高性能运行，全力支撑业务安全运行。具体服务内容如下： （一）驻场人员及运维体系要求 1、供应商的服务团队人员不少于12名，其中2名技术工程师需具备专业处置资格及能力，10名巡查及应急响应服务人员需具备相应的专业能力。提供本项目服务实施的相关团队名单及团队成员相关介绍等。供应商在服务期内每季度组织不少于一次的综合技能提升培训。制定完善的培训制度与培训计划，服务人员在上岗前必须经过专业培训。 2、针对本项目各个应用系统软、硬件设备远程发现的问题，进行现场响应处置和修复。在接到重大故障在接到报修后实时响应。普通故障24小时修复，重大故障48小时修复，如无法解决需要明确解决时间，并给出临时解决方案。 二、主动式服务要求 1、例行巡检，确保各类设备服务在线： 三墩镇区域内，按行政区划例行巡检，确保每年对全域约2.7万个设备完成至少一次巡检，包括电池、物联网卡等配件更换，确保设备在线正常运行。 2、设备升级服务： 合同签订后半年内完成沿街商铺设备更换；一年内完成其他设备升级。运维期间，根据设备过保状态逐步平缓切换，已过保及即将过保设备切换至新平台，未过保设备，保留在原有平台上运营，直至全部更新完成。 3、平台服务： 平台提供线上服务功能，一旦设备离线，离线信息通过系统推送至运维人员，运维人员上门排查故障，简单问题现场修复，硬件问题，联系设备厂家维修，若厂家设备过保或设备无法修复，提供同等规格备件进行更换，确保设备在线正常运行。 4、重大活动事件保障服务： 运维期间，如遇重大活动时，在活动前，组建重大活动保障小组，对系统功能进行全方位的检查，遇到问题及时联系研发解决，活动当天，配合进行系统保障及讲解工作，确保顺利完成保障内容。 5、应用平台数据保障服务： 定期检查应用平台数据库，主要检测数据库的信息包含：磁盘使用情况、数据库进程、监听端口、数据库配置信息、数据库用户信息、数据增长情况、错误日志、表空间使用率、数据文件、JOB信息、RMAN信息、归档日志、默认参数等。 三、响应支持服务要求 1、现场维修： 运维人员后台接单后，安排人力现场排查故障。维修人员手机定位与现场设备定位进行现场匹配，处置过程中需拍摄现场照片，完成维修工作。一旦用户发现设备故障，可通过相关服务APP和小程序主动报修。 2、一般响应支持 针对本项目各个应用系统软、硬件设备远程发现的问题，进行现场响应处置和修复。设备及系统故障12小时内响应，如无法解决需要明确解决时间，并给出临时解决方案。 3、应急处置响应（不超过20分值响应时间） 收到设备预警信息后，供应商服务团队人员需在20分钟内到达设备预警现场核查，如发生初起火灾事故或其他应急安全事故，则有义务协助政府消防专职队、镇政府应急处置人员等开展应急安全事故的处置工作，如有必要，需提供临时设备预警监测解决方案。 4、平台功能要求 利用人工智能技术，平台对历史数据进行深度学习，模拟分析潜在的火灾隐患，提前预警。 5、数据汇总与分类：平台能够对采集到的数据进行高效汇总与分类，便于后续的分析和决策。 6、定期报告与分析：平台能够定期生成报告，提供数据分析和趋势预测，帮助客户进行长期的安全管理和风险评估。 7、扩展对接服务要求 为实现三墩镇三件套维保项目更好的开展，服务供应商提供服务APP和小程序，无缝对接服务，合理利用物业、保安等相关资源提升项目维护效率和质量，有效提升项目运营质量。 8、平台对接服务要求 为保证三墩镇三件套项目整体运行和管理，本项目运维所有设备均推送至西湖区三件套管理平台，中标单位需按照采购人提供的接口对接协议或按照上级平台提供的接口协议进行开发，并及时推送相应数据，推送内容包括：用户组织信息、设备状态、设备报警数据等。 四、保险服务 为降低三墩镇三件套维保项目整体风险，供应商需对本次维保项目的设备提供产品责任险。更换的新设备都提供产品责任险或安责险。费用包含在响应总价内。 五、其他要求 1、所有设备在线率保持在99%，设备离线后需24小时内响应，预警点位准确率保持100%，且每个报警信息均有反馈内容；预警信息1分钟内通知相关人员。 2、新设点位的新装设备相关要求 （1）参数要求：按照更新设备参数要求执行。 （2）费用：新设点位的新装设备相关费用不包含在本次采购中，供应商需对相关费用进行报价，后续如有新装设备需求，采购人可按此价格进行委托。 |  |  |

2.履行时间（期限）：3年，合同一年一签。

3.履约地点和方式：杭州市西湖区三墩镇

4.价款或者报酬：固定总价合同。

5.考核要求和付款进度安排

1）预付款：自合同签订且具备实施条件之日起5个工作日内支付当年合同金额的40%作为预付款。

2）服务期满6个月后支付当年合同金额的40%。

3）当年服务期结束后支付合同金额的20%。

6.资金支付方式：转账

7.验收、交付标准和方法：

1、采购人按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监[2019]10号）规定组织对供应商履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、采购人在中标人提供服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行检查考核。中标人应当配合进行。

3、最终验收时间：服务内容执行完毕、服务期截止后。

4、验收程序：中标人向采购人提出申请验收，采购人按验收方案组织履约验收。中标人应将项目执行过程及时记录、收集、整理，向采购人递交验收申请资料。

5、验收内容：中标人实际完成的情况是否符合招标文件要求和中标人在响应文件中的商务、技术承诺。

6、验收标准：中标人已经按招标文件要求和中标人在响应文件中的商务、技术承诺完成项目执行。

7、验收时中标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收产生的费用，由采购人承担。

8、经验收后，中标人服务成果不合格的（或未通过评审的），采购人有权要求中标人进行整改，相关费用由中标人承担；如整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标人已经收取的款项应退还给采购人。

8.质量保修范围和保修期：     无

9.知识产权归属、处理方式：     无

10.成本补偿、风险分担约定：         无

11.违约责任与解决争议的方法：  双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。违约方需承担守约方因主张权利而产生的律师费、诉讼费、保全费等全部费用

12.其他条款：     无

五、履约验收方案

（一）履约验收主体

1.采购单位：杭州市西湖区三墩镇人民政府

2.是否选择代理机构：	£是	R否

3.是否邀请本项目的其他供应商：	£是	R否

4.是否邀请专家：	£是	R否

5.是否邀请服务对象：	£是	R否

6.其他

（二）履约验收时间：

（三）履约验收方式：	R简易程序		£一般程序

（四）履约验收程序：	R一次性验收	£分段验收		£分期验收

（五）履约验收内容

1.技术履约内容

无

2.商务履约内容

无

（六）履约验收标准

以合同约定为准。

（七）履约验收其他事项

无

六、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：	R是	£否

（一）国家政策变化应对措施

调整相应技术要求后继续采购。如政策变化后本项目不再适合采购的，终止采购。合同的规定如与今后国家颁布新的法律或规定相矛盾，以新法律规定为准，甲乙双方由此所受到的损失由双方各自承担。

（二）实施环境变化应对措施

调整相应技术要求后继续采购。如环境变化后本项目不再适合采购的，终止采购。

（三）重大技术变化应对措施

调整技术要求后继续采购。如重大技术变化影响主要标的或资格条件，调整后重新采购。

（四）预算项目调整应对措施

调整预算项目后重新采购

（五）因质疑投诉影响采购进度应对措施

重新采购。如重新采购影响实际服务期，则设置空档服务期，在采购完成前由原服务单位继续服务，产生费用在采购完成后向中标人结算。

（六）采购失败应对措施

1.分析失败原因，专家论证是否存在不合理条款重新招标。  2.重新采购。

（七）不按规定签订或者履行合同应对措施

根据政府采购法规定、民法典相关规定处置，追究过错方责任。

（八）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施

根据政府采购法规定、民法典相关规定处置，追究过错方责任。

（九）其他采购和合同履行过程的风险及应对措施

根据政府采购法规定、民法典相关规定处置，追究过错方责任。