杭州市萧山区第一人民医院

配电房维保服务项目询价采购文件

根据医院有关规定，对配电房维保服务项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202505

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院配电房维保服务项目

三、采购内容：市心路院区共两处配电房（7台变压器及相应配电柜）的维保服务，项目最高限价3.5万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、具有电力工程施工总承包贰级和机电工程施工总承包贰级及以上资质。

3、具备一定的维保经验，2020年1月1日起签订的类似项目合同不少于5个。

4、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2025年2月21日至2025年2月25日。

2、报名、报价时间：2025年2月27日（上午8:00—11:30，下午1:30—17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号三楼308室第一人民医院采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（3）资料需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；电力工程施工总承包、机电工程施工总承包资质证书复印件。

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式）；如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)2020年1月1日以来签订的其他配电房维保项目服务合同复印件至少5份，原件备查。

(4)报价单、采购需求响应情况、服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人：

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生     电话：0571-83807189

杭州市萧山区第一人民医院

2025年2月21日

附件：

萧山区第一人民医院配电房维保服务项目采购需求

- 服务范围及数量

市心路院区共两处配电房，7台变压器及相应配电柜（详见附表1）
二、服务内容

1、巡视周期：每月一次。

2、月度巡视：每月定期现场巡视开关分合闸状态、闸刀分合闸状态、电压、电流、功率因数状态及各项指标状态等。了解设备运行环境变化，检查现场安全工器具配置、红外测温、高压开关柜运行局放检查、SF6气体检测以及各仪器仪表指示、设备状态评估等。

3、故障巡视：针对故障部分进行故障巡视，查找故障点，提出检修方案、停电措施，以及配合院方进行故障的停送电恢复等。

4、安全工器具预防性试验:清单所列的安全工器具（详见附表2）预防性试验需要根据《电力设备预防性试验规程》规定，对绝缘靴、绝缘笔、绝缘手套、接地线、高压低压绝缘垫等项目进行预防试验，设备试验周期原则上以规程规定的周期为准，试验期至投入试运行之日起开始算起。供应商需对所有安全工器具整理归档。

5、设备信息和资料管理工作: 做好对设备巡视工作中缺陷的管理，及时做好缺陷消除工作并录入管理系统，定期进行统计分析，重大或紧急缺陷应及时向院方提出处理建议，并协调处理，对反复出现的缺陷提出建设性整改意见，所有内容编制入每月的巡检报告。

6、设备抢修处理工作:院方设备因设备自身、外力破(损)坏、自然灾害等原因，造成的影响较大的供电中断、电力设备毁损及财产损失的紧急情况时，供应商须及时响应，第一时间组织抢修人员进行抢修，修复设备，恢复院方正常供电。抢修工作根据缺陷严重程度一般分为一般缺陷、重要缺陷、紧急缺陷三类。一般缺陷响应时间1天，处理周期1月。重要缺陷响应时间4小时，处理周期1周。紧急缺陷响应时间1小时，处理周期24小时。

7、在服务期内因设备自身、外力破(损 )坏、自然灾害等产生故障，供应商需立即提出相关建议及维修费用，在院方同意的情况下快速组织抢修人员进行抢修，修复设备。院方也有权请第三方公司进行维修。

四、报价要求

报项目所需的总价，含项目所需的工具材料费、人工费、交通运输费、税费等所有费用。

- 服务期限

一年，具体合同中约定。

- 付款方式

服务满6个月后支付合同总价的一半，服务满一年后支付剩余的合同总价的一半。

附表一：配电房设备清单

| 设备 | 型号 | 生产厂家 | 数量（台） | 主要元器件及品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变压器 | SCB10-500 | 钱江 | 1 | 钱江 |
| 变压器 | SCB10-1600 | 钱江 | 4 | 钱江 |
| 变压器 | SCB10-2500 | 钱江 | 2 | 钱江 |
| 高压柜(进线) | KYN28A | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 高压柜(计量) | KYN28A | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 高压柜（出线） | KYN28A | 欣美 | 7 | 欣美 |
| 高压柜（母分） | KYN28A | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 高压柜（压变） | KYN28A | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 高压柜(隔离) | KYN28A | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 低压柜（总柜） | BLOKSET | 欣美 | 7 | 欣美 |
| 低压柜（联络） | BLOKSET | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 低压柜（出线） | BLOKSET | 欣美 | 31 | 欣美 |
| 低压柜（电容） | BLOKSET | 欣美 | 11 | 欣美 |
| 低压柜（发电） | BLOKSET | 欣美 | 2 | 欣美 |
| 直流屏 | GZG47 | 欣美 | 3 | 欣美 |
| 环网柜 | XGN43 | 欣美 | 4 | 欣美 |

附表二：安全用具清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 试验周期要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘手套（12KV） | 7 | 每6个月一次 |
| 2 | 绝缘靴（25KV) | 8 | 每6个月一次 |
| 3 | 电容型验电器（10KV） | 6 | 一年一次 |
| 4 | 电容型验电器（0.4KV） | 5 | 一年一次 |
| 5 | 10KV接地线 | 8 | 一年一次 |
| 6 | 安全帽 | 8 | 三年一次 |
| 7 | 绝缘地毯 | 25 | 一年一次 |