杭州市萧山区第一人民医院化粪池清理服务项目询价采购文件

根据医院有关规定，对化粪池清理服务项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202506

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院化粪池清理服务项目

三、采购内容：总院及通惠院区内共8座化粪池进行清理服务，包含固定清理和应急清理。项目最高限价4.0万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、营业执照经营范围含有污泥脱水、消毒、除臭服务，化粪池和沉淀池清理服务。

3、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2025年2月21日至2025年2月25日。

2、报名、报价截止时间：2025年2月27日

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号三楼308室第一人民医院采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，序号（3）需单独密封，要求在截止日期前送达，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式）；如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)报价单、采购需求响应情况、服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人：

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生     电话：0571-83807189

杭州市萧山区第一人民医院

2025年2月21日

附件：

杭州市萧山区第一人民医院化粪池清理服务项目采购需求

一、项目概况

确保在服务期内院方化粪池不满溢，保障医院正常业务的开展。

二、服务范围

1、总院及通惠院区内共8座化粪池（总院HC-10型号1座，HC-12型号2座，HC-13型号2座；通惠院区HC-5型号1座、HC-6型号1座、3.6m×1.8m×1.8m成品玻璃预制化粪池1座）进行清理服务，分为固定清理和应急清理。

2、连通3号楼北化粪池的100米油污管道，在杭州市萧山区第一人民医院工作人员无法疏通的情况下，供应商有义务及时响应杭州市萧山区第一人民医院要求，安排专业设备进行疏通。

三、服务要求

1、固定清理要求每三个月的最后一星期内清理一次，合同期内固定清理次数总共四次。供应商每次清理时，不得以清水冲洗稀释，必须保证化粪池在原始状态下抽取，并通过移动式一体化脱水设备进行处理，以免影响污水处理池水质。每次计划作业，至少提前1天通知院方，每次清理服务的施工时间要求在中午12：00至当晚20：00。

2、每次服务后池内无垃圾杂物，清理出的淤泥、垃圾由供应商负责清运及处理。

3、应急清理：供应商须确保服务期内化粪池不满溢，如万一有此现象发生，供应商需紧急处置，接到应急抢修电话后4小时内到达，并24小时内处理解决，确保不影响院方正常工作秩序。

4、供应商根据自身业务能力对杭州市萧山区第一人民医院化粪池使用情况作出综合判断，特别是合同开始生效初期，如每三个月一次的固定清理无法达到不满溢的要求，则必须在合同生效初期就立即予以清理一次并增加以后的固定清理次数，保证服务期内无满溢现象发生。

5、供应商在每次服务完成后，需向杭州市萧山区第一人民医院提交作业前、服务过程中，服务结束后的相关书面文档。

6、每次服务完成后通知杭州市萧山区第一人民医院进行验收，杭州市萧山区第一人民医院将严格按规定验收，若不符合化粪池内无垃圾杂物等标准，供应商须当既进行二次清理工作，直至符合标准。

7、在提供服务过程中，必须严格做好安全文明施工工作，服从杭州市萧山区第一人民医院管理人员的组织及建议，因供应商服务、管理不善造成事故，由其自行承担责任。

8、医院在正常使用的情况下，如化粪池仍有满溢情况发生，每发生一次扣供应商1000元人民币，发生三次以上，院方有权终止合同。

9、目前医院污水处理站污染源排放数据已经接入省和国家平台，24小时监控，必须确保水质稳定达标，因此：

1）化粪池清理，尽量采取抽粪车抽吸或者人工干捞的方式清理化粪池，特别是已经结块硬化的表面浮渣，必须保证化粪池在原始状态清捞，避免捣碎后冲入污水处理站；

2）长效管理：加强化粪池清理抽吸频次，禁止消防水冲洗化粪池；

3）一体化脱水设备对化粪池污泥进行脱水运行作业时，不得抽取后直接通过排污管排入污水管网；

4）如果由于不规范清捞化粪池，导致污水站水质波动超标，保留追究清理方责任的权利。

四、服务期限

一年，具体时间合同中约定。

五、报价要求

报项目所需的总价，含项目所需的工具材料费、人工费、交通运输费、税费等所有费用。

六、付款方式

服务满六个月后，在20个工作日内支付合同总价的一半；合同到期，服务完成后20个工作日内付清余款。