杭州市萧山区第一人民医院冷库项目询价采购文件

根据医院有关规定，对冷库项目进行询价采购，欢迎符合要求的供应商前来响应。

一、采购编号：XSYYCG-202511

二、项目名称：杭州市萧山区第一人民医院冷库项目

三、采购内容：采购4.62m*3.55m*3.1m(外径尺寸）冷藏库一套，本项目最高限价5.00万元。

四、供应商应具备的资格要求

1、符合政府采购法第二十二条规定或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。

2、本项目不接受联合体参与（潜在投标人能独立完成本项目）。

五、采购方式：询价采购

六、采购需求

详见附件

七、报名、报价

1、公告时间：2025年4月1日至2025年4月3日。

2、报名、报价时间：2025年4月7日（上午8:00-11:30,下午1:30-17:00）

3、地点：杭州市萧山区萧然南路261号三楼308室人民医院采供中心。

4、所需资料【均须加盖单位公章，下列序号（1）（2）资料需现场查验，序号（3）需单独密封，供应商代表须亲自到场，逾期不予受理】：

(1)营业执照副本复印件；

(2)供应商代表的有效身份证件复印件（注明联系方式），如委托的，提供有效的授权委托书原件；

(3)类似业绩证明材料（合同复印件）、报价单、响应产品或材料的详细规格参数、项目实施方案（人员配置、施工进度等）、采购需求响应情况、安装及服务承诺等装入文件袋密封，接缝处加盖单位公章。

八、采购人及项目联系人

采购人名称：杭州市萧山区第一人民医院

采购人地址：杭州市萧山区市心南路199号

项目联系人：李先生             电话：0571-83807189

吴先生（项目询问） 电话：18058736621

杭州市萧山区第一人民医院

2025年4月1日

附件：萧山区第一人民医院冷库项目采购需求

一、冷库项目清单

| 品名： 冷藏库 |  | 设计温度： 2℃-8℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格：4.62m*3.55m*3.1m(外径尺寸） |  | 墙板，顶板厚度：100mm，双面彩锈钢0.426mm：底板：板厚100mm，内防滑铝一体发泡3.0。 |  |  |
| 面积：16.4㎡ |  | 名义容积：50.8m³ |  |  |
| 项目名称 | 规格说明 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 一、保温结构 |  |  |  |  |
| 冷库保温板（墙板、顶板、底板） | 墙板和顶板：板厚100mm，彩钢厚度0.426mm/密度40±2kg/m³/B2阻燃/双面彩钢聚氨酯夹芯板； | ㎡ | 90 | 新星原、鼎酷，凌霜 |
|  | 底板：板厚100mm，内防滑铝一体发泡3.0 |  |  |  |
| 冷库门 | 双面加厚0.426彩锈钢全埋回归门800*1800mm/带电加热可视窗 | 扇 | 1 | 新星原、鼎酷，凌霜 |
| 平衡窗 | 冷暖空气压力保护 | 个 | 1 | 新星原、鼎酷，凌霜 |
| 密封硅橡胶 | 410g/支 ， | 支 | 按需配置、安装完成 | 崔斯特，金蚂蚁，凯事达 |
| 木工结构胶 | 590ml/支 | 支 | 按需配置、安装完成 | 枪王，窗世纪，凯美达 |
| 库体配件 | 角铝、拉铆钉焊料、耗材、五金件等 | 套 | 1 | 国标 |
| 二.制冷系统 |  |  |  |  |
| 制冷机组 | 3H物联网智能成套机组 | 台 | 2 | 江苏欧莱特，广东巨邦，上海美乐柯【其中压缩机要求为：艾默生谷轮压缩机（ZB21KNEOFD110）、松下压缩机（373）、比泽尔半封闭压缩机(2DES-3)】 |
| 电气控制柜 | 微电脑显示、数显带保护（缺相保护、过载保护、不平衡保护、高低压力保护） | 台 | 1 | 正泰，鸿雁，德力西 |
| 制冷阀件 | 膨胀阀/电磁阀/截止阀 | 组 | 1 | 丹弗斯、上恒、鸿森 |
| 风幕机 | 900*150*190 | 台 | 1 | 西奥多，科比伦，志高 |
| 冷媒 | R404A（9kg） | 瓶 | 2 | 巨化,邦能，大金 |
| 氟系统供液管道 | φ10 | 米 | 80 | 宏泰，中佳，海亮 |
| 氟系统回气管道 | φ16 | 米 | 80 | 宏泰，中佳，海亮 |
| 管路保温 | B1级阻燃保温棉 | 米 | 80 | 华美加厚 |
| 机组安装辅料 | 弯头，油弯，铜焊条，氧气 乙炔，螺丝，角铁，丝杆， | 套 | 2 | 中财，中策，伟星 |
|  | 支架，包扎带，φ32 pvc材质排水管 |  |  |  |
| 化霜系统 | 吊架、PVC带保温 | 套 | 2 | 中财，中佳，海亮 |
| 三.电气系统 |  |  |  |  |
| 防潮库灯及开关 | 专用冷库LED照明 | 套 | 2 | 江苏徐州鹰格，依明达，中通 |
| 电线电缆 | 主机控制及融霜系统380V | 米 | 按需配置、安装完成 | 中策，宝胜，元通 |
| 电线电缆 | 库房220V及控制 | 米 | 按需配置、安装完成 | 中策，宝胜，元通 |
| 电气辅件 | 电气布线穿管、管件、等 | 套 | 1 | 中财，伟星，日丰 |
| 对讲机 |  | 套 | 1 |  |
| 四.安装调试费用 |  |  |  |  |
| 安装调试费：含人工、运输、登高、升降机、脚手架、维修保养等所有相关费用。 |  |  |  |  |

二、送货安装要求

1、冷库安装于1号楼三楼检验科，由供应商自行送货上门并安装，拒绝物流直送及由第三方人员提供安装服务等外包行为。

2、供应商需规范、文明施工，对安全生产事故负全责。

三、质保

项目整体质保不少于1年。

四、工期

项目成交后，15天内安装完成并能正常使用。

五、验收

冷库安装完毕，能连续正常运行15天后进行验收。

六、报价要求

1、除了明确的由采购人自行承担的费用外，报价包含项目所需的设备费、材料及辅材费、安装人工费、交通运输费、税费等所有费用。

2、该项目供应商可自行踏勘现场，综合评估后进行报价。

3、供应商以项目清单表为基础制作报价表，报项目总价、各设备材料价、安装调试费用等。

4、项目成交价为最终结算价格，采购人不再支付其他费用。

七、付款方式

项目验收合格后，20个工作日内一次性付清。