采购需求

一、项目概况

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购标的清单中货物供货、安装调试、培训、质保期内的售后服务等。投标报价包括货款、标准附件、样品费、备品备件、工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用。

二、采购标的清单

| 序号 | 标的 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式变频新风空调机 | ★1、能效等级：1级； ★2、额定制冷量：≥3510W； 3、制冷功率：≤815W； ★4、额定制热量：≥5010W； 5、制热功率：≤1250W； ★6、电辅热功率：≥1050W； - 7、循环风量：≥750m³/h； - ★8、新风量标称值：≥40m³/h； 9、全年能源消耗效率APF：≥5.35； 10、室内机最大噪音：≤42dB(A)；室外机最大噪音：≤51dB(A)； ★11、设备具备可独立开启的新风功能。 注：以上技术参数需提供中国能效标识网上投标产品型号能效备案信息的截图 或 设备铭牌 或 电子说明书 或 国家认可的第三方机构出具的检测报告进行证明，以上证明材料均需加盖生产制造商公章，否则视作无法响应。 | 260 | 套 |
| 2 | 1.5匹壁挂式变频新风空调机新增辅材 | 铜管（壁厚≥0.8mm）、新风管、水管、保温、线缆、支架、人工等（自行勘探现场为准），每台安装长度暂按5米及以上。 | 1 | 项 |
| 4 | 空调打孔 | 每台空调需打孔2个及以上。 | 1 | 项 |

注：本项目采购空调为新风空调机，需现状1打2个及以上的孔，打孔采用干打的作业方式，为了减少空调干打对墙面装修的影响，须在打孔前在墙面周围贴上保护膜，打孔时控制好钻头的力度和角度，尽量减少震动和冲击力，打孔后及时清理灰尘，并对墙面进行检查和修复，涉及相关费用纳入投标报价中。投标人须现场踏勘，实行总价包干，费用不作调整。

三、商务要求

1、交付的时间或实施期限：合同签订后30个工作日安装调试完毕。

2、交付的地点或实施范围：采购人指定地点。

3、付款条件（进度和方式）：

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同金额50% | 合同签订生效及收到发票后5个工作日内，向中标单位支付合同金额50％的预付款。 |
| 2 | 合同金额50% | 最终验收合格且中标单位向采购人提供有效发票后，5个工作日内采购人向中标单位支付剩余货款。 |

4、履约保证金：

合同生效后7个工作日内中标单位向采购单位交纳合同金额的1%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

5、售后服务要求：

▲（1）质保期要求：产品验收合格使用之日起6年，在质保期内提供现场技术服务。在质保期内，供货方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（2）质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保期后的维修酌情以成本价收费。

（3）技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，2小时内到达现场，4小时内解决问题，对于现场解决不了的故障，供货方应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。

## （4）本项目所有空调设备，质保期内每年上门服务二次，进行制冷剂添补和室内外机热交换器的清洗、消毒、冷媒系统气密性检测、冷凝排水系统的检测、空调滤芯更换（不少于一年二次）等维护保养（费用包含在投标报价中）。

6、其他商务要求（包装和运输、保险等）：货物送货上门，运输过程中的风险由中标方自行负责；提供的货物要求包装完好，原厂包装完成，否则退回。

四、方案要求

1、项目组织实施方案：①施工协调方案、②质量保证措施及安全管理措施、③项目进度保证措施、④所投设备的技术安装方案。

2、供货安装方案：①货物供货、②验货、③组装就位、④关键步骤的思路和要点。

3、进度保障措施方案：①组织机构、②人员配置、③工作时间进度表、④工作程序和步骤。

4、培训方案：在质保期内和质保期限后的①服务内容及服务的保证措施、②后续技术支持、③维护能力情况、④人员培训计划。

五、验收、交付标准和方法

1、供货完成，组织验收，验收不合格，中标方整改，由此所产生的所有损失由中标单位承担。

采购人按照余财采〔2020〕14号《关于转发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知》规定组织对中标单位履约的验收。

2、首次验收产生的费用由采购人承担，如首次验收不合格，后续验收产生的所有费用由中标单位支付。

3、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

①采购文件；

②中标单位投标文件；

③采购合同；

④投标时提供的样品；

⑤产品清单：产品数量、规格、质量证明文件等；

⑥到货核验单（需学校核验人、复核人及中标单位三方签字盖章）、出厂合格证、检测报告、产品说明书、安装完成后的图片等；

⑦其他需提供的相关材料（如有验收报告等材料）。

4、履约验收标准：

4.1、按照采购文件、响应文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

六、其他说明

1、关于知识产权：采购人在中华人民共和国境内因使用本招标项目产品和服务中的任何一部分时，采购人免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。若出现以上情况，所有责任由投标人承担。

2、中标单位不得以任何形式将本项目转包给其他单位，否则采购人有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

七、采购项目的其他要求

1.投标报价包括采购标的清单所有货物和安装配套辅材，及包装运输、安装、调试、培训、售后服务等全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 最高 分值 | 主观分/ 客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品的技术偏离：完全满足采购清单技术参数要求得30分。带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣3分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止。 注：以上技术参数需提供中国能效标识网上投标产品型号能效备案信息的截图 或 设备铭牌 或 电子说明书 或 国家认可的第三方机构出具的检测报告进行证明，以上证明材料均需加盖生产制造商公章，否则视作无法响应。 | 30 | 客观分 | 技术偏离 |
| 2 | 项目组织实施方案：根据投标人提供的①施工协调方案、②质量保证措施及安全管理措施、③项目进度保证措施、④所投设备的技术安装方案；方案内容科学、合理、规范、可操作性强、完全满足本项目采购需求的得4分；方案内容基本科学、合理、规范，基本满足本项目采购需求的得3分；方案内容一般，部分能满足本项目采购需求的得2分；方案内容欠缺，不能满足本项目采购需求的得1分；未提供不得分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 | 项目组织实施方案 |
| 3 | 供货安装方案：根据投标人提供的①货物供货、②验货、③组装就位、④关键步骤的思路和要点；方案内容科学、合理、规范、可操作性强、完全满足本项目采购需求的得4分；方案内容基本科学、合理、规范，基本满足本项目采购需求的得3分；方案内容一般，部分能满足本项目采购需求的得2分；方案内容欠缺，不能满足本项目采购需求的得1分；未提供不得分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 | 供货安装方案 |
| 4 | 进度保障措施方案：根据投标人提供的①组织机构、②人员配置、③工作时间进度表、④工作程序和步骤；；方案内容科学、合理、规范、可操作性强、完全满足本项目采购需求的得4分；方案内容基本科学、合理、规范，基本满足本项目采购需求的得3分；方案内容一般，部分能满足本项目采购需求的得2分；方案内容欠缺，不能满足本项目采购需求的得1分；未提供不得分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 | 进度保障措施方案 |
| 5 | 设备功能： 1、投标产品、压缩机、风扇电机为同一集团品牌或其子公司品牌的得3分，仅有其中两个符合得2分； 2、所投新风空调设备具有可独立开启的新风功能，新风量按照标准T/CAB 0104-2022实测值不小于标称值的90%的得2分；提供国家认可的第三方机构出具的检测报告进行证明； 3、所投产品具有除病毒功能，按照标准GB 21551.3-2010 进行试验，H1N1病毒去除率不低于99%得2分；提供国家认可的第三方机构出具的检测报告进行证明； 4、所投产品具有PM2.5过滤功能，按照标准T/CAB0104-2022实测值不低于99%的得2分；提供国家认可的第三方机构出具的检测报告进行证明。 | 9 | 客观分 | 设备功能 |
| 6 | 培训方案：根据投标人提供的资料，对投标人在质保期内和质保期限后的①服务内容及服务的保证措施、②后续技术支持、③维护能力情况、④人员培训计划；方案内容科学、合理、规范、可操作性强、完全满足本项目采购需求的得4分；方案内容基本科学、合理、规范，基本满足本项目采购需求的得3分；方案内容一般，部分能满足本项目采购需求的得2分；方案内容欠缺，不能满足本项目采购需求的得1分；未提供不得分。（评分范围：4，3，2，1，0） | 4 | 主观分 | 培训方案 |
| 7 | 售后服务能力： 1）质保期：承诺在满足招标文件质保期6年要求的基础上，每增加1年加1分，最多得2分；不承诺不得分。 2）针对本项目所有空调设备，质保期内每年上门服务二次，进行制冷剂添补和室内外机热交换器的清洗、消毒、冷媒系统气密性检测、冷凝排水系统的检测、空调滤芯更换（不少于一年二次）等维护保养（费用包含在投标报价中），承诺得2分，否则不得分。 投标文件中提供承诺函加盖投标人公章； | 4 | 客观分 | 售后服务能力 |
| 8 | 项目组人员情况：具有政府应急管理部门颁发的特种作业操作证（电工作业）、（焊接与热切割）、（高处作业）、（制冷与空调作业）的，每提供1人的得1分，本项最高4分；投标文件中提供证书复印件及社保证明材料复印件； | 4 | 客观分 | 项目组人员情况 |
| 9 | 企业认证证书： 1、投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书，提供得1分。 2、投标产品制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书，提供得1分。 3、投标产品制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，提供得1分。 4、投标产品制造商具有有效期内的能源管理体系（空气调节器类）认证证书，提供得1分。 （需在投标文件中提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图，否则不得分。） | 4 | 客观分 | 认证证书 |
| 10 | 投标人自2022年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过类似所投品牌项目。须同时提供合同扫描件、产品清单、合格验收报告相关证明材料。每提供一个成功案例得1分，最高得3分。 | 3 | 客观分 | 类似项目实施业绩 |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 30 | - / | - 价格分 |