杭州市余杭区市场监督管理局

食药检测大楼节能减排运维及高压

配电房维保服务采购项目

招 标 文 件

（项目编号：HZZHQTCG2025-004）

采购人：杭州市余杭区市场监督管理局

采购代理机构：杭州正鸿工程咨询有限公司

2025年3月

# 第一部分 招标公告

根据相关规定，现就杭州市余杭区市场监督管理局食药检测大楼节能减排运维及高压配电房维保服务采购项目进行公开招标采购。欢迎符合要求并有能力完成本项目的投标人前来投标。

一、项目名称及编号：杭州市余杭区市场监督管理局食药检测大楼节能减排运维及高压配电房维保服务采购项目（HZZHQTCG2025-004）

二、采购组织类型：分散采购委托代理（非政府采购项目）

三、采购内容：

本项目预算金额（或最高限价）：10万元，具体要求详见招标文件“第三部分 采购需求”。

四、合格投标人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质。

7、本项目谢绝联合体投标。

五、报名时应提供以下资料（均须加盖公章）：

现场报名时间：2025年  月  日至2025年  月  日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:30，周末及法定假期除外）

报名地址：杭州市临平区星桥街道联融大厦22幢505室

现场报名时应提供以下资料：

1、企业法人营业执照复印件加盖公章；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、法定代表人及授权代表有效身份证件原件及复印件加盖公章。

4、承装（修、试）电力设施许可证复印件加盖公章。

注：报名需法人代表或其授权委托人本人前来。

本项目投标人的资格仍需接受评标委员会审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位公章，并在必要时提供原件备查。

六、投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收）：

详见招标文件

七、开标时间与地点（授权代表应携带本人有效身份证件出席开标会议，否则将予以拒收投标文件）：

详见招标文件

八、联系方式

1、采购人

采购人名称：杭州市余杭区市场监督管理局

地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号

项目联系人姓名：马玉婷，电话：0571-89011351

2、采购代理机构

采购代理机构名称：杭州正鸿工程咨询有限公司

地址：杭州市余杭区文一西路1217号IT公园3幢13楼1314室

项目联系人姓名：贺胜杰，电话：13738009078

# 第二部分 投标人须知

前 附 表

| 序号 | 名 目 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市余杭区市场监督管理局食药检测大楼节能减排运维及高压配电房维保服务采购项目 |  |
| 2 | 项目编号 | HZZHQTCG2025-004 |  |
| 3 | 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效 |  |
| 4 | 投标文件份数 | 报价文件：正本一份、副本四份 商务/技术文件：正本一份、副本四份 投标文件份数不符合要求的，视其投标无效。 |  |
| 5 | 评标方法 | 综合评分法 |  |
| 6 | 1）、本项目预算公开，总预算价为10万元。 2）、本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>预算价），其投标视为无效。 3）、报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。 |  |  |
| 7 | 1）、本项目将在开评标过程中现场公布商务技术得分、综合得分及排名； 2）、如项目评标完成前，投标人授权代表已离开开标现场，则投标人不得以未公开得分情况及排名为由提起质疑、投诉。 |  |  |
| 8 | 投标截止时间与地点（逾期送达或未密封将予以拒收） |  | 2025年 月 日 时 分 地址：杭州市余杭区文一西路1217号IT公园3幢13楼1314室 |
| 9 | 开标时间与地点：2025年 月 日 时 分 地址：杭州市余杭区文一西路1217号IT公园3幢13楼1314室 |  |  |
| 10 | 本次代理服务费由各标项中标单位支付，代理费用付款按《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（余财政[2018]24号）文件直接支付给分散采购招标代理单位，投标人在报价时应综合考虑该笔费用。 中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：杭州正鸿工程咨询有限公司；开户行名称：杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥支行 帐号：201000279863923中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 |  |  |

第一节   投标人须知之通用条款

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2、定义

2.1、“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构以及本项目采购人。

2.2、“投标人”系指向招标人递交投标文件的单位。

2.3、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、采购方式：公开招标。

4、投标委托：投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

5、投标费用：投标人需自行承担涉及投标的一切费用。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

二、招标文件

7、招标文件的澄清与修改

7.1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报名的投标人。

7.2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有前来报名的投标人。

7.3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及计量

8.1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

8.2、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料，不予退还投标保证金。

8.3、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

8.4、投标文件中优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

9、投标文件组成详见“第二节   投标人须知之专用条款”中相关条款。

10、 投标有效期

10.1、投标书递交后60天内有效。

10.2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11、 投标文件的编制

11.1、投标文件标识不清、编写不完整、编排混乱导致投标文件被误拆、误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

11.2、 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处须加盖投标人公章或者法定代表人签字或授权代表签字，否则，修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

11.3、 投标文件提倡采用A4幅面双面打印，并按顺序统一编目编码装订成册。

四、 投标文件的递交

12、投标文件的签署和份数

12.1、投标人应按商务、技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份分别编制并单独装订成册，商务、技术文件可合并装订（但须明显区分）。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

12.2、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本第二部分 投标人须知中规定的可提供复印件外均提供原件。副本为正本的复印件。

12.3、投标文件须由投标人在规定位置加盖单位公章、法定代表人或授权代表签署，投标人应写全称。

13、投标文件的包装和递交

13.1、投标文件须密封包装并加盖投标人公章，报价文件必须单独密封包装，除报价文件之外其他投标文件中不得出现投标报价。

13.2、投标文件外层包装封面上应注明“商务/技术文件/报价文件、项目名称、项目编号、投标人名称及开标时启封”字样，并加盖投标人公章。可参考：第五部分、投标文件格式。

13.3、招标人将拒绝未通过报名的投标人的投标文件。

13.4、未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

13.5、投标文件在投标截止时间前由授权代表持本人有效身份证件将投标文件送至招标人指定地点。在递交投标文件时，授权代表未在规定时间到达开标现场或未出具有效身份证件原件的，将被拒绝投标。

13.6、投标文件一经拆封均不退回。

14、递交投标文件的截止时间

14.1、所有投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间之前送至招标人指定地点。

14.2、招标人将拒绝在投标截止时间后递交的的投标文件。

15、投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，经开标工作人员确认后，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

五、 开标

16、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应准时参加开标会议并签到。

17、开标程序：

17.1、开标时，由投标人代表检查各投标文件的密封情况，确认无误后，工作人员当众拆封商务技术文件并清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认；

17.2、商务技术评分结束后，开报价文件，由投标人代表检查各报价文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封报价文件，并清点报价文件正、副本数量，若报价文件数量不符合要求的，视其投标无效，并由投标人代表签字确认。符合要求的报价文件，工作人员进行唱标，唱标内容为报价文件正本中“开标一览表”内容并作记录，由授权代表当场校核及勘误并签字确认，授权代表未到场确认或拒绝签字的，不影响评标过程。

17.3、开标会结束。

六、评标

18、组建评标委员会

项目评标委员会根据相关规定由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。

19、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

20、评标程序

20.1本项目评标一般将按以下程序进行：投标文件初审、澄清有关问题、投标文件技术与商务部分的比较与评价、报价文件的比较与评审、推荐中标投标人和编写评标报告等。

20.2投标文件初审包括资格性检查和符合性检查。

20.2.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。资格性检查不合格的投标人则无须继续进行符合性检查，并且投标文件初审结论不合格。

20.2.2符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的商务、技术文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查不合格的投标人，投标文件初审结论不合格。

20.2.3投标文件初审结论合格的投标人进入评标后续程序。

20.3投标文件的澄清。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

20.4比较与评审。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格比较和评审。

20.5 推荐中标候选人。根据评标情况，推荐中标候选人。

21、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

21.1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.2、当单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

22、评标原则和评标办法

22.1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2、评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

23、评标过程的监控

本项目评标过程由相关部门派人监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24、无效投标的情形

24.1、被拒绝的投标文件；

24.2、资格证明文件不全，或者不符合招标文件标明的资格要求（参见招标公告之“五、合格投标人的资格要求”）；

24.3、投标文件封面、开标一览表、投标响应函、授权委托书，任意一项未加盖单位公章；

24.4、开标一览表或投标响应函无法定代表人（或授权代表）签字；

24.5、授权代表与投标文件中授权委托书所载内容有异；

24.6、提供虚假证明材料；

24.7、投标文件不响应采购需求的实质性内容，评标委员会不能确认为有效；

24.8、投标文件中对于采购需求中的实质性内容的响应表述不清，评标委员会不能确认为有效；

24.9、投标文件组成中带“▲”资料提供不全的；

24.10、投标文件份数不符合要求；

24.11、投标技术方案不明确或存在备选（替代）投标方案；

24.12、未按照招标文件标明的币种报价；

24.13、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付；

24.14、投标报价具有选择性；

24.15、投标单价及投标总报价明显高于其市场报价或低于成本价，投标人又不能做出书面说明并提供相关证明材料；

24.16、不符合法律、法规等相关规定或投标文件有招标采购单位不能接受的附加条件；

24.17、根据招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标处理的其他情况。

25、废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条等条款之规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

25.1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

25.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.4、因重大变故，采购任务取消的；

第一条款按照有关法律法规，除作为废标外可经批准后继续按原采购方式进行或采取其他采购方式。废标后，招标人将就废标理由通知所有投标人。

26、评标内容的保密

26.1、凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，不应向投标人或与评标无关的其他人泄漏。

26.2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标单位过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会施加影响的违规行为，都将导致其不被推荐为中标候选人。

七、定标

27、 推荐中标单位

27.1、评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况后，对实质上响应招标要求的投标人，以招标文件规定的打分方法对各投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。按顺序推荐中标候选人。

27.2、评标结果报经批准，最终确定中标单位。

28、定标

28.1、招标人将在评标结束后5个工作日内，将中标公告发布于以下网站：

浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

对于未中标单位，将不再另行通知，招标人无义务解释未中标原因。

28.2、中标公告发布后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

八、合同签订及其他

29、签订合同

29.1、采购人与中标单位应当在中标通知书发出之日起30日内签订合同。

29.2、招标文件、中标单位的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为签订合同的依据。

29.3、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺、擅自修改报价或在接到中标通知书规定时间内借故拖延、拒签合同者，招标人不予退还投标保证金。同时，招标人有权取消该单位的中标资格，与下一中标候选人签订合同或重新组织招标。

30、合同备案：合同一式多份，其中壹份须交到代理机构备案。

31、履约保证金

31.1、履约保证金根据不同采购人的采购需求而定。

31.2、履约保证金由采购人收取。

32、质疑与投诉

投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在公示期间内，以书面形式向招标人提出质疑。

33、解释权

招标文件的解释权均属于杭州市余杭区市场监督管理局及杭州正鸿工程咨询有限公司。

第二节   投标人须知之专用条款

34、投标文件组成（加“▲”的资料为必须提供，否则将视为无效标处理）

部分格式可参考第五部分 投标文件格式，未提供参考格式的由投标人根据相关要求自行编制。投标文件一般应当包括以下主要内容：报价文件和技术文件、商务文件。

注意：授权委托书须经法定代表人签字并加盖单位公章，投标文件封面、开标一览表、投标响应函须经法定代表人（或授权代表）签字并加盖单位公章，否则视为无效投标。

34.1、投标人的报价文件应单独密封，内容应当包含（均须盖章）：

▲34.1.1、开标一览表；

34.1.2、分项报价表；

34.1.3、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

投标报价注意事项：

（1）、投标报价应包括各设备的维保服务费、损坏风险金、税金、其他费用等须由投标单位支付的所有费用（包括各种人工费、机械使用费、管理、利润、税务费、必要的保险费用、必须的专用工具、辅助材料费及合同实施过程中不可预见的费用等）的总和。

（2）、投标报价应是唯一的，招标方将拒绝有选择的报价。

34.2、投标人技术文件应至少包括：

34.2.1、目录；

34.2.2、评分响应表；

34.2.3、技术偏离表；

▲34.2.4、针对本项目的技术和服务响应方案；

34.2.5、应急预案；

34.2.6、验收方案及服务承诺（须提请采购人确认）；

34.2.7保证项目实施的技术力量和人力资源安排，：

34.2.8、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

34.2.9、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

34.3、投标人的商务文件包括：

34.3.1、目录；

▲34.3.2、投标响应函；

▲34.3.3、法定代表人授权委托书原件；

▲34.3.4、法定代表人及授权代表的身份证复印件(复印件加盖公章)；

▲34.3.5、企业法人营业执照副本(复印件加盖公章)；

34.3.7、 投标人的资质文件：

34.3.8、关于对招标文件中有关条款的拒绝声明（如果有的话）；

34.3.9、投标人认为需要提供的与本项目有关的其他文件和说明。

35、评标办法及评分标准：

35.1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术、商务、资信分占90%（权重）。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信分)

35.2、评标内容及标准

35.2.1、价格分（10分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。（价格权值为10%）

35.2.2、技术、商务资信分（90分）

（1）、技术、商务资信分的计算：

技术、商务资信分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 、评分细则如下：

| 序号 | 评审内容 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得3分；具有职业健康安全管理体系认证证书的得3分；具有环境管理体系认证证书的得3分；具有综合能源管理体系认证证书的得3分，具有CMMI（软件成熟度）认证的得3分（提供相应证书复印件）。（0-15分） | 15 |
| 2 | 投标人自2022年1月1日至今具有类似项目业绩(以合同签订日期为准)，每提供1个得0.5分，最高得1分。须同时提供合同复印件否则不得分。（0-1分） | 1 |
| 3 | (1)投标人的持证数量（高压电工证）不少于20人，符合得5分，每增加3个人，加1分，总分不超过8分； (2)持证数量（低压电工证）不少于15人，符合得5分，每增加2个人，加1分，总分不超过7分； (3)投标人的持证数量（电气相关专业的高级工程师）不少于5人，符合得5分； (4)持证数量（电气试验证）不少于5人，符合得5分； (5)持证数量（继电保护证）不少于2人，符合得5分； 提供相关人员证书复印件及本单位近一个月社保证明材料。 | 30 |
| 4 | 投标人取得的计算机软件著作权登记证书，每提供1个得1分，最高4分（提供相应证书复印件）。 | 4 |
| 5 | 24小时监控中心：投标人有自己的运维中心及自主研发的电力监控平台，中心需24小时不间断值班人员，满足的得5分，不满足的不得分。（提供开标前一个月人员考勤证明，平台提供相应证明材料）（0-5分） | 5 |
| 6 | 进度计划管理：根据材料采购、供货方案、保证工期得措施等，由评标委员会酌情给分。（0-5分） | 5 |
| 7 | 运维托管方案：根据运维托管细则、应急预案对灾害性、突发事件的处理措施、服务人员的作业安排的可行性、合理性等进行综合评分。（0-5分。） | 5 |
| 8 | 智能化管理：投标单位应利用智能化技术，对运维人员、运维过程、运维单据、设备故障追溯及用电安全、能耗进行管理。投标人需要对智能化运维管理服务进行简单书面阐述。（0-5分） | 5 |
| 9 | 软件技术：详细阐述数智电力能源综合平台系统组成架构、结构及功能，由评标委员会横向比较，酌情给分（0-5分） | 5 |
| 10 | 供应商提供软件平台系统为本公司自己平台产品开发，提供相应证明。（0-5分） | 5 |
| 11 | 实施方案：投标人针对本项目的实际情况从配电系统标化改造、质量、安全角度及巡检流程经行阐述（0-5分） | 5 |
| 12 | 售后支持能力：投标人提供其自有运维车辆、运维人员、运维案例，全面性及运维综合能力等方面横向比较，酌情给分，没有不给分。（0-5分） | 5 |

# 第三部分 采购需求

一、项目概况

项目实施地点：杭州市余杭区食品药品监测中心（余杭区良渚街道储运路398号）

为进一步加强杭州市余杭区食品药品监测中心大楼配电系统的管理，现对大楼的配电房系统进行电力智能化托管，以满足大楼安全、稳定、节能的用电需求。通过线上联网运维有效监测监控杭州市余杭区食品药品监测中心配电系统设备状况，对用电故障及时报警并且快速锁定故障范围，并进行及时处理。同时对电气设备运行状况、运行效率、设备绩效等方面进行智能分析评估，每月提供用电报告，合理优化用电，节约成本。提供人员线下运维服务，对配电房及本项目涉及的设施进行全面的运维管理（包含定期巡检、维修、保养及相关服务），确保各设备正常运行。

投标报价包括投标人中标后为完成本项目的全部工作需支付的一切费用，其应包括设备材料费、保管费、安装调试费、培训费、货物验收、税收、售后服务、招标需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

二、项目相关标准和规范

（1）除另有规定外，所有材料、设备和工作的质量均应符合采购时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。

（2）提倡采用技术先进且成熟的的节能、环保产品。供应商须对磋商文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害业主的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，业主概不负责。

（3）除非采购另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

（4）所有设备的设计、制造、测试和指导安装应采用适合于该项目相关的国际标准和中国国家标准、试验规范，以最新标准为准。

应遵循的主要现行标准：

国际标准化组织标准

国际电工委员会标准

中国国家标准及部颁标准

当地有关标准及要求

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

其它国家的权威性标准。

（5）供应商遵守不仅限于本磋商内容及技术要求中的标准时，应向在磋商响应文件中进行说明：

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)- GB26860-2011》

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254-96）》

《GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

《电力电缆运行规程》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）》

《电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996》

《低压成套开关设备和控制设备国家标准GB 7251》

《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件机械行业标准JB/T 10323-2002》

《电力设备典型消防规程DL 5027-93》

《电气事故处理规程》及其它相关规范对变配电运行维护管理的规定。

以上规程若与现行国家、地方相关法律法规不符之处，以现行国家、地方法律法规为准。

三、项目服务内容及服务要求

1、服务内容清单

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房电力数字化监测 | 对配电房进行数字化升级，通过配电房电力平台能耗监测系统对用户变压器、馈线以及关键重要设备的负荷、电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能等电气参数，配电房的温度，湿度等环境参数及视频进行全年24小时不间断的监控。每月提供用电报告及用电建议，合理优化用电，节约成本。全面实现安全用电，智慧用电。 |  |
| 2 | 重要回路电力数字化监测 | 对中心重要回路（二、三级回路，170路）进行数字化升级，监测各回路电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能等电气参数，其中20个重要回路增加三相温度、剩余电流（漏电）监测。 |  |
| 3 | 数智化线上运维的服务 | - 通过专业的平台系统及终端设备对用电设备进行各项电力参数监控； - 提供365天7*24小时专人在线实时监控,提供365天7*24小时配电房实时视频监控及安全管理； - 提供基于云平台的Web方式的智能分析系统，实现运行工况、运行效率、设备绩效等方面的智能分析评估业务； - 提供365天7*24小时专业技术人员线下技术支持； - 提供基于云平台的运维响应及调度指挥系统，发生或处理故障时通过实时调度公司运维人员或设备运维服务人员，能够快速锁定故障，及时处理故障，减低损失。 |  |
| 4 | 线下运维服务 | - 配电系统（高配房、大楼动力箱、充电桩）每季度提供一次线下巡检，出具电子和纸质巡检报告； - 维修服务 - 24小时应急抢修服务（30分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的采取应急替代功能产品） - 配电房安全工器具定期检测 - 重要事件保供电服务 - 高配房每年进行一次预防性试验 - 每年一次停电维护保养 - 用电咨询服务 - 高配房电力实操及应急操作培训 | 1个配电房，含2台变压器10组高压柜，动力柜、充电桩以实际数量为准 |

2、数智电力能源综合管理平台功能要求：

（1）配电房基础数据监测

监测10kV高压的数据，显示高压综保、直流屏的实时数据；智能配电柜支持触摸屏本地数据实时监测（秒级），监测变压器的数据，显示实时的变压器负载率、变压器三相温度；监测低压回路的实时电力数据，显示电流、电压、功率因数、电能、功率、线缆温度等数据；确保数据实时性

（2）配电房环境监测

监测环境温湿度，短信或微信通知到相关责任人。通过视频系统，查看配电房实时、历史视频画面。

（3）综合电力监测

从俯瞰图的角度模拟配电房内配电系统的布局，直观的展示高压综保、变压器、以及每个回路的运行情况，以及报警情况。通过柜体为单位来管理回路，以快速定位回路并查看回路的实时数据及电流、电压、功率因数、负荷等各指标项的时间趋势图。

（4）电力分析

统计分析变压器、馈线回路的电流、电压、功率因数、负荷、变压器负载率、用电量曲线图，以便定位异常情况发生的时间范围与位置；同比与环比分析以及分析两个选定时间的电流、电压、负荷、负载率、功率因数、线缆温度、谐波等波形数据进行分析。

（5）电能质量分析

对一定时间范围内回路设备的谐波、三相电流不平衡度进行分析，以时间分布图的形式进行展现，快速定位三相电流不平衡度发生的时间点和位置；

（6）电力能耗分析

可通过分组计量或计费最终实现灵活配置呈现精细化管理数据，并可以矩形占比图、柱状折线组合图直观呈现、查看数据并导出相关能耗报表。

（7）全生命周期管理

录入整个配电系统硬件数据，通过数据分析对系统安全性进行系统性评估，同时对设备使用寿命进行预估，为设备的检修运维和预防性试验提供参考。

（8）档案管理

精细化录入每一台配电设备的设备信息，通过与设备运行数据相结合，同时配合日常线下数字化运维和维修记录，实现配电设备全生命周期的管理

（9）报表统计

对用电设备的用电量按时间范围进行统计并导出明细；月度报表：每月月初自动生成月度报表，内含上月整体用电概况、系统基础数据、电量统计分析、可靠性统计分析、电能质量统计分析；配电系统档案涵盖供电设计档案、设计图纸、变压器档案、高低压柜体档案、合同档案的统一管理。

（10)告警统计与管理

支持通过报警级别、报警类型查询历史报警记录；支持通过时间查询历史报警记录；支持查询单个设备或所有设备的历史报警记录；对报警级别、报警类型、报警时间段进行统计分析，并显示报警数据量最多的若干个用电设备；严重报警通过短信、微信等方式实时推送。

3、高压配电房委托维护要求：

电气运维人员需要及时准确的掌控全部电气设备实际健康状况，并能做到发现隐患、排除隐患的同时避免发生人为事故，也避免像传统工作模式予以出现故障后才发现问题处理问题。同时保障电力系统安全稳定运行需要运维团队人员技术水平高、组织协调能力强、各类预案规程文件齐全、组织结构清晰分工明确。

(1)投标人应成立专门维护小组，组织技术人员，编制维护计划，遵循“合法、科学、安全、可靠”的原则，及时开展配电房维护工作。

(2)巡检员应每季度完成对设备运行情况检查以及特殊天气的运行检查，同时做好相关记录，记录真实可靠并交招标人。

(3)巡检注意事项：

1）巡检时要思想集中，及时发现设备异常。

2）检查时必须携带手电筒、测温仪、等必需的检查工具，以保证检查质量。

3）巡检时，应严格按照巡检内容对设备逐台认真进行巡检，并做好设备巡查记录，严禁走过场。

4）巡检人员进入危险区或接近危险部位(如高电压设备)检查时，应严格执行相关的安全规定。

5）巡检人员应熟悉系统、设备特性，了解设备正常运行时的温度、声音。

6）巡检中不得进行其它与巡检无关的工作。

7）巡检时，若发现设备异常或有疑问时，应加强监视，分析原因，并及时向上级与招标人汇报。

8）巡检中不允许随意拆除检修安全措施或挪动遮拦，不许乱动正在检修的设备等。

9）巡检中若发现设备着火或危及人身及其它设备安全时，应当立即将有关设备的电源切断，按有关规程规定的方法进行灭火或抢救，并及时汇报。

(4)配电干式变压器的巡视内容及要求：

1）检查变压器输入、输出电压、电流是否正常。

2）检查变压器有无异味。

3）检查变压器声音是否正常，有无放电声。

4）检查变压器温度是否正常，变压器的温控器设置为：100℃启动风机，80℃ 停止风机，110℃报警，120℃跳闸（户内干式变压器巡视项目）。

5）检查变压器绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象。

6）检查变压器风机，温控设备以及其他辅助器件是否良好（户内干式变压器巡视项目）。

（5）低压开关柜、低压电容柜的巡视内容及要求：

1）接地部分检查，包括基础槽钢、柜体、过电压保护器、金属框架、柜门等；

2）电气安全部件的巡视，包括柜体外表及散热部位、仪器、仪表、指示灯按钮操作面板、柜内母线、柜内断路器、空气开关、刀闸、支柱绝缘子或绝缘框架、出线电缆及电缆孔；

3）柜内电气部分检查，包括母线绝缘子热缩套检查、母线绝缘框低压绝缘子及绝缘支撑件检查、低压隔离开关检查、二次回路小线检查、互感器检查、抽屉柜检查；

4）断路器的检查，包括对灭弧罩检查、二次线检查、机构检查；

5）电容柜的检查，包括电气元件检查、二次线检查等。

（6）特殊天气检查

在下列情况下应进行特殊巡检：

1）对过负荷或异常运行的设备，应加强巡视。

2）雷雨或其它恶劣天气过后应加强巡视。加强检查瓷瓶的绝缘有无放电痕迹、避雷器是否有放电现象。

3）高温气节、高峰负载期间，加强检查变电站运行情况。

（7）电力运维后台托管服务

1）投标人后台指派专业运维人员24小时对配电房进行数据监测。如用户配电房触发报警信息，运维人员第一时间做出应急反应，通知招标人并于30分钟内安排相关人员解决用户配电房的要求。

2）厂商提供24小时电话技术指导。

3）数字化检测分析，系统实时报警，实时响应。并对每个分支箱进行系统性的信息收集，根据每个回路进行电量和用电行为统计与分析；

4）智能报警：线路发生意外断电、故障或超温后，报警信息第一时间同时通知到运维部门。

4、配电设备维护保养方案

配电设备维保的目的是让设备维持在正常稳定的状态，是保证电力系统安全运行的有效手段之一。对配电设备进行全面的检查、试验、分析，及时发现存在的故障及隐患，提供给用户解决方案，保障电气设备安全运行。

（1）定期维护及缺陷处理：按电力行业工作标准实施，包括日常运行工作中发现的缺陷进行整改、设备维保等相关内容的实施。

（2）配电房标准化的管理：确认高低压配电房配备必要的安全操作工具和规范化的管理制度，同时确认配电房内需配备的相应安全工器具及辅助设备。

（3）日常管理：协助用户指定配电设备运行管理的各项规章制度、典型倒闸操作票、日常巡查项目记录表和安全工器具的管理工作。

（4）培训：对用户运行值班人员进行电气设备安全用电知识和实操技术培训，协助做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。

（5）咨询方案：为客户评估功率因数和提供最佳用电方案，对不合格客户提供技术咨询和改造方案，充分发挥变压器运行效能。

（6）事故处理及预控：协助客户制定各项紧急事故状态下应急操作方案以及危险点的预测、预控措施。

（7）保供电服务：除常规日常运维服务内容外，若遇重大活动，采购人需中标人配备相关人员提供现场供电保障的，中标人需无条件配合，相关费用综合考虑在投标报价内。

（8）运维技术支持要求：中标人须设置24小时服务热线，运维期内出现问题，30分钟内响应，1小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的采取应急替代功能产品。

具体服务项目如下：

5、低压开关柜维保要求：

| 服务项目 | 巡查服务内容 |
| --- | --- |
| - 开关柜的清洁 | 1.柜体清洁； |
|  | 2.铜排清洁； |
|  | 3.柜内元器件清洁； |
|  | 4.绝缘件清洁； |
|  | 5.电缆清洁； |
| - 接地检查 | 1.基础槽钢接地检查； |
|  | 2.柜体接地检查； |
|  | 3.元器件接地检查； |
|  | 4.避雷器、过电压保护器接地检查； |
| - 开关柜检查 | 1.电缆检查； |
|  | 2.绝缘件检查； |
|  | 3.元器件检查； |
|  | 4.铜排连接检查及力矩检查； |
|  | 5.抽屉元件及触头检查； |
|  | 6.二次回路检查； |
| - 断路器检查及润滑 | 1.动静触头检查； |
|  | 2.灭弧室检查； |
|  | 3.机构部分检查及润滑； |

6、中压开关柜维保要求：

| 服务项目 | 巡查服务内容 |
| --- | --- |
| - 开关柜的清洁 | 1.柜体清洁； |
|  | 2.铜排清洁； |
|  | 3.柜内元器件清洁； |
|  | 4.绝缘件清洁； |
|  | 5.电缆清洁； |
| - 接地检查 | 1.基础槽钢接地检查； |
|  | 2.柜体接地检查； |
|  | 3.元器件接地检查； |
|  | 4.避雷器、过电压器接地检查； |
| - 开关柜检查 | 1.电缆检查； |
|  | 2.仪表室检查； |
|  | 3.接地开关检查； |
|  | 4.五防联锁联锁； |
|  | 5.互感器检查； |
|  | 6.避雷器检查； |
|  | 7.铜排连接检查及力矩检查； |
| - 断路器检查及润滑 | 1.断路器本体检查及手动分合闸； |
|  | 2.动静触头检查及润滑； |
|  | 3.底盘车检查及润滑； |
|  | 4.机构检查及润滑； |

7、变压器维保要求：

| 服务项目 | 巡查服务内容 |
| --- | --- |
| 1.变压器检查 | 1.外观检查； |
|  | 2.连接螺栓检查； |
|  | 3.冷却风机检查； |
|  | 4.温度控制器检查； |
|  | 5.有载开关检查； |
| 2.电气试验 | 1.绝缘电阻试验； |
|  | 2.直流电阻检测（当前档位）； |
|  | 3.变比测试（当前档位）； |
| 3.清理、清洁 | 1.器身清洁； |
|  | 2.铁芯清洁； |
|  | 3.线圈清洁； |

8、高压配电房10KV预试

维保期间，每年定期对高压配电房进行预防性试验，预试期间停电的切换时间安排在夜里尽量减少对客影响。预试内容：电力变压器 、电力电缆、断路器、负荷开关、 避雷器、电流、电压互感器、高压开关柜、电力电容器、接地装置。预试的相关要求如下：

（1）预试作业单位需持有国家电力设备安装、调试或维护的相关资质。

（2）负责现场预试作业的项目经理与其他人员应满足与国家有关规定相对应的维修保养调试资质条件。

（3）在维修保养和调试前，预试作业服务人员应向业主单位进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

（4）预试校验整定作业完成后需提供此次预试试验报告和数据。

（5）相关作业人员需穿好工作服，配带安全帽，配带好绝缘防护用具后方可作业，作业人员穿着的绝缘靴、绝缘手套和使用的绝缘棒需安全可靠，并在安全检测日期范围内。

（6）严格按照国家输变电设备检修作业规范要求进行预试作业。

四、项目验收标准及规则：

1、投标人每次维护、每月巡查后向招标人出具维护、巡查书面报告，紧急维修和抢修后出具抢修维护记录，招标人需在维护报告和维护记录中签字认可。

## 2、负责现场巡查、作业人员应满足与国家有关规定相对应的高压特种作业资质条件。

五、项目安全目标及保证措施

1、相关作业人员需穿好工作服，配带安全帽，配带好绝缘防护用具后方可作业，作业人员穿着的绝缘靴、绝缘手套和使用的绝缘棒需安全可靠，并在安全检测日期范围内。

2、所有作业中使用的电流表、电压表、兆欧表等仪表需进行提前校验，确保相关仪表的性能可靠。

3、使用专用工具进行可行的维护和保养操作。

4、作业现场需有安全监护人员现场监护，确保作业安全。

5、进行操作时要警告无关人员远离现场。

6、不要尝试调整您不清楚的东西。

7、严格按照国家输变电设备检修作业规范要求进行相关作业。

8、不发生人身轻伤以上事故。

9、不发生设备损坏事故。

10、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作交接和转移制度及终结制度。

11、须遵守招标人的相关规章制度，严禁违章作业，拒绝违章指挥，检修巡查中做好文明施工，做到工完料尽地清。

12、中标供应商应做好本项目工作人员的安全教育管理工作。本项目消防及人身安全责任由中标供应商承担，中标供应商员工在本项目服务中若发生工伤或死亡事故由中标供应商负全部责任，所有费用由中标供应商支付。

- 六、项目服务期限：自合同生效之日起一年。

七、项目费用支付方式：采用一次性付款的方式。合同签订，乙方正式进场提供服务后，一个月内甲方向乙方一次性支付合同款。

第四部分          合同样本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

鉴证方：

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：           元（￥         元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金(选用)

乙方以银行保函形式缴纳本项目合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

服务质量保证期1年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、续签合同

本合同服务期限为自合同生效之日起一年。

十、费用结算方式及履约保证金

- 甲方应在合同签订后15个工作日内向中标单位一次性支付合同款，乙方应向采购人开具等额的维修服务发票。

履约保证金：无。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之（）向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之     作为违约金。乙方超过约定日期      个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4．本合同一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：             法定代表人或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话和传真：                              电话传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

★ 此仅为合同书样本，中标人需根据实际情况和采购方签订相应的合同！

- 第五部分  投标文件格式

一、开标一览表

项目编号：

| 本项目投标总报价 | 大写： 小写： |
| --- | --- |

备注：大写总价与小写总价不一致，以大写总价为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

二、分项报价表

项目编号：

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 税收及其他费用 |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： |  |  |  |  |
|  | 小写： |  |  |  |  |

备注：

1、投标报价应包括有关本项目建设所需的技术方案编写、软件开发、数据建库、安装调试和验收费、系统集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等须由投标单位支付的所有费用。

2、针对本项目的需求清单一一对应填写一份“分项报价表”。此表在不改变格式内容时，可自行制作。

3、分项报价表中合计总价应与开标一览表中的相应报价相一致，不一致时，以开标一览表报价为准。

4、“分项报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。

5、漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

三、评分响应表

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |
| 二 | 商务分 |  |  |
|  |  |  | 详见商务文件第几页 |
|  |  |  | …… |

注：评分响应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

四、技术偏离表

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标人应根据“产品规格及材质说明”对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月   日

五、采购需求实质性内容响应表

项目编号：

| 序号 | 实质性条款 | 招标文件要求 | 投标承诺或说明 | 满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

填表说明：

1、“实质性内容”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明，对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：20  年  月  日

六、投标响应函

杭州市余杭区市场监督管理局：

(投标人全称)授权                (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织            项目采购的有关活动，并对此项目进行投标。全部投标文件，包括报价文件正本一份、副本四份，商务/技术文件正本一份、副本四份，以及其他要求投标人提交的全部文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本投标有效期自投标文件合格递交之日起 60日。

3、如我方中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不被退还。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，配合招标人进行评标、验收等与本次采购相关工作。

7、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。并保证遵守采购文件中的有关规定。

8、我方已详细审查全部“招标文件”，包括更正通知（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

9、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人（公章）:

联系人：                                邮政编码：

联系地址：

联系电话:                 传真号码：

日    期： 20   年	月 		日

七、法定代表人授权委托书

杭州市余杭区市场监督管理局：

兹委派我公司                先生/女士（其在本公司的职务是：        ，联系电话：         ，手机：           ，传真：           ，身份证号：                ）代表我公司全权处理                   项目的一切事项，若中标则全权代表本公司签订合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

特此告知。

法定代表人（签字）：                     授权代表（签字）：

职务：                                  职务：

身份证号码：                            身份证号码：

投标人（公章）：

授权委托日期：20  年  月   日

八、投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 单位优势及投标品牌特点：可包括以下一些内容（须复印件加盖公章）： |  |  |  |
| 法定代表人签字 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |  |
| 在本地售后服务机构情况 |  | 机构名称： 地址： 人员状况： 联系电话： （可另附纸说明） |  |  |

九、投标文件外层包装封面（格式供参考）

1、商务文件/技术文件包装封面

投标文件（商务文件/技术文件）

(开标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

2、报价文件外层包装封面

报价文件

(唱标时启封)

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

在    年    月     日     时     分之前不得启封

十、投标文件封面（格式供参考）

1、商务/技术文件封面

正本/副本

商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

2、报价文件封面

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：