### 采 购 需 求

### 一 产地要求

根据法律法规，本项目采购产品须为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）生产或组装。

### 二 采购内容

医用电梯1台，包括设备及安装、调试。

### 三 执行标准要求

投标人所投产品应符合国家有关法律、法规、规章的规定以及国家现行相关政策的要求（如：中国强制性产品认证制度）

### 四 技术需求

|  |  |
| --- | --- |
| 电梯类型内容 | 医用电梯 |
| 数量 | 1台 |
| 层站 | 5层5站5门 |
| 额定载重量 | 1600kg |
| 额定速度 | 1.0m/s |
| 逻辑控制系统 | 全集选控制，双32位电脑微机控制系统或更优，并具有/无司机操作系统。 |
| ▲曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引机，要求原厂生产或国内知名品牌 |
| ▲控制柜 | 要求原厂生产或国内知名品牌 |
| ▲门机 | 变频变压调速门机，要求原厂生产或国内知名品牌 |
| ▲光幕 | 170束以上光幕门保护，要求原厂生产或国内知名品牌 |
| ▲曳引绳 | 采用新型钢带 |
| 曳引机位置 | 有机房 |
| 井道尺寸（mm） | 2350（宽）×2930（深），以现场实际尺寸为准 |
| 轿厢尺寸（mm） | 1400（宽）×2400（深）×2500（高） |
| 门洞尺寸 | 1300（宽）×2100（高），以现场实际尺寸为准 |
| 开门尺寸（mm） | 1100（宽）×2100（高） |
| 底坑深度（mm） | 1450，以现场实际尺寸为准 |
| 顶层高度（mm） | 4600，以现场实际尺寸为准 |
| 开门方式 | 双扇中分门 |
| 门机 | 采用交流变频变压调速VVVF |
| 通讯系统（井道内） | 采用串行通讯方式 |
| 导轨 | 重型导轨（并提供具体规格） |
| 导靴 | 重型导靴 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 不锈钢要求 | 厚度≥1.5mm |
| 噪声指标 | 符合国家标准（并提供具体数据） |
| 年故障次数/台 | ≤3次，如超过一次，整机保修期免费延长一年 |
| 称重装置 | 机械或电子称重装置 |
| 轿门/厅门 | 发纹不锈钢 |
| 门套 | 发纹不锈钢标准小门套 |
| 轿顶 | 吊顶：三个以上方案备选(不锈钢材质吊顶)高效节能LED专用灯具，日光型照明轿顶需留有摄像孔，随行电缆中应穿视频电缆。 |
| 轿厢四壁 | 后壁采用镜面不锈钢，其他三侧为发纹不锈钢材质，三侧有宽柄扶手 |
| 轿厢地面 | PVC电梯专用地板 |
| 地坎 | 硬质铝合金 |
| 踢脚板 | 发纹不锈钢 |
| 厅门呼梯和厅门显示 | 呼梯按钮为带有盲文标识并装有发光显示的不锈钢按钮；显示采用点阵显示，面板为发纹不锈钢 |
| 轿内呼梯和轿内显示 | 液晶显示；轿内呼梯采用一体式发纹不锈钢面板，所有按钮均为带有盲文标识并装有发光显示的不锈钢按钮，轿内现实采用点阵显示； |
| 功能要求 | 1、司机运行2、自动运行3、检修运行4、开门保持按钮5、本层外召开门6、超载不关门7、消防功能：假如火险发生，一般电梯自动回到设定层，消防电梯只听从轿厢内消防员的指令；投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。8、五方对讲9、防捣乱功能“不超过最多内呼”和“空载时取消剩余内呼”10、断电自动平层。11、防捣乱功能“方向召唤自动消除”12、其他电梯标准功能：如超重警告、警铃、不开门救护操作、开关门按钮、自动调节开门时间、自动再平层、自动停止轿厢照明、通风装置、满载不停、基站关机、控制柜故障显示、故障自动平层、语音报站功能等。 |
| 各楼层高度（mm） | 1-5 | 按设计图纸，以现场实际尺寸为准 |

### 五 商务要求

5.1 项目质保期要求：本项目整体质保3年

5.2 售后技术服务要求：

基本保修条款：提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及投标人的其它承诺条款实行保修，出现故障后30分钟内服务响应、1小时内现场服务到位、12小时内解决问题，不能解决的提供应急方案。