## Sheet1
序号 | 分部分项 | 材料名称 |  | 相关标准 | 复试项目 |  | 指标要求 | 检验批划分及取样
1 | 地基基础 | 回填土 |  | GB50202-2018 | 压实度、含水率 |  | 符合图纸设计要求 | （1）采用环刀法取样时，基坑和室内回填，每层按100～500m2取样1组，且每层不少于1组；柱基回填，每层抽样柱基总数的10%，且不少于5组；基槽或管沟回填，每层按长度20～50m取样1组，且每层不少于1组；室外回填，每层按400～900m2取样1组，且每层不少于1组，取样部位应每层压实扣的下半部。 （2）采用灌砂或灌水法取样时，取样数量可较环刀法适当减少，但每层不少于1组。
2 |  |  |  | GB/T50123-2019 | 最大干密度、最佳含水率 |  | 符合图纸设计要求 | 单位工程同类型、同一土源地的回填土至少一次，每5000m³验证一次。
3 |  |  |  | GB50325-2020 | 镭-226、钍-232、钾-40的比活度测定，且回填土内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.3。 |  | 内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.3。 | I类民用建筑工程当采用异地土作为回填土时，单位工程同一土源地至少一次。
4 | 混凝土结构 | 硅酸盐水泥 普通硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 火山灰硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 |  | GB175-2023 | 必试：安定性 |  | 安定性：煮沸法合格 | 1．散装水泥： （1）对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过500t。 （2）随机从不少于3个车罐中各取等量水泥，经混拌均匀后，从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 2．袋装水泥： （1）对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不超过200t。 （2）随机从不少于20袋中各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。
[5 empty] | 凝结时间 |  | 凝结时间：初凝≥45min，终凝≤600min,（硅酸盐水泥初凝≥45min，终凝≤390min）
[5 empty] | 强度 |  | 强度：符合图纸要求。
[5 empty] | 其它：细度 |  | 细度：普通硅酸盐水泥 以 45μm方孔筛筛余表示，应不低于5%。
[5 empty] | 烧失量 |  | 烧失量：≤5.0%（P.O）；≤3.5%（P.Ⅱ）;≤3.0%（P.I）
[5 empty] | 三氧化硫 |  | 三氧化硫：≤3.5%
[5 empty] | 碱含量 |  | 碱含量：≤0.06%
[5 empty] | 氯化物 |  | 氯化物：≤0.06%
[5 empty] | 放射性 |  | 放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
5 |  | 砌筑水泥 |  | GB/T3183-2017 | 必试：
[5 empty] | 安定性、强度 |  | 安定性：沸煮法合格；强度：符合6.2.5规定
其它：
[5 empty] | 细度、三氧化硫、放射性 |  | 细度：80μm方孔筛筛余不大于10.0%；三氧化硫：三氧化硫含量（质量分数）不大于3.5%；放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
6 |  | 石灰石粉 |  | GB/T 310190-2013 | 必试：碳酸钙含量、细度、流动比、 |  | 碳酸钙含量：≥75%；细度：≤15%；流动比：≥100；含水量：≤1%；亚甲蓝值：≤1.4% | 同一厂家、同一矿源，非连续供应200t为一批，不足200t按一批计
含水量、亚甲蓝值（活性指数首次使用时）
[5 empty] | 其它：三氧化硫 |  | 三氧化硫：/;氯离子含量：/;放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
氯离子、放射性
7 |  | 中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 |  | GB/T200-2017 GB/T51003-2014 | 必试： |  |  | 袋装水泥和散装水泥应分别进行编号和取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂不超过600t为一编号。取样方法按GB12573进行。取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品，总量至少14kg。
[5 empty] | 安定性凝结时、强度 |  | 安定性：沸煮安定性合格；凝结时间：初凝时间不小于 60 min,终凝时间不大于 720 min；强度：符合6.4.4表2的规定。
其它：
[5 empty] | 水化热、氧化镁、碱含量、三氧化硫、烧失量、比表面积、放射性 |  | 水化热：符合6.4.6和6.4.7且符合图纸要求；氧化镁：水泥中氧化镁的含量（质量分数）不大于5.0%如果水泥经压蒸安定性试验合格,则水泥中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽到6.0%；碱含量：碱含量按 Na,O+ 0.658K,O计算值表示。若使用活性骨料,用户要求提供低碱水泥时,水泥中的碱含量应不大于0.60%或由买卖双方协商确定；三氧化硫：水泥中三氧化硫的含量（质量分数）不大于3.5%；烧失量：水泥的烧失量（质量分数）不大于3.0%；比表面积：水泥的比表面积不小于 250㎡/kg；放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
8 |  | 砂 |  | JGJ52-2006 | 河砂必试： |  |  | （1）以同一产地、同一规格每400m或600t为一验收批，不足400m或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 （2）当质量比较稳定、进料量较大时，可以1000t为一检验批。 （3）取样部位应均匀分部，取样前应将取样部位表面铲除，在料堆上从8个不同部位抽取等量度样（每份11kg）。然后用四分法缩至20kg。取样前先将取样部位表面铲除。
[5 empty] | 筛分析、含泥量、泥块含量 |  | 筛分析：符合表3.1.2-2规定；含泥量：≤5.0%（≤C25）；≤3.0%（C30～C55）；≤2.0%（≥C60）；泥块含量 ：≤2.0%（≤C25）；≤1.0%（C30～C55）；≤0.5%（≥C60）
机制砂必试：
[5 empty] | 筛分析、石粉含量、压碎值 |  | 筛分析：符合表3.1.2-2规定；石粉含量：符合表3.1.5规定；压碎值：＜30%
其它：
[5 empty] | 有害物质含量、坚固性、碱活性检验、氯离子、放射性 |  | 有害物质含量：云母含量≤2%、轻物质含量≤1.0%、硫化物及硫酸盐含量≤1.0%、有机物含量（颜色不应深于标准色。当颜色深于标准色时，应按水泥胶砂强度试验方法进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95）；坚固性：≤8%；碱活性：采用砂浆棒（快速法）或砂浆长度法进行骨料的碱活性检验。经上述检验判断为有潜在危害时，应控制混凝土中的碱含量不超过3kg/m³；氯离子含量：钢筋混凝土≤0.06%； 预应力混凝土≤0.02%；放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
9 |  | 石子 |  | JGJ52-2006 | 必试： |  |  | （1）以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 （2）当质量比较稳定，进料量较大时，可以1000t为一检验批。 （3）一组试验样40kg（最大粒径10、16、20mm）或80kg（最大粒径31.5、40mm），取样部位应均匀分部，取样前应将取样部位表面铲除，在料堆上从16个不同部位抽取等量度样（料堆的顶部、中部、底部），每份5～40kg，然后缩分到40kg或80kg送试。
[5 empty] | 筛分析含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量 |  | 筛分析：符合表3.2.1-2的规定；含泥量：≤2.0%（≤C25）；≤1.0%（C30～C55）；≤0.5%（≥C60）对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土，其所用碎石或卵石中含泥量不应大于1.0%；泥块含量：≤0.7%（≤C25）；≤0.5%（C30～C55）；≤0.2%（≥C60）对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土，其所用碎石或卵石中泥块含量不应大于0.5%；针片状颗粒含量：≤25%（≤C25）；≤15%（C30～C55）；≤8%（≥C60）
其它：
[5 empty] | 有害物质含量、压碎指标、坚固性、碱活性检验、氯离子含量、放射性 |  | 硫化物及硫酸盐含量≤1.0%；有机物含量（颜色不应深于标准色。当颜色深于标准色时，应按水泥胶砂强度试验方法进行强度对比试验，抗压强度比不应低于0.95）；碱活性：当判定骨料存在潜在碱-硅反应危害时，应控制混凝土中的碱含量不超过3kg/m³；氯离子含量：/；放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
10 |  | 混凝土拌合用水 |  | JGJ63-2006 | 必试： |  |  | （1）地表水每6个月检验一次；（2）地下水每年检验一次；（3）再生水每3个月检验一次，在质量稳定一年后，可一年检验一次；（4）当发现水受到污染和对混凝土性能有影响时，应立即检验；（5）使用饮用水无需检验；（6）取样方法按JGJ63-2006的规定。取样数量：水质分析水样不得少于5L；测定水泥凝结时间及胶砂强度用水样不得少于3L。
[5 empty] | PH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫化物含量、碱含量、放射性 |  | PH值：预应力混凝土（≥5.0），钢筋混凝土（≥4.5），素混凝土（≥4.5）；不溶物：预应力混凝土（≤2000mg/L），钢筋混凝土（≤2000mg/L），素混凝土（≤5000mg/L）；可溶物：mg/L），钢筋混凝土（≤5000mg/L），素混凝土（≤10000mg/L）氯离子含量：预应力混凝土（≤500mg/L;≤350mg/L（用钢丝或热处理的钢筋）），钢筋混凝土（≤1000mg/L），素混凝土（≤3500mg/L）；硫化物含量：预应力混凝土（≤600mg/L），钢筋混凝土（≤2000mg/L），素混凝土（≤2700mg/L）；碱含量：≤1500mg/L；放射性：内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
11 |  | 轻集料 |  | GB/T17431.1/.2-2010 | 必试： |  |  | （1）以同一类别、同一名称、同一密度等级，每400m3为一验收批， 不足400m3也按一批计。 （2）试样可以从料堆自上到下不同部位，不同方向任选10点（袋装料应从10袋中抽取）应避免取离析的及面层的材料。 （3）初次抽取的试样应不少于10份，其总料应多于试验用料量的1倍。拌合均匀后，按四分法缩分到试验所需的用料量；轻粗集料为50L（以必须项目计），轻细集料为10L（以必须项目计）。
[5 empty] | 堆积密度（筛分析）、吸水率、筒压强度、（或强度标号）、堆积密度 |  | 颗粒级配：符合5.1相关要求；吸水率：符合5.4相关规定；筒压强度（或强度标号）：符合5.3相关规定；堆积密度：符合5.2相关要求
其它：
[5 empty] | 氯离子、三氧化硫、碱含量、放射性 |  | 氯离子：≤0.02%；三氧化硫：≤1.0%（用于无筋混凝土的自然煤矸石允许含量≤18%）；碱含量：/;放射性:内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
12 |  | 轻细集料 |  | GB/T17431.2-2010 | 必试：
[5 empty] | 细度模数、堆积密度 |  | 颗粒级配：符合5.1相关要求；堆积密度：符合5.2相关要求
其它：
[5 empty] | 氯离子、三氧化硫、碱含量、放射性 |  | 氯离子：≤0.02%；三氧化硫：≤1.0%（用于无筋混凝土的自然煤矸石允许含量≤18%）；碱含量：/;放射性:内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.0。
13 |  | 高效减水剂 |  | GB8076-2008 | 必试 | PH值、密度（或细度）、减水率 | PH值:应在生产厂控制范围内；密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；减水率：≥14% | （1）掺量大于1％（含1％）的同品种、同一编号的外加剂，每100t为一验收批，不足100t也按一批计。 掺量小于1％的同品种、同一编号的外加剂，每50t为一检验批，不足50t也按一批计。 （2）从不少于3个点取等量样品混匀。 （3）取样数量，不少于0.2t水泥所需要。
|  | 普通减水剂 |  |  |  | PH值、密度（或细度）、减水率 | PH值:应在生产厂控制范围内；密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；减水率：≥8%
14 |  | 旱强减水剂 |  |  |  | 密度（或细度）、钢筋锈蚀、减水率、1d和3d抗压强度 | 密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；钢筋锈蚀：/；减水率：≥8%；1d抗压强度比：≥135%；3d抗压强度比：≥130%
15 |  | 缓凝减水剂 缓凝高效减水剂 |  |  |  | PH值、密度（或细度）、混凝土凝结时间、减水率 | PH值:应在生产厂控制范围内；密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；混凝土凝结时间之差：初凝＞+90；减水率：缓凝减水剂≥8%，缓凝高效减水剂≥14%
16 |  | 引气减水剂 |  |  |  | PH值、密度（或细度）、减水率、含气量 | 密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；减水率：≥10%；含气量：≥3.0%
17 |  | 缓凝剂 |  |  |  | PH值、密度（或细度）、混凝土凝结时间 | 密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；混凝土凝结时间差：初凝＞+90
18 |  | 引气剂 |  |  |  | PH值、密度（或细度）、含气量 | PH值:应在生产厂控制范围内；密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；含气量：≥3%
19 |  | 早强剂 |  |  |  | 钢筋锈蚀、密度（或细度）、1天和3天抗压强度比 | 钢筋锈蚀：/；密度（或细度）：D>1.1时,应控制在 D士0.03;D≤1.1时,应控制在 D±0.02；1d抗压强度比：≥135%；3d抗压强度比：≥130%
20 |  | 外加剂 |  |  | 其它 | 氯离子含量、碱含量、硫化物含量、氨的释放量 | 氯离子含量：不超过生产厂控制值；碱含量：不超过生产厂控制值；硫化物含量：不超过生产厂控制值；氨的释放量：≤0.10%
21 |  | 混凝土防冻泵送剂 |  | JG/T377-2012 | 必试 | PH值、密度（或细度）、R-7和R+28抗压强度比 | PH值：/;密度（或细度）：D＞1.1g/cm³时，应控制在D±0.03g/cm³；D≤1.1g/cm³时，应控制在D±0.02g/cm³；R-7和R+28抗压强度比：符合6.1表1规定 | （1）以同一生产厂、同品种、同一编号的泵送剂每50t为一验收批，不足50t也按一批计。
（2）从10个容器中取等量样混匀。
（3）取样数量，不少于0.5t水泥所需要。
22 |  | 防水剂 |  | JC474-2008 |  | PH值、钢筋锈蚀、密度（或细度） | PH值：/;密度（或细度）：D＞1.1g/cm³时，应控制在D±0.03g/cm³；D≤1.1g/cm³时，应控制在D±0.02g/cm³；钢筋锈蚀：/ | （1）生产500t以上的防水剂每50t为一验收批，500t以下的防水剂每30t为一验收批，不足50t或30t也按一批计。
（2）取样数量，不少于0.2t水泥所需要。
23 |  | 防冻剂 |  | JC475-2004 |  | 钢筋锈蚀、密度（或细度）、R-7和R+28抗压强度比 | 钢筋锈蚀：/;密度（或细度）:D＞1.1g/cm³时，应控制在D±0.03g/cm³；D≤1.1g/cm³时，应控制在D±0.02g/cm³;R-7和R+28抗压强度比:符合6.2.2表2规定 | （1）以同一生产厂、同品种、同一编号的防冻剂，每50t为一验收批，不足50t也按一批计。
（2）取样数量不少于0.15t水泥所需要。
24 |  | 膨胀剂 |  | GB/T23439-2017/XG1-2018 |  | 限制膨胀率 | 限制膨胀率：水中7d≥（Ⅰ型0.035%，Ⅱ型0.050%），空气中7d≥（Ⅰ型-0.015%，Ⅱ型-0.010%） | （1）日产量超过200t时的膨胀剂，以每200t为一验收批，不足200t以日产量为一批。
（2）从20个不同部位中取等量样混匀，总量不小于10kg。
25 |  | 喷射用速凝剂 |  | JC477-2005 |  | 密度（或细度）、1d抗压强度、凝结时间 | 密度：应在生产厂所控制值的±0.02g/cm³之内；细度：80μm筛余应小于15%；1d抗压强度：一等品≥7MPa，合格品≥6MPa；凝结时间：符合5.2表2规定 | （1）每20t为一批，不足20t也按一批计。（2）应于16个不同点取样，每个点取样250g,总量4000g，将试样充分混合均匀。
26 |  | 外加剂 |  |  | 其它 | 氯离子含量、碱含量、硫化物含量、氨的释放量 | 氯离子含量：不超过生产厂控制值；碱含量：不超过生产厂控制值；硫化物含量：不超过生产厂控制值；氨的释放量：≤0.10%；
27 |  | 混凝土 |  | GB50204-2015 | 强度（标准养护） |  | 不小于设计值 | 对同一配合比混凝土，取样应符合下列规定： 1、每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； 3、连续浇筑超过1000m3进，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层取样不得少于一次。
|  |  |  | GB50204-2015 | 稠度 |  | 满足施工方案的要求 | 对同一配合比混凝土，取样应符合下列规定： 1、每拌制100盘且不超过100m3时，取样不得少于一次； 2、每工作班拌制不足100盘时，取样不得少于一次； 3、连续浇筑超过1000m3进，每200m3取样不得少于一次； 4、每一楼层取样不得少于一次。
|  |  |  | JGJ104-2011 | 强度（冬期、拆模） |  | 符合图纸设计要求 | 冬期施工时在GB50204的基础上增设不少于二组同条件养护试件，一组用于检查混凝土受冻临界强度，而另外一组或一组以上试件用于检查混凝土拆模强度或拆除支撑强度或负温转常温后强度检查等。
|  |  |  | GB50204-2015 | 强度（结构实体） |  | 以同条件试件强度为主，现场回弹为辅。 | 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定，且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内； 2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样； 3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置，并应采取相同的养护方法； 4、同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组同；每2000m3取样不得少于一组。 5、结构同条件养护试件的混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃*d时所对应的龄期，且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。
|  |  |  | GB50204-2015、GB/T50476-2019 | 耐久性能（抗渗、抗冻、抗硫酸盐、抗氯离子渗透、抗碳化、早期抗裂等） |  | 符合图纸配合比要求 | 对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，现场应另行留置试块
[5 empty] | 含气量 |  |  | 混凝土有抗冻要求时，应在施工现场进行混凝土含量检验，同一配合比的混凝土，取样不少于一次。
[5 empty] | 碱含量、氯离子含量、（必要时：三氧化硫含量） |  |  | 同一配合比的混凝土，计算一次（商品混凝土检查一次）
28 |  | 碳素结构钢 低合金高强度结构钢 |  | GB/T700-2006及GB/T1591-2018 | 必试：拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲、冲击 其它：化学成分 |  | GB/T700-2006拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、冲击：根据钢材牌号等级符合5.4.6表2规定；弯曲：根据钢材牌号等级符合5.4.6表3规定；化学成分：根据钢材牌号等级符合7.1.10表1-表6规定。GB/T1591-2018拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）：根据钢材牌号等级符合7.4.1表7-表10规定；弯曲：根据钢材牌号等级符合7.4.3表12规定；冲击：根据钢材牌号等级符合7.4.2表11规定；化学成分：根据钢材牌号等级符合5.1.1表1规定 | （1）同一厂别、同一炉罐号、同质量等级、同一规格、同一交货状态每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）钢结构工程用钢材料检验批详见GB50205 （3）每一验收批取一组试件（拉伸、弯曲各1个、冲击试件3个）。
29 |  | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 |  | GB1499.2-2024 | 必试：拉伸试验、重量偏差、弯曲性能、反向弯曲性能（带“E”的钢筋） 其它： 化学成分 |  | 拉伸试验：符合6.3.1表6的规定；重量偏差：符合5.6.1表4的规定；弯曲：符合6.4.1表7；化学成分:符合6.2.1表5的规定。 | （1）同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每批重量通常不超过60t。超过60t的部分，每增加40t（或不足40t的余数）应增加1个拉伸试验试样和1个弯曲试样，对牌号带“E”的钢筋还应增加一个反向弯曲试样。 （2）允许同一牌号、同一冶炼方法的不同罐号组成混合批，但各炉罐号的含碳量之差不大于0.02%，含锰量之差不大于0.15%，混合批的重量不大于60t。不应将轧制成品组成混合批。 （3）每一验收批试样应从不同根钢筋上截取抽取5个试件，先进行重量检验，再取其中拉伸试件2个、弯曲试件2个,2个试分别在不同根（盘）钢筋中切取。
30 |  | 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 |  | 1499.1-2017 |  |  | 拉伸试验、弯曲：符合7.3.1表6的规定；重量偏差：符合6.6.2表4的规定；化学成分:符合7.1.1表5的规定。
31 |  | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 |  | GB13014-2013 | 必试：拉伸试验、冷弯试验 其它：化学成分 |  | 拉伸试验：符合7.3.2表6的规定；冷弯试验：符合7.4.1表2和7.4.2的规定；化学成分:符合7.1.1表5规定。
32 |  | 低碳钢热轧圆盘条 |  | GB/T701-2008 | 必试：拉伸试验、冷弯试验 其它：化学成分 |  | 拉伸试验、冷弯试验：符合5.4表2的规定；化学成分:符合5.1.1表1规定。 | （1）同一厂别、同一炉牌号、同一炉号、同一尺寸为一验收批。 （2）每一验收批取一组试件（拉伸1个、弯曲2个取至不同盘）。
33 |  | 冷轧带肋钢筋 |  | GB13788-2017 | 必试：拉伸试验、弯曲试验、重量偏差 其它：松驰率、化学成分 |  | 拉伸试验、弯曲试验、松弛率：符合7.3.1表6的规定；重量偏差：符合5.3表1和表2的规定；化学成分:符合7.1.1表5规定。 | （1）同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 （2）每一验收批取拉伸试件1个（逐盘），弯曲试件2个（每批），重量偏差试件一根长不少于500mm。
34 |  | 塑料波纹管 |  | JT/T529-2016 | 环刚度及抗渗性能 |  | 环刚度：圆形塑料波纹管环刚度不应小于6kN/㎡,扁形塑料波纹管环刚度不应小于4kN/㎡；抗渗性能：/。 | 同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的一定量的产品为一批，每批数量不超过10000m。
35 |  | 金属波纹管 |  | JG/T 225-2020 | 径向刚度及抗渗性能 |  | 径向刚度：符合4.5表6的规定；抗渗性能：不应渗出水泥浆。 | 每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带制造的产品组成，每半年或累计5000m生产量为一批。
36 |  | 水泥基灌浆料 |  | GB/T50448-2015、GB50204-2015 | 流动度、泌水率、膨胀率、氯离子含量、抗压强度 |  | 流动度、泌水率、膨胀率、氯离子含量：根据实际用途符合表4.1.1和4.1.4的规定；抗压强度：符合表4.1.1和表4.1.2、表4.1.3的规定。 | 每200t为一验收批，不足200t也按一批计。取样按GB/T12573执行，总量不得少于30kg。
37 |  | 预应力灌浆料试块 |  | GB50204-2015 | 抗压强度 |  | 抗压强度：符合图纸要求。 | （1）每工作台班留置一组，其抗压强度不应低于30MPa。 （2）每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件。
38 |  | 地基及换填地基 |  | GB50202-2018 | 地基承载力 |  | 地基承载力：符合图纸和设计要求。 | 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300m2不应少于1点，超过3000m2部分每500m2不应少于1点，每单位工程不于3点。
39 |  | 钢筋焊接 |  | JGJ18-2012 | 班前焊 |  | 符合钢材牌号标准抗拉强度值。 | 在工程开工正式焊接之间，参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验，并经试验合格后，方可正式生产。试验结果应符合质量检验与验收时的要求。
40 |  | 钢筋焊接骨架及焊接网 |  | JGJ18-2012 | 必试：抗拉强度、抗剪强度 |  | 符合钢材牌号标准抗拉强度值。 | 应视为同一类制品，且每300件为一批，一周内不足300件的也按一批计。
41 |  | 钢筋闪光对焊接头 |  | JGJ18-2012 | 必试：抗拉强度、弯曲试验 |  | 抗拉强度：①、3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值②、2个试件断于纲筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍；弯曲试验：①、当试验结果，弯曲至90，有2个或3个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生宽度达到0.5mm的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验合格。 ②、当有2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹，应进行复验。 ③、当有3个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验不合格。 ④、复验时，应切取6个试件进行试验。复验结果，当不超过2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹时，应评定该检验批接头弯曲试验复验合格。 | （1）在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头，也按一批计。（2）力学性能试验时，试件应从每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。
42 |  | 箍筋闪光对焊接头 |  | JGJ18-2012 | 必试： 抗拉强度 |  | 抗拉强度：①、3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值②、2个试件断于纲筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍 | 当钢筋直径为10mm及以下时，为1200个；直径12mm及以上，为600个。应按同一焊工完成的不超过上述数量同钢筋牌号、同直径的为一批。当同一台班数量较少时，可累计计算，当超过规定数量时，其超出部分，亦可累计计算。
43 |  | 钢筋电弧焊接 |  | JGJ18-2012 | 必试： 拉伸试验 |  | 抗拉强度：①、3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值②、2个试件断于纲筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍 | （1）在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号、同型式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头，做拉伸试验。 （2）在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验。 （3）钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。 注：在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径钢筋接头中切取3个试件。以下电渣压力焊接头、气压焊接头取样均同。
44 |  | 钢筋电渣压力焊接头 |  | JGJ18-2012 | 必试： 拉伸试验 |  | 抗拉强度：①、3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值②、2个试件断于纲筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍 | 在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验。
45 |  | 预埋件钢筋T型接头 |  | JGJ18-2012 | 必试： 拉伸试验 |  | 拉伸试验：符合表5.7.1规定。 | 当进行力学性能检验时，应以300件同类型预埋件作为一批。一周内连续焊接时，可累计计算。当不足300件时，亦应按一批计算。 应从每批预埋件中随机切取3个接头做拉伸试验，试件的钢筋长度应大于或等于200mm，钢板的长度和宽度均应大于200mm，钢板的长度和宽度均应大于或等于60mm。
46 |  | 钢筋气压焊接头 |  | JGJ18-2012 | 必试： 拉伸试验、弯曲试验（梁、板的水平筋连接时） |  | 抗拉强度：①、3个试件均断于钢筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值②、2个试件断于纲筋母材，呈延性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝，呈脆性断裂，其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍；弯曲试验：①、当试验结果，弯曲至90，有2个或3个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生宽度达到0.5mm的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验合格。 ②、当有2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹，应进行复验。 ③、当有3个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹，应评定该检验批接头弯曲试验不合格。 ④、复验时，应切取6个试件进行试验。复验结果，当不超过2个试件发生宽度达到0.5mm的裂纹时，应评定该检验批接头弯曲试验复验合格。 | 在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批，在砌体结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。 在柱、墙的竖向钢筋连接中，应从每批接头中随机切取3个接头进行拉伸试验；在梁、板的水平钢筋连接中，应另切取3个试件做弯曲试验。
47 |  | 机械连接接头 |  | JGJ107-2016 | 工艺检验必试： 抗拉强度、残余变形 |  | 抗拉强度：符合表3.0.5的规定；残余变形：符合表3.0.7的规定。 | （1）钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对不同钢筋厂家生产的钢筋进行，施工过程中更换钢筋厂家或接头技术提供单位时，应补充进行工艺检验，工艺检验应符合下列要求： （2）各类型和型式接头都应进行工艺检验，每种规格接头取样不少于3根； （3）工艺检验不合格时，应对工艺参数进行调整，合格方可按最终确认的参数进行批量加工。
48 |  | 机械连接接头 |  | JGJ107-2016 | 现场检验必试： 抗拉强度 |  | 抗拉强度：符合表3.0.5的规定。 | （1）接头的现场检验接验收批以同钢筋生产厂家、同强度等级、同规格、同型式和同类型的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一验收批计。 （2）每一验收批必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验。 （3）现场连续检验10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为100％时，验收批接头数量可以扩大为1000个，当验收批数量少于200个时，可按抽样要求随机抽取2个试件做极限抗拉强度试验。 （4）对封闭环形钢筋接头、钢筋笼接头、地下连续墙预埋套筒接头、不锈钢钢筋接头、装配式结构构件间的钢筋接头和有疲劳要求的接头，可见证取样，在已加工并检验合格钢筋丝头的成品切取钢筋试件，并加工成3根做抗拉试件。
49 | 二次结构 | 烧结多孔砖 |  | GB13544-2011 | 必试：强度等级 其它：抗风化性能、泛霜、石灰爆裂、密度、放射性 |  | 强度符合图纸设计要求 | （1）每3.5～15万块为一验收批，不足3.5万块也按一批计。 （2）每一验收批随机抽取强度试验试样一组（10块）。 |  | 其他的，5000
严重风化地区5h沸煮吸水率平局值21%≤单块最大值23，饱和系数≤0.85单块最大值≤0.87 非严重风化地区5h沸煮吸水率平局值23%≤单块最大值25，饱和系数≤0.88%单块最大值≤0.90
50 |  | 蒸压加气混凝土砌块 |  | GB/T11968-2020 | 必试：强度级别、干体积密度 |  | 强度级别、干体积密度符合图纸设计要求 | （1）同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一验收批，不足3万块也按一批计。 （2）每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中，随机抽取砌块6块，每块制作1组试件，3组抗压强度试块，3组试体干体积密度试块。
[5 empty] | 其它：干燥收缩、抗冻性、导热系数、放射性 |  | 用于墙体的砌块抗冻性冻后质量损失率≤5%，冻后抗压强度损失率≤20%
BO3导热系数（干态）/[W/（m·K）],≤0.10 BO4导热系数（干态）/[W/（m·K）],≤0.12 BO5导热系数（干态）/[W/（m·K）],≤0.14 BO6导热系数（干态）/[W/（m·K）],≤0.16 BO7导热系数（干态）/[W/（m·K）],≤0.18
内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.3。
干燥收缩值应不大于0.50mm/m
51 |  | 砌筑砂浆 |  | GB50203-2011 | 抗压强度 |  | 抗压强度符合图纸设计要求 | 1、主体结构砌体一个楼层（基础砌体可按一个楼层计）；填充墙砌体量少时可多个楼层合并； 2、每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 3、 在砂浆搅拌机出料口或在湿拌砂浆的储存容器出料口随机取样制作砂浆试块。 4、冬期应留置一组同条件转常温试块。
52 |  | 石材砌体用石材 |  |  | 抗压强度 |  | 抗压强度符合图纸设计要求 | 同一产地的同类石材抽检不应少于1组
53 |  | 砌体混凝土 |  |  | 抗压强度 |  | 抗压强度符合图纸设计要求 | 构造柱、柱芯、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土每检验批砌体，试块不应少于1组验收批砌体试块不得少于3组。
54 | 钢结构 | 钢材 |  |  | 详见GB50205-2020第4.3第《钢材复验检测项目与检测方法》
55 |  | 型材、管材 |  | GB50205-2020 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差 |  | 规格型号符合设计文件要求 屈服强度符合GB/T 228.1-2021 表P.1中规定；抗拉强度符合GB/T 228.1-2021 表P.2中规定；伸长率符合符合GB/T 228.1-2021 表P.3中规定；厚度偏差符合GB/T 709-2019 表2中规定 | 按其产品要求的组批规格要求进行组批
56 |  | 铸钢件 |  |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率和端口尺寸偏差 |  | 规格型号符合设计文件要求 屈服强度符合GB/T 228.1-2021 表P.1中规定；抗拉强度符合GB/T 228.1-2021 表P.2中规定；伸长率符合符合GB/T 228.1-2021 表P.3中规定；厚度偏差符合GB/T 709-2019 表2中规定 | 同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批; 厂家在按批浇铸过程中应连体铸出试样坯,经同炉热处理后加工成试件两组,其中一组用于出厂检验,另一组随铸钢产品进场进行见证复验。 铸钢件按批进行检验，每批取1个化学成分试件、1个拉伸试件和3个冲击韧性试件（设计要求时）。
57 |  | 拉索、拉杆、锚具 |  |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率和尺寸偏差 |  | 规格型号符合设计文件要求 屈服强度符合GB/T 228.1-2021 表P.1中规定；抗拉强度符合GB/T 228.1-2021 表P.2中规定；伸长率符合符合GB/T 228.1-2021 表P.3中规定；厚度偏差符合GB/T 709-2019 表2中规定 | 同一批炉号原材，按同义轧制工艺及热处理制作的同一规格拉杆或拉索为一批、组装数量以不超过50套件的锚具和索杆为1个检验批、每个检验批抽3个试件按其产品标准的要求进行拉伸试验
58 |  | 焊材 |  | GB/T25778-2010 | 详见GB/T25778 焊材规格及技术指标满足设计文件要求
59 |  | 高强度大六角螺栓 |  | GB/T1231-2006 | 扭矩系数 |  | 扭矩系数平均值0.11~0.15、扭矩系数标准差≤0.0100 | 高强螺栓连接副以同一规格、同一厂家、同一批次每3000副为一检验批，不足3000副也为一验收批。每检验批抽样8副。
60 |  | 扭剪型高强螺栓 |  | GB/T3632-2008 | 紧固轴力（预拉力） |  | 紧固轴力根据规格型号符合GB/T3632-2008 5.3表12中规定 M16：紧固轴力平均值100~121、标准偏差≤10.0 M20：紧固轴力平均值155~187、标准偏差≤15.4 M22：紧固轴力平均值190~231、标准偏差≤19.0 M24：紧固轴力平均值225~270、标准偏差≤22.5 M27：紧固轴力平均值290~351、标准偏差≤29.0 M30：紧固轴力平均值355~430、标准偏差≤35.4
61 |  | 高强螺栓 |  |  | 抗滑移系数 |  | 抗滑移系数符合 GB50205 B.0.7中规定 | 按分部工程（子分部工程）所含高强度螺栓用量划分；每5万个高强螺栓用量的钢结构为一批，不足5万个高强度螺栓用的钢结构视为一批。选用两种及两种以上表面处理（含有涂层摩擦面）工艺的，每种处理工艺均需检验抗滑移系数，每批3组试件。
62 |  | 涂料 |  | GB/T5210、GB/T9286详见GB50205附录D | 工艺评定（相溶性）涂层厚度、涂层附着力 |  | 相容性符合GB/T 21782.12-2010、涂层厚度应已设计文件为依据，当设计无要求时：室外≥150um、室内≥125um；图层附着力： 1）涂层与钢材的附着力不应低于 5MPa（拉开法）或不低于1级、2）各道涂层之间的附着力不应低于3MPa（拉开法）或不低于1级、 3）用于外露钢结构时，各道涂层之间的附着力不应低于5MPa或不低于1级 | 每单位工程底漆、中间漆、面漆的不同组合为一批
63 |  | 薄涂型防火涂料 |  | GB14907-2018、GB 50205-2020附录F |  |  | 膨胀型（粘结强度≥0.15）、膨胀型（粘结强度≥0.04）；涂层厚度应已设计文件为依据，当设计无要求时：室外≥150um、室内≥125um | 粘结强度、涂层厚度 | 每使用100t或不足100t为一批
64 |  | 厚涂型防火涂料 |  |  |  |  | 膨胀型（粘结强度≥0.15）、膨胀型（粘结强度≥0.04、抗压强度≥0.5）；涂层厚度应已设计文件为依据，当设计无要求时：室外≥150um、室内≥125um | 粘结强度、抗压强度、涂层厚度 | 每使用500t或不足500t为一批
65 |  | 焊缝 | 施工单位自检 | 由施工单位具有相应要求的检测人员或由其委托的具有相应要求的检测机构进行 |  |  | 一级焊缝缺陷评定等级Ⅱ、检验等级B级、检测比例100%合格 一级焊缝缺陷评定等级Ⅲ、检验等级B级、检测比例20%合格 | 内部缺陷 | 一级焊缝按100%检测，二级焊缝按20%抽检。（二级焊缝检测比例计数方法详见GB50205的第5.2.4）
66 |  |  | 第三方监检 | 由业主或其代表委托的具有相应要求的独立第三方检测机构进行检测并出具检测报告 |  |  | 一级焊缝缺陷评定等级Ⅱ、检验等级B级、检测比例100%合格 一级焊缝缺陷评定等级Ⅲ、检验等级B级、检测比例20%合格 |  | 一级焊缝按不少于被检测焊缝处数的20%抽检；二级焊缝按不少于被检测焊缝处数的5%抽检。
67 | 金属屋面 | 金属屋面系统 | [5 empty] | 抗风能力试验 | 每单位工程为一批
68 |  | 彩色涂层钢板及钢带 |  | GB/T 12754-2019 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度 |  | 屈服强度符合GB/T 228.1-2021 表P.1中规定；抗拉强度符合GB/T 228.1-2021 表P.2中规定；伸长率符合符合GB/T 228.1-2021 表P.3中规定；镀层重量按设计文件要求重量实测；涂层厚度应已设计文件为依据，当设计无要求时：室外≥150um、室内≥125um | 彩涂板应按批检验,每批应由不大于30t的同一牌号、同一规格、同一镀层重量,以及涂层表面状态、面漆种类、面漆功能、涂层结构和颜色相同的彩涂板组成。
69 |  | 玻璃棉、岩棉、矿渣棉制品 |  | GB/T17795、GB/T19686-2015 | 容重、表观密度、导热系数、燃烧性能 |  | 严棉（标准密度＜80 kg/m³、允许偏差15%；≥80 kg/m³允许偏差+10%）玻璃棉（标准密度≤24 kg/m³、不允许负偏差；≥24 kg/m³允许偏差+20%-10%）；含水率≤1.0%；质量吸湿率≤5.0%；导热系数符合5.1.7规定；燃烧等级燃烧性能按照 GB8624-2006分级，不低于A2级 | 同原料、同工艺、同品种、同规格按1000m2为一批，不足1000m2的按一批计。 在每批产品中随机抽取6个包装箱或卷进行规格尺寸和外观质量检验，从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机取样进行物理性能检验。
70 |  | 金属面绝热夹芯板 |  | GB/T23932-2009 | 剥离性能、抗弯承载力、防火性能 |  | 剥离面的粘结面积应≥ 85%；夹芯板为屋面板时,夹芯板挠度为L/200（L。为3500mm）时,均布荷载应≥0.5kN/m';夹芯板为墙板时,夹芯板挠度为L。/150（L。为3500mm）时,均布荷载应≥ 0.5 kN/m'；燃烧性能按照 GB8624-2006分级 | 同原料，同生产工艺、同厚度按150块为一批，不足150块的按一批计。 在每批产品中随机抽取5块进行规格尺寸和外观质量检验，从规格尺寸和外观质量检验合格的产品中，随机抽取3块进行物理性能检验。
71 | 幕墙工程 | 硅酮耐候密封胶 |  | JGJ133-2001、 JGJ102-2003、 JGJ/T324-2014、GB/T17748-2016、GB/T50210-2018 | 相容试验 |  | 符合GB16776-2005 附录A规定 | 单位工程同厂家的同一品种、同一类型的产品不少于一次。
72 |  | 硅酮结构密封胶、 |  |  | 相容性、剥离粘结性、邵氏硬度、标准状态下拉伸粘结性 |  | 相容性符合GB16776-2005 附录A规定、剥离粘结性符合GB16776-2005 附录B规定、 硬度20~60Shore A、 拉伸强度23℃≥0.6MPa、90℃≥0.45MPa、-30℃≥0.45MPa、浸水后≥0.45MPa、水-紫外线光照后≥0.45MPa 粘结破坏面积≤5%23℃时 最大拉伸强度时伸长率≥100%
73 |  | 石材用硅酮密封胶 |  |  | 无污染性能 |  | 依据设计文件及符合GB/T 13477.20-2017、符合无污染性
74 |  | 石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板 |  |  | 弯曲强度、严寒、寒冷地区的抗冻性能（冻融循环后的压缩强度、弯曲强度、吸水率） |  | 1、石材弯曲＞8MPa、吸水率小于0.8%、冻融循环后的压缩强度符合JGJ133-2001 第3.2条规定 2、陶板弯曲强度JG/T 324-2011第5.3、表3中规定 AI类平均值≥23MPa、最小值≥18MPa AⅡa类平均值≥13MPa、最小值≥11MPa AⅡb类平均值≥9MPa、最小值≥8MPa 3、瓷板弯曲强度（N/mm²）符合JG/T 217-2007 表8中规定平均值（R）≥30.0;最小值（Rmin）≥27.0 4、微晶玻璃板符合JC/T 872-2019第5.3规定 弯曲强度≥30MPa、吸水率≤0.05%、抗冻性能符合设计文件要求 5、木纤维板符合JG/T 260-2009第5.3规定 弯曲强度≥80MPa、吸水率≤1.0%、抗冻性能符合设计文件要求 6、纤维水泥板符合JG/T 396-2012、吸水率＜20% 饱水抗折强度Ⅰ型≥7MPa 饱水抗折强度Ⅱ型≥13MPa 饱水抗折强度Ⅲ型≥18MPa 饱水抗折强度Ⅳ型≥24MPa 抗冻性能：冻融循环后,板面不应出现破裂分层。冻融循环试件与对比试件饱水状态抗折强度的比值应≥0.80
75 |  | 建筑外窗 |  | GB50210-2018 | 三性（气密性能、水密性能、抗风压性能）现场试验（现场气密性） |  | 符合设计文件要求 | 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘
76 |  | 饰面砖工程 |  |  | 饰面砖粘结强度 |  | 符合设计文件要求及JGJ/T 110-2017规定 带饰面砖的预制构件粘结强度不应小于0.6MPa现场粘贴的同类饰面砖结强度不应小于0.4MPa
77 |  | 饰面板工程 |  |  | 饰面板后置埋件的现场拉拔力 |  | 符合设计文件要求
78 |  | 铝材、钢材 |  |  | 抗拉强度 |  | 抗拉强度符合GB/T 228.1-2021 表P.2中规定
79 |  | 外墙防水砂浆 |  |  | 粘结强度及抗渗性能 |  | 粘结强度≥1.0MPa； 抗渗压力7d≥1.0MPa、28d≥1.5MPa
80 |  | 外墙防水涂料 |  |  | 低温柔性和不透水性 |  | 低温柔性 －35℃,无裂纹 不透水性0.3 MPa,120 min,不透水
81 |  | 外墙用防水透气膜 |  |  | 不透水性 |  | 无渗漏
82 |  | 胶粘剂 |  |  | 应进行C30混凝土的约束拉拢条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度试验 |  | 有机类锚固胶 C30混凝土的约束拉拢条件下带肋钢筋与混凝土的（A级粘结强度≥11MPa、B级粘结强度8.5MPa） 无机类锚固胶 C30混凝土的约束拉拢条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度8.5MPa | 胶粘剂，试验时，每种规格的产品应抽件一组，并按现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T340的有关进行试验
83 |  | 植筋非破损检验锚固承载力 |  |  | 锚固承载力 |  | 符合设计文件要求 | 1、对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取得每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验； 2、对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验； 3、对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。
84 | 装饰装修 | 抹灰砂浆 |  | JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》 | 抗压强度 |  | 符合设计文件中砂浆强度等级 | 1、相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程每1000m2应划为一个检验批，不足1000m2的，也应划分为一个检验批。 2、相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室内抹灰工程，每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间的也应划分为一个检验批。 3、砂浆抗压强度验收时，同一验收批砂浆试块不应少于3组。 4、砂浆试块应在使用地点或出料口随机取样，砂浆稠度应与试验室的稠度一致。
85 |  | 外墙及顶棚抹灰砂浆 |  | JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》 | 拉伸粘结强度 |  | 水泥抹灰砂浆＞0.20MPa、 水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆＞0.15MPa、 聚合物水泥抹灰砂浆＞0.3MPa、 石膏抹灰砂浆＞0.4MPa | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组。
86 |  | 砌体砂浆（预拌） |  | GB/T25181-2019、JGJ/T223-2010 | 抗压强度 |  | 符合设计文件中砂浆强度等级 | 对同品种、同强度等级的砂浆，湿拌砌筑砂浆应以50m3为一个检验批，干混砂浆应以100t为一个检验批；不足一个检验批的数量时，应按一个检验批计，每检验批应至少留置一组试块。
87 |  | 抹灰砂浆（预拌） |  |  | 拉伸粘结强度 |  | 水泥抹灰砂浆＞0.20MPa、 水泥粉煤灰抹灰砂浆、水泥石灰抹灰砂浆、掺塑化剂水泥抹灰砂浆＞0.15MPa、 聚合物水泥抹灰砂浆＞0.3MPa、 石膏抹灰砂浆＞0.4MPa、 预拌抹灰砂浆＞0.25MPa | 1、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程，每5000m2应至少取一组试件；不足5000m2时，也应取一组。2、实体拉伸粘结强度应按验收批进行评定，当同一验收批实体拉伸强度的平均值不小于0.25MPa时，可判定为合格，否则，应判定为不合格。
88 |  | 地面砂浆（预拌） |  |  | 抗压强度 |  | 符合设计文件中砂浆强度等级 | 同一品种、同一强度等级的地面砂浆，每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度。 2、地面砂浆抗压强度应按验收批进行评定，当同一验收地面砂浆试块抗压强度平均值大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度值时，可判定该批地面砂浆的抗压强度为合格；应判定为判定为不合格。
89 |  | 界面砂浆（预拌） |  | GB/T25181-2019、JGJ/T223-2010 | 拉伸粘结强度（除模塑聚苯板和挤塑聚苯板表面涂抹界面砂浆外） |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.6中规定 混凝土界面（C）未处理，14d≥0.6MPa； 热处理、浸水处理、冻融循环处理≥0.5MPa 加气混凝土界面（AC）未处理，14d≥0.5MPa；热处理、浸水处理、冻融循环处理≥0.4MPa | 相同材料、相同施工艺的涂抹界面砂浆的工程，每5000m2应至少取一组试件，不足5000m2时，也应取一组；2、当实体拉伸粘结强度检验时的破坏发生在非界面砂浆层时，可判定为合格;否则，应判定为不合格。
90 |  | 陶瓷砖粘结砂浆（预拌） |  |  | 拉伸粘结强度 |  | 常温常态拉伸粘结强度≥0.5MPa； 浸水处理、热老化后≥0.5MPa、 室外符合JC/T 547-2017第6.1、6.2、6.3规定 | 1、相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的室外抹灰工程每1000m2应划为一个检验批，不足1000m2的，也应划分为一个检验批。 2、 对外墙外面砖工程，每检验批应至少检验一组粘结强度，试样应随机抽取，一组试样应由3个试样组成，取样间距不得小于500mm，每相邻的三个楼层应至少取一组试样。
91 |  | 湿拌砌筑砂浆 |  |  | 保水率、抗压强度 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.1.2、第6.1.3中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌砂浆，每250m3为一个验收批，不足250m3时，应按一个检验批计。
92 |  | 湿拌抹灰砂浆 |  |  | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.1.2、第6.1.3中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 拉伸粘结强度M5≥0.15MPa、＞M5≥0.20MPa
93 |  | 湿拌地面砂浆 |  |  | 保水率、抗压强度 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.1.2、第6.1.3中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级
94 |  | 湿拌防水砂浆 |  |  | 保水率、抗压强度、抗渗压力、拉伸粘结强度 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.1.2、第6.1.3中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级抗渗压力≥P6、≥P8、≥P10 拉伸粘结强度≥0.20MPa
95 |  | 干混砌筑砂浆 |  | 普通型 | GB/T25181-2019、JGJ/T223-2010 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 | 保水率、抗压强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆，每500t为一个检验批，不足500t时，应按一个检验批计。
|  |  |  | 薄层型 |  |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥99.0% 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 | 保水率、抗压强度
96 |  | 干混抹灰砂浆 |  | 普通型 |  |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 拉伸粘结强度M5≥0.15MPa、＞M5≥0.20MPa | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度
|  |  |  | 薄层型 |  |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥99.0% 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 拉伸粘结强度≥0.30MPa | 保水率、抗压强度、拉伸粘结强度
97 |  | 干混地面砂浆 |  |  |  |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 | 保水率、抗压强度
98 |  | 干混普通防水砂浆 |  |  |  |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.3、第6.2.4中规定保水率≥88.0%； 抗压强度符合设计文件中砂浆强度等级 抗渗压力≥P6、≥P8、≥P10 拉伸粘结强度≥0.20MPa | 保水率、抗压强度、抗渗压力、拉伸粘结强度
99 |  | 聚合物水泥防水砂浆 |  |  |  |  | 符合JC/T 984-2011 第6.2中规定 凝结时间初凝≥初凝45/min、终凝≤24h； 耐碱性：无开裂、剥落； 耐热性：无开裂、剥落 | 凝结时间、耐碱性、耐热性 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每50t为一检验批，不足50t时，应按一检验批计。
100 |  | 界面砂浆 |  |  | GB/T25181-2019、JGJ/T223-2010 |  | 符合GB/T25181-2019 第6.2.6中规定 混凝土界面（C）未处理，14d≥0.6MPa； 加气混凝土界面（AC）未处理，14d≥0.5MPa； 室外符合JC/T 547-2017第6.1、6.2、6.3规定 | 14D常温常态拉伸粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每30t为一检验批，不足30t时，应按一检验批计。
101 |  | 陶瓷砖粘结砂浆 |  |  |  |  | 常温常态拉伸粘结强度≥0.5MPa； 凉置时间≥20min≥0.5MPa 室外符合JC/T 547-2017第6.1、6.2、6.3规定 | 常温常态拉伸粘结强度、凉置时间 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的砂浆，每50t为一检验批，不足50t时，应按一检验批计。
102 |  | 天然花岗石材和瓷砖 |  |  | 放射性 |  | 内照射指数（IRa）不应大于1.0，外照射指数（IY）不应大于1.3。 | 当同一产地、同一品种使用面积大于200m2时需进行复验，同一产地、同一品种每5000m2为一批，不足5000m2按一批计。
103 |  | 人造木板及制品 |  |  | 游离甲醛释放量 |  | ≤0.124mg/m³ | 当同一厂家、同一品种、同一规格产品使用面积大于500m2时需进行复验，同一厂家、同一品种、同一规格产品每5000m2为一批，不足5000m2按一批计。
104 |  | 水性涂料和水性腻子 |  |  | 游离甲醛释放量 |  | 限量不应大于100gm/kg | 组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
105 |  | 溶剂型涂料或木器用溶剂型腻子 |  |  | VOC、苯、甲苯+十二甲苯、乙苯含量、游离二异氰酸酯（TDI+HDI）含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.3中规定 | 木器聚氨酯涂料，组批按同一厂家的产品以甲组分每5t为一批，不足5t按一批计。
[5 empty] | VOC、苯、甲苯+十二甲苯、乙苯含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.3中规定 | 其它涂料、腻子，组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
106 |  | 本体型胶粘剂 |  |  | VOC、苯、甲苯+十二甲苯含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.3中规定 | 环氧类（A组分）胶粘剂，组批按同一厂家以A组分每5t为一批，不足5t按一批计。
[7 empty] | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.4中规定 | 有机硅类胶粘剂（含MS）等，组批按一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
107 |  | 水性胶粘剂 |  |  | 游离甲醛释放量和VOC含量、游离二异氰酸酯（TDI+HDI）含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.4中规定 | 聚氨酯类胶粘剂组批按同一厂家以甲组分每5t为和批，不足5t按一批计。
[5 empty] | 游离甲醛释放量和VOC含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.4中规定 | 聚乙酸乙烯酯胶粘剂、橡胶类胶粘剂、VAE乳液类胶粘剂、丙烯酸酯类胶粘剂等，组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
108 |  | 溶剂型胶粘剂 |  |  | VOC、苯、甲苯+二甲苯含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.4中规定 | 聚氨酯类胶粘剂，组批按同一厂家以甲组分每5t为一批，不足5t按一批计。
[7 empty] | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.4中规定 | 氯丁橡胶粘剂、SBS胶剂、丙烯酸酯类胶粘剂等，组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
109 |  | 水性阻燃剂、防水剂和防腐剂等水性处理剂 |  |  | VOC、苯、甲苯+二甲苯含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.5中规定 | 组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
[7 empty] | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 第3.5中规定 | 组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
110 |  | 防火涂料 |  |  | VOC、苯、甲苯+十二甲苯、乙苯含量 |  | 符合设计文件要求、设计无明确参考GB50325-2020中 表3.3.4中规定 | 组批按同一厂家、同一品种、同一规格产品每5t为一批，不足5t按一批计。
111 | 地下工程防水 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |  | GB18242-2008 | 必试：可溶物含量，拉力，延伸率，低温柔度，热老化后低温柔度，不透水性 其它：外观 |  | 可溶物含量3mm≥2100 可溶物含量4mm≥2900 可溶物含量5mm≥3500 PYⅠ最大拉力500N/50mm GⅠ最大拉力350N/50mm PYⅡ最大拉力800N/50mm GⅡ最大拉力500N/50mm PYGⅡ最大拉力900N/50mm，次高峰拉力800N/50mm PYⅠ最大峰时延伸率30% PYⅡ最大峰时延伸率40% 低温柔性Ⅰ-20°C，Ⅱ-25°C 热老化后低温柔性Ⅰ-15°C，Ⅱ-20°C 30min不透水性PYⅠ0.3Map，GⅠ0.2Map，Ⅱ 0.3Map | 以同类型、同规格10000m2为一验收批，不足10000m2亦为一批计。
112 |  | 合成高分子类防水卷材 |  | GB18173.1-2012 | 必试： 断裂拉伸强度，断裂伸长率，低温弯折性，不透水性 其它：外观 |  | 拉伸强度 硫化橡胶类常温23°C≥80高温60°C≥30非硫化橡胶类常温23°C≥60高温60°C≥20树脂类FS1常温23°C≥100高温60°C≥40树脂类FS2常温23°C≥60高温60°C≥30 拉断伸长率 硫化橡胶类常温23°C≥300低温20°C≥150非硫化橡胶类常温23°C≥250低温50°C≥20树脂类FS1常温23°C≥150树脂类FS2常温23°C≥400低温20°C≥300 低温弯折 硫化橡胶类-35C°无裂纹 非硫化橡胶类-20C°无裂纹 树脂类FS1-30C°无裂纹 树脂类FS2-20C°无裂纹 不透水性 无渗漏 | 以同类型、同规格5000m2为一验收批，不足5000m2亦为一批计，日产量超过8000m2的以8000m2为一批。
113 |  | 有机防水涂料 |  | GB/T19250、JC/T864、JC/T964、JC/T1017等 | 潮湿基面粘结强度，涂膜抗渗性，浸水168h后拉伸强度，浸水168h后断裂伸长率、耐水性 |  | 聚氨酯防水涂料 | 每5t为一批，不足5t按一批抽样
断裂伸长率≥Ⅰ500% Ⅱ450% Ⅲ250% 拉伸强度≥Ⅰ2Mpa Ⅱ6Mpa Ⅲ12Mpa 撕裂强度≥Ⅰ15N/mm Ⅱ30N/mm Ⅲ40N/mm 表干时间≤12h 实干时间≤24h 低温弯折 -35C°无裂纹 不透水性0.3MPa120min不透水 粘接强度≥1MPa 吸水率5% 热处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 酸处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 碱处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 人工气候老化 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 燃烧性能 B-E（点火15s,燃烧20s,Fs<150mm,无燃烧滴落物引燃滤纸）
聚合物乳液建筑防水涂料
拉伸强度≥Ⅰ1Mpa Ⅱ1.5Mpa 断裂伸长率Ⅰ300% Ⅱ300% 低温柔性,绕中10mm棒弯180°Ⅰ-10C°无裂纹Ⅱ-20C°无裂纹 不透水性0.3MPa30min不透水 固体含量≥65% 表干时间≤4h 实干时间≤8h 热处理 拉伸强度保持率80%断裂伸长率200% 碱处理 拉伸强度保持率60%断裂伸长率200% 酸处理 拉伸强度保持率40%断裂伸长率200% 人工气候老化处理 拉伸强度保持率80~150%断裂伸长率200% 加热伸缩率 伸长≤1 缩短≤1
建筑防水材料用聚合物乳液
不挥发物含量规定值±1% PH值规定值±1 24h吸水率规定值±2%
114 |  | 无机防水涂料 |  | GB18445等 | 抗折强度、粘结强度、抗渗性 |  | 含水率≤1.5% 细度（0.36mm）筛余≤5% 氯离子含量≤0.1% 抗折强度≥2.8Map28d 抗压强度≥15Map28d 湿基面粘接强度≥1Map28d 抗渗压力比（带涂层）250%28d 抗渗压力比（混凝土带涂层二次抗渗压力）0.8%56d 抗渗压力比（去涂层）175%28d
115 |  | 混凝土接缝建筑密封胶 |  | JC/T881-2017 | 流动性、挤出性、定伸粘结性 |  | 流动性下垂度°≤3 挤出性≥150ml/min。 定伸粘结性无破坏 | 每2t为一批，不足2t按一批抽样
116 | 室内工程防水 | 聚氨酯防水涂料 |  | GB/T19250-2013 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机物化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离TDI |  | 断裂伸长率≥Ⅰ500% Ⅱ450% Ⅲ250% 拉伸强度≥Ⅰ2Mpa Ⅱ6Mpa Ⅲ12Mpa 撕裂强度≥Ⅰ15N/mm Ⅱ30N/mm Ⅲ40N/mm 表干时间≤12h 实干时间≤24h 低温弯折 -35C°无裂纹 不透水性0.3MPa120min不透水 粘接强度≥1MPa 吸水率5% 热处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 酸处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 碱处理 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 人工气候老化 拉伸强度保持率80~150 断裂伸长率≥Ⅰ450% Ⅱ400% Ⅲ200% 低温弯折 -30C°无裂纹 燃烧性能 B-E（点火15s,燃烧20s,Fs<150mm,无燃烧滴落物引燃滤纸） 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L） A类≤50 B类≤200 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 A类≤1g/kg B类≤5g/kg 游离TDIA类≤3g/kg B类≤7g/kg | （1）同一生产厂、以甲组分每5t为一验收批，不足5t也按一批计，乙组分按产品重量配比相应增加。 （2）每一验收批按产品的配比分别取样，甲、乙组分样品总量为2kg。 （3）单组产品随机抽取，抽样数应不低于 经（n是产品的桶数）。
117 |  | 聚合物乳液建筑防水涂料 |  | JC/T864-2008 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、挥发性有机物化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、甲醛 |  | 拉伸强度≥Ⅰ1Mpa Ⅱ1.5Mpa 断裂伸长率Ⅰ300% Ⅱ300% 低温柔性,绕中10mm棒弯180°Ⅰ-10C°无裂纹Ⅱ-20C°无裂纹 不透水性0.3MPa30min不透水 固体含量≥65% 表干时间≤4h 实干时间≤8h 热处理 拉伸强度保持率80%断裂伸长率200% 碱处理 拉伸强度保持率60%断裂伸长率200% 酸处理 拉伸强度保持率40%断裂伸长率200% 人工气候老化处理 拉伸强度保持率80~150%断裂伸长率200% 加热伸缩率 伸长≤1 缩短≤1 挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）≤750 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 ≤400g/kg 甲醛≤50mg/kg | （1）同一生产厂、同一品种、同一规格每5t为一验收批，不足5t也按一批计。 （2）每一验收批按产品随机抽取，抽样数应不低于 （n是产品的桶数）。
118 |  | 聚合物水泥防水涂料 |  | GB/T23445-2009 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、挥发性有机物化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛 |  | 拉伸强度无处理 拉伸强度保持率Ⅰ型1.2MPa Ⅱ型1.8MPa Ⅲ型1.8MPa 断裂伸长率Ⅰ型200% Ⅱ型80% Ⅲ型30% 拉伸强度加热处理 拉伸强度保持率Ⅰ型80% Ⅱ型80% Ⅲ型80% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度碱处理 拉伸强度保持率Ⅰ型60% Ⅱ型70% Ⅲ型70% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度浸水处理 拉伸强度保持率Ⅰ型60% Ⅱ型70% Ⅲ型70% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度紫外线处理 拉伸强度保持率Ⅰ型80% 断裂伸长率Ⅰ型150% 粘接强度Ⅰ型≥0.5Mpa Ⅱ型≥0.7Mpa Ⅲ型≥1.0Mpa 低温柔性,绕中10mm棒弯Ⅰ型-10C°无裂纹 不透水性0.3MPa30min不透水 固体含量≥70% 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 ≤400g/kg 甲醛≤50mg/kg | （1）同一生产厂、同一品种、同一规格每10t为一验收批，不足10t也按一批计。 （2）每一验收批按产品随机抽取，抽样数应不低于 （n是产品的桶数）。
119 |  | 水乳型沥青防水涂料 |  | JC/T408-2005 | 固体含量、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、挥发性有机物化合物、苯+甲苯+乙苯+二甲苯、游离甲醛 |  | 固体含量≥45% 断裂伸长率≥600% 不透水性0.3MPa30min不透水 苯+甲苯+乙苯+二甲苯 ≤300g/kg 甲醛≤50mg/kg | （1）同一生产厂、同一品种、同一规格每5t为一验收批，不足5t也按一批计。 （2）每一验收批按产品随机抽取，抽样数应不低于 √n/2 （n是产品的桶数）。
120 |  | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | GB23441-2009 | 必试：拉力、最大拉力时延伸率、不透水性、卷材与铝板剥离强度 其它：外观 |  | 拉力PEⅠ≥150N/50mm PEⅡ≥200N/50mm PETⅠ≥150N/50mm PETⅡ≥200N/50mm PYⅠ2mm厚≥350N/50mm PYⅠ3mm厚≥450N/50mm PYⅡ3mm厚≥600N/50mm PYⅠ4mm厚≥450N/50mm PYⅠ4mm厚≥800N/50mm 最大拉力时延伸率PE≥200% PET≥30%PYⅠ≥30%PYⅡ≥40% 不透水性PE PET 0.2MPa120min不透水 PY 0.3MPa120min不透水 卷材与铝板剥离强度1.5n/mm 外观 目测 | 以同类型、同规格10000m2为一验收批，不足10000m2亦为一批计。
121 |  | 聚乙烯丙纶卷材/聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物粘结料 |  | GB18173.1-2012/T/CSIQ 72001-2018/JC/T2337-2015 | 必试：断裂拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、不透水性、剪切状态下的粘合性（卷材一卷材、卷材-水泥基面）其它：外观 |  | 断裂拉伸强度厚度＜1mm 常温23°C≥50高温60°C≥30 断裂拉伸强度厚度≥1mm 常温23°C≥65高温60°C≥30 扯断伸长率厚度≥1mm 常温23°C≥300低温-20°C≥80 撕裂强度 厚度＜1mm ≥50 厚度≥1mm≥60 不透水性0.3MPa30min不透水 剪切状态下的粘合性卷材-卷材标准试验条件≥3.0N/mm或卷材破坏 热处理后保持率/%,80℃,168h≥70% 碱处理后保持率/%,10%Ca（OH）168h≥70% 剪切状态下的粘合性卷材-水泥基面标准试验条件≥2.5N/mm或卷材破坏 热处理后保持率/%,80℃,168h≥70% 碱处理后保持率/%,10%Ca（OH）168h≥70% | （1）以同类型、同规格5000m2为一验收批，不足5000m2亦为一批计，日产量超过8000m2的以8000m2为一批。 （2）聚合物水泥防水粘结料的抽样数量同聚合物水泥防水涂料。
122 |  | 聚合物水泥防水砂浆 |  | JC/T984-2011 | 凝结时间、7d抗渗压力、7d粘结强度、压析比 |  | 凝结时间 初凝≥45/min终凝≤24h 7d抗渗压力Ⅰ型0.8MpaⅡ型1.0Mpa 7d粘接强度Ⅰ型0.8MpaⅡ型1.0Mpa 压析比符合规范及图纸要求 | （1）同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，每400t为一验收批，不足400t的也按一批计。 （2）每批从20个以上的不同部位取等量样品，总质量不少于15kg。 （3）乳液类产品的抽样数量同聚合物水泥防水涂料。
123 |  | 砂浆防水剂 |  | / | 净浆安定性、凝结时间、抗压强度比、渗水压力比、48h吸水量比 |  | 净浆安定性 合格 凝结时间一等品初凝≥15/Min终凝≤10/h 合格品初凝≥15/Min终凝≤10/h 抗压强度比一等品7d≥100%28d≥90% 合格品7d≥85% 28d≥80% 渗水压力比一等品≥300%合格品≥200% 48h吸水量比一等品≥65%合格品≥75% | （1）同一生产厂的同一品种、同一等级的产品，30t为一验收批，不足30t也按一批计。 同 （2）从不少于三个点取等量样品混匀。 （3）取样数量不少于0.2t水泥所需量。
124 |  | 丙烯酸酯建筑密封胶 |  | JC/T484-2006 | 表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性 |  | 表干时间≤1h 挤出性≤100ml/min 弹性恢复率≥40% 定伸粘结性 无破坏 浸水后定伸粘结性 无破坏 | （1）以同一生产厂、同等级、同类型产品每2t为一验收批，不足2t也按一批计。每批随机抽取试样1组，试样量不少于1kg。 （2）随机抽取试样，抽样数应不低于 （n是产品的桶数或支数）
125 |  | 聚氨酯建筑密封胶 |  | JC/T482-2022 | 表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性 |  | 表干时间≤24h 挤出性≤150ml/min 弹性恢复率≥70% 定伸粘结性 无破坏 浸水后定伸粘结性 无破坏
126 |  | 硅酮建筑密封胶 |  | GB/T14683-2017 | 表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性 |  | 表干时间≤3h 挤出性≤150ml/min 弹性恢复率≥80% 定伸粘结性 无破坏 浸水后定伸粘结性 无破坏
127 | 屋面工程防水材料 | 高聚物改性沥青类防水卷材 |  | GB18242-2008 | 必试：可溶物含量、拉力、最大拉力时延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 其它：外观 |  | 可溶物含量3mm≥2100 可溶物含量4mm≥2900 可溶物含量5mm≥3500 PYⅠ最大拉力500N/50mm GⅠ最大拉力350N/50mm PYⅡ最大拉力800N/50mm GⅡ最大拉力500N/50mm PYGⅡ最大拉力900N/50mm，次高峰拉力800N/50mm PYⅠ最大峰时延伸率30% PYⅡ最大峰时延伸率40% 低温柔性Ⅰ-20°C，Ⅱ-25°C 热老化后低温柔性Ⅰ-15°C，Ⅱ-20°C 30min不透水性PYⅠ0.3Map，GⅠ0.2Map，Ⅱ 0.3Map 外观 目测 | 以同类型、同规格10000m2为一验收批，不足10000m2亦为一批计。
128 |  | 合成高分子类防水卷材 |  | GB18173.1-2012 | 必试：断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性 其它：外观 |  | 拉伸强度 硫化橡胶类常温23°C≥80高温60°C≥30非硫化橡胶类常温23°C≥60高温60°C≥20树脂类FS1常温23°C≥100高温60°C≥40树脂类FS2常温23°C≥60高温60°C≥30 拉断伸长率 硫化橡胶类常温23°C≥300低温20°C≥150非硫化橡胶类常温23°C≥250低温50°C≥20树脂类FS1常温23°C≥150树脂类FS2常温23°C≥400低温20°C≥300 低温弯折 硫化橡胶类-35C°无裂纹 非硫化橡胶类-20C°无裂纹 树脂类FS1-30C°无裂纹 树脂类FS2-20C°无裂纹 不透水性 无渗漏 外观 目测 | 以同类型、同规格5000m2为一验收批，不足5000m2亦为一批计，日产量超过8000m2的以8000m2为一批。
129 |  | 高聚物改性沥青防水涂料 |  | JC/T408-2005、JC/T864-2008 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样 |  | 固体含量≥65% 耐热性L型85°C±2 H型110°C±2 低温柔性,绕中10mm棒弯Ⅰ型-10C°无裂纹Ⅱ型-20C°无裂纹 不透水性0.3MPa30min不透水 断裂伸长率或抗裂性≥300% | 固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率或抗裂性
130 |  | 合成高分子防水涂料 |  | GB/T19250-2013 |  |  | 固体含量单组分≥85% 多组分≥92% Ⅰ型拉伸强度≥2Mpa断裂伸长率≥500% Ⅱ型拉伸强度≥6Mpa断裂伸长率≥450% Ⅲ型拉伸强度≥12Mpa断裂伸长率≥250% 低温柔性-35C°无裂纹 不透水性0.3MPa120min不透水 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
131 |  | 聚合物水泥防水涂料 |  | GB/T23445-2009 |  |  | 固体含量≥70% 拉伸强度无处理 拉伸强度保持率Ⅰ型1.2MPa Ⅱ型1.8MPa Ⅲ型1.8MPa 断裂伸长率Ⅰ型200% Ⅱ型80% Ⅲ型30% 拉伸强度加热处理 拉伸强度保持率Ⅰ型80% Ⅱ型80% Ⅲ型80% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度碱处理 拉伸强度保持率Ⅰ型60% Ⅱ型70% Ⅲ型70% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度浸水处理 拉伸强度保持率Ⅰ型60% Ⅱ型70% Ⅲ型70% 断裂伸长率Ⅰ型150% Ⅱ型65% Ⅲ型20% 拉伸强度紫外线处理 拉伸强度保持率Ⅰ型80% 断裂伸长率Ⅰ型150% 低温柔性,绕中10mm棒弯Ⅰ型-10C°无裂纹 不透水性0.3MPa30min不透水 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性
132 |  | 胎体增强材料 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 拉力、延伸率 |  | 符合规范及图纸要求 | 每3000m2为一批，不足3000m2的按一批计
133 |  | 沥青基防水卷材用基层处理剂 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 固体含量、耐热性、低温柔性、剥离强度 |  | 固体含量W型≥40% S型≥30% 耐热性80°C无流淌 低温柔性0°C无裂纹 剥离强度≥0.8N/mm | 每5t为一批，不足5t的按一批计
134 |  | 高分子胶粘剂 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率 |  | 剥离强度搭接胶≥1.5N/mm 浸水168h后的剥离强度保持率搭接胶≥70%
135 |  | 改性沥青胶粘剂 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 剥离强度 |  | 剥离强度≥1.5N/mm或破坏
136 |  | 合成橡胶胶粘带 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率 |  | 符合规范及图纸要求 | 每1000m为一批，不足1000m的按一批计
137 |  | 改性石油沥青密材料 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结性、施工度 |  | 符合规范及图纸要求 | 每1t为一批，不足1t的按一批计
138 |  | 合成高分子密封材料 |  | 图纸设计要求及产品标准 | 拉伸模量、断裂伸长率、定伸粘结性 |  | 符合规范及图纸要求
139 | 节能工程材料GB50411-2019 | 门窗工程 | 严寒、寒冷地区，门窗的传热系数、气密性能 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查；按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次；对于有节能性能标识的门窗产品，复验时可仅核查标识证书和玻璃的检测报告。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。
140 |  |  | 夏热冬冷地区，门窗的传热系数、气密性能，玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比 |  |  |  | 符合图纸设计要求
141 |  |  | 夏热冬暖地区，门窗的气密性能、玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比 |  |  |  | 符合图纸设计要求
142 |  |  | 严寒、寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区，透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比， 中空玻璃的密封性能 |  |  |  | 符合图纸设计要求
143 |  | 屋面工程 | 1、保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外），2、反射隔热材料的太阳反射比，半球发射率，3、其它详见第40页GB50207-2012 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 同厂家、同品种产品，扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算面积。
144 |  | 通风与空调工程 | 1、风机盘管组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 1、按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；当数量每增加1000台时应增加抽检1台。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。 2、同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次。
145 |  | 空调与供暖系统的冷热源及管网工程 | 绝热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于2次。
146 |  | 配电与 照明工程 | 1、照明光源初始光效 2、照明灯具镇流器能效值 3、照明灯具效率 4、照明设备功率、功率因数和谐皮含量值 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量 在201~2000套（个）时，抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）进应增加抽检1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。
147 |  |  | 1、电线、电缆的导体电阻值 |  |  |  | 符合图纸设计要求 | 抽检同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格
148 | 弱电智能化 | 弱电智能化工程 | 网线通讯质量 |  |  |  | 使用福禄克仪检测通过 | 现场每个点位100%检测
149 |  |  | 光纤通讯质量 |  |  |  | 使用福禄克仪检测通过 | 现场每个点位100%检测
150 | 室内环境 | 室内空气质量检测 | GB50325-2020、GB/T18204.2-2014、GB/T16129-1995 |  |  |  | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氡均须符合标准要求 | 每个房间一个点位
151 | 室内装修（补充） | 涂料 |  |  | 游离甲醛释放量
152 |  |  |  |  | TVOC
153 |  | 人造板材（地胶板、复合地板、运动地板、舞蹈地板、聚酯纤维板、无机纤维板、阻燃板、隔声阻燃板等） |  |  | 燃烧性能
154 |  |  |  |  | 甲醛释放量
155 |  |  |  |  | 浸渍剥离
156 |  | 吸音板 |  |  | 吸音性能检测
157 |  |  |  |  | 燃烧性能
158 |  | 石膏板 |  |  | 放射性
159 |  |  |  |  | 燃烧性能
160 |  | 人造石 |  |  | 放射性
161 |  | 无醛吸音软包 |  |  | 燃烧性能
162 |  |  |  |  | 甲醛释放量
163 |  | 地砖 |  |  | 表面平整度
164 |  |  |  |  | 吸水率
165 |  | 轻钢龙骨 |  |  | 双面镀锌量
166 |  |  |  |  | 静载试验
167 |  | 电线 |  |  | 导体截面积
168 |  |  |  |  | 导体直流电阻
169 |  | 吊杆 |  |  | 拉拔试验
170 |  | 橡塑保温 |  |  | 吸水率
171 |  |  |  |  | 表观密度
172 |  |  |  |  | 导热系数
173 |  |  |  |  | 燃烧性能
174 |  | 防火岩棉 |  |  | 燃烧性能
175 |  | JDG线管 |  |  | 弯曲、标志、压力
176 |  |  |  |  | 燃烧性能
177 |  | 内墙防水防霉腻子粉 |  |  | 打磨性、干燥性、耐水性、施工性
178 | 主体结构检测 | 混凝土结构检测 |  | GB/T 50344 | 强度、密实度、裂缝、碳化深度、钢筋保护层厚度
179 |  | 钢结构检测 |  |  | 焊缝质量、锈蚀程度、螺栓连接稳定性、构件变形
180 |  | 砌体结构检测 |  |  | 砂浆强度、砌块质量、墙体裂缝、空鼓
181 | 施工质量缺陷检测 | 外观缺陷 |  |  | 混凝土蜂窝、麻面、孔洞；墙体空鼓、裂缝；饰面砖脱落等
182 |  | 尺寸偏差 |  |  | 结构构件尺寸、垂直度、平整度 |  | 符合设计要求
183 | 专项检测 | 改造与加固检测 |  |  | 结构改造后的承载力验证