第三部分   采购需求

一、项目概述：

本项目为“交钥匙”项目，采购内容为余杭径山中学足球场高杆灯的采购、运输、装卸、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收和相关维护等。投标报价包括设备费、材料费、保管费、安装调试费、培训、招标代理服务费、验收费、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由中标人支付的所有费用。

- 二、采购清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业体育照明灯具 LED 1500w | - 1、高杆照明设施为固定式； - ★2、LED灯具额定工作电压：AC380V±5%；频率：50Hz；灯具防护等级≥IP65；色温Tk=5500K±5%；LED灯具显色指数Ra≥80；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告进行证明； - ★3、灯具具有腐蚀保护措施；投标文件中提供国家认可的第三方检测机构依据《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》（GB/T 10125）标准出具的检测报告进行证明，检测项目为中性盐雾试验，检测结果合格； - 4、灯具采用一体化结构灯具，配备防眩光控制装置； - 5、灯具具有万向节，可根据照度需求进行设计万向节，具有水平角度和垂直角度刻度盘，精准定位装置，配有紧锁装置，确保灯具的瞄准角度，保证安装后的照明效果； - 6、根据灯具重量定制防坠落链，防坠落保护装置制动过程中应平稳、不损坏灯盘和灯具、无任何零部件坠落。制动后,灯盘的所有部件不应有损坏、变形和脱落。 - 7、具备三档调光功能（高、中、低三档），可根据使用场景调光。 - 8、根据系统需要提供电缆线及相关辅材。 | 24 |
| 2 | 灯杆 | 1、灯杆采用单柱形式，灯杆高度≥30m，灯杆材质采用低合金结构钢，灯杆设计符合GB/T 1591和GB50017的规定。照明高杆的结构安全等级不应低于主体建筑的安全等级，且不应低于现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153规定的安全等级二级。照明灯杆的结构强度、刚度和使用寿命应符合国家现行相关设计标准的有关规定。 2、表面处理：高杆照明设施的黑色金属部件应采用热浸镀锌进行防腐处理外加表面喷塑处理，热浸镀锌应符合GB/T13912的规定；喷塑应符合JG/T3045.2的规定。 3、灯杆具有避雷措施，避雷装置应设置避雷针,避雷针应采用φ25热镀锌圆钢或φ40热镀锌钢管，壁厚不应小于2.75mm。避雷针的设置应确保灯盘在其保护范围之内。 4、灯杆检修门内应设有专用的接地螺栓，应大于等于8mm。 | 4 |

注：本项目的灯杆基础工程（含土方开挖、混凝土浇筑等）不在本次招标范围内，投标人无需报价。但中标人须履行以下责任：

1、书面确认招标文件中基础施工图纸，根据所投产品如须进一步优化的纳入本次报价中，优化方案由中标单位负责实施；

2、全程监督基础施工质量及进度，确保基础满足所投产品的安装要求；

3、共同参与基础验收工作。

- 经验收合格后，中标人须与基础施工单位共同承担工程质量及安全等的连带责任。

三、照明标准：

体育场的体育照明设计满足JGJ153-2016《体育场馆照明设计及检测标准》中所规定的I级即训练和娱乐级别对照度、照度均匀度、眩光、显色性及色温等方面的要求。

照明设计标准详见下表。

| 等 级 | 使用功能 | 照度（lx） |  |  | 照度均匀度 |  |  |  |  |  | 光源 |  |  | 眩光 指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eh | Evmai | Evaux | Uh |  | Uvmai |  | Uvaux |  | Ra | LED R9 | Tcp(K) | GR |
|  |  |  |  |  | U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 |  |  |  |  |
| I | 训练和娱乐 | 200 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | ≥65 | -- | ≥4000 | 55 |

注：在项目竣工验收前，由采购人委托国家认可的第三方检测机构依据JGJ 153《体育场馆照明设计及检测标准》对体育场场地进行照明检测，费用由中标人承担，检测结果指标不得低于本项目照明设计标准，否则项目不进行竣工验收。

- 四、供货要求：

- 1、供方所供的货物是符合相关安全标准的合格产品；

- 2、供方所供的货物必须为全新的，未曾开箱使用，合同规定的型号与配置相一致；

- 3、所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

- 4、中标单位不得以任何形式将本项目转包或分包给其他单位，否则招标单位有权终止合同，所发生的一切损失均由中标单位承担。

- 5、投标人使用材料必须具有质量保证书，或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则厂家必须承担由此产生的一切责任。

- 6、送货地址：按采购人要求 。

- 五、售后服务要求：

●1、质保期：从验收合格之日起八年；

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责，质保修期后的维修酌情以成本价收费；

3、技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，1礼拜内解决问题，对于现场解决不了的故障，中标单位应提供采购人同型号、同规格的备用设备使用，直至故障设备修复。若中标单位拒不按照采购人的要求进行相应，采购人则委托其他单位进行维修，相关费用从质保金中扣除。（具体响应时间根据采购人的指令）

- 4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修。

- 六、培训要求：

- 安装调试后，对设备使用人员进行现场实地培训，直至会熟练使用。

- ●七、工期要求：

- 合同签订之日起30日历天内完成供货、安装、调试完毕并通过采购人验收。

- ●八、货款支付：

合同签订生效以及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额50％的预付款。采购人在中标人根据合同规定将项目交付并验收通过后，中标人提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，立即支付剩余合同价款；

九、验收：

1、根据相关规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

十、其他：

1、本项目提供的产品及服务无相关纠纷。

2、本项目项目实施过程中发生的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。

- 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品评分细则： 1、根据所投样品的制作工艺质量、外观材质、照明系统设备集成度等方面比较打分；（0—3分） 2）根据所投样品的散热、眩光控制、角度瞄准等方面比较打分；（0—3分） 投标人不提供样品或样品提供不全或外观尺寸或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分； | 6 | 主观分 |  |
|  | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分20分；带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣2分，未带“★”技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；采购需求中要求提供的检测报告或证明材料的，必须提供，否则视作无法响应。 | 20 | 客观分 |  |
|  | 项目总体方案：投标人提供对项目现状、项目需求及项目定位的理解，方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 施工组织方案：投标人提供施工准备与资源配置计划、主要施工方法、实现管理目标的保证措施。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 进度保障方案：投标人提供进度管理、质量管理、安全管理、环境管理方案。方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 重难点分析：根据对本项目现场情况的了解、施工方案的重难点分析以及控制，分析内容全面清晰、控制准确的得5分；分析内容基本全面、基本准确合理的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。 | 5 | 主观分 |  |
|  | 产品深化设计： 1）投标人提供可以有效指导施工的系统图、照明平面图及安装大样图的，得2分。 2）投标人采用专业照明设计软件，并提供照度计算书。计算书包含但不限于下列内容，每具备1项，得0.5分，本项满分3分： ①照度值：最小照度、最大照度、平均照度； ②照度均匀度：最小照度与最大照度之比值、最小照度与平均照度之比值； ③眩光指数计算值、显色指数； ④照度计算网格； ⑤灯具数量、分组信息、安装位置、安装高度、投射点、投射角度； ⑥照明安装功率。 | 5 | 客观分 |  |
|  | 售后服务方案： - 1、售后服务承诺书：投标人提供“针对本项目的八年质量保修文件，并承诺八年内场地的照度值不低于设计值”为基本要求，不计分；按优于采购文件要求的每增加1年得1.5分，最高得3分； 2、售后服务方案：投标人售后服务承诺、维护人员和服务机构设置等情况，以及服务承诺落实的保障措施，对用户服务响应措施，方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分； 3、技术培训方案：投标人提供技术培训方案（技术培训体系完善，培训对象、培训目标及培训要求明确，培训内容详尽，培训计划科学），方案内容科学合理、全面完整的得5分；方案内容基本合理、完整的得3分；方案内容欠缺的得1分；未提供不得分。 | 13 | 主观分 |  |
|  | 企业认证：投标人所投“照明灯具”设备生产厂家具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供1本得1分，最多得3分；证书必须在有效期内；投标文件中同时提供证书复印件并加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的证书网页截图复印件并加盖公章； | 3 | 客观分 |  |
|  | 类似项目实施业绩一览表：投标人自2022年4月1日至今（时间以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩的，每提供一个得1分，最多得3分； 投标文件中提供合同复印件及供货清单并加盖投标人公章。 | 3 | 客观分 |  |
|  | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*权重］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 30 |  | - / |