龙 港 市 国 企 采 购

招 标 文 件

项目名称：龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目

采购方式：公开招标（线上电子招投标）

采 购 人：龙港市交发新能源有限公司

联 系 人：杨先生

代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司

联 系 人：蒋女士

联系电话：15156716569

备案机构：龙港市交通发展集团有限公司

二○二五年三月

目  录

第一部分  招标公告	2

第二部分  编制和提交投标文件须知	5

一、总 则	10

二、招标文件	11

三、投标文件	13

四、投标	15

五、开 标	15

六、评 标	17

七、合同签订及其他	21

第三部分  项目技术规范和服务要求	24

第四部分  合同主要条款	61

第五部分  应提交的有关格式范例	65

资格文件	66

报价文件	70

商务技术文件	82

第六部分   评标办法	93

- 第一部分  招标公告

项目概况： 龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年 月 日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：国企采购（非政府采购）

资金来源：自筹资金

项目编号：LGCG2025

项目名称：龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目

预算金额（元）：

最高限价（元）：

采购需求：

标项一

标项名称: 龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目

数量:1

预算金额（元）:         元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购内容及要求

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

二、申请人的资格要求：

（一）满足以下规定；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动；

- （三） 本项目（否）接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 月 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）

方式：线上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2025年 月 日09点30分（北京时间）

投标地点(网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

开标时间：2025年 月 日09点30分

开评标地点（网址）：龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

2.其他事项：①投标保证金：投标供应商无需缴纳投标保证金。 ②本项目为龙港市国企采购，如与相关规定不一致以本采购文件为准。

七、对本次采购提出询问、质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：龙港市交发新能源有限公司

地    址：龙港市站港路670-780号

传    真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）： 0577-64261001

2.采购代理机构信息

名    称：浙江恒杰工程管理有限公司

地    址：浙江省温州市龙港市华都名园1幢107室

传    真：/

项目联系人（询问）：蒋女士

项目联系方式（询问）：15156716569

3.国企采购监督管理部门

名称：龙港市交通发展集团有限公司

地址：龙港市站港路670-780号

传真：0577-68582029

联系人：陈先生

监督投诉电话：0577-68582029

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（http://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目。 二、项目实施地点：龙港市交发新能源有限公司指定地点。 三、主要功能和性能要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 四、供货期：▲合同签订生效，接到业主通知后 45 日历天内完成供货安装。 五、采购预算金额：标项1：人民币： 元，最高限价：人民币： 元，如供应商的投标报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。 六、本项目采购属性：þ货物类 ¨工程类 ¨服务类 七、本项目采购标的所属行业：工业 八、是否为专门面向小微企业： □专门面向中、小型/微型企业采购项目，（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定本次采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）货物的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 3 | 投标保证金数额：投标供应商无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 招标服务费：采购代理服务费向中标供应商收取，（招标代理服务收费以国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号文件计算 标项1： 元）。供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。 招标代理服务费汇入以下帐号： 开户银行：杭州银行股份有限公司温州苍南支行 开户名称：浙江恒杰工程管理有限公司龙港分公司 开户帐号：3303040160000580174 乐采云技术服务费（平台费以实际为准）： ①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取； ②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (1‰)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 在线投标响应（电子投标）说明： 1、本项目通过“乐采云平台（http://www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d）”进行下载；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 - 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； - ◆注意：投标供应商在编制电子投标文件和上传文件时需确保“乐采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标供应商及时查看更新。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章（采购文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”（不作强制要求）：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：苍南县灵溪镇人民大道997号华府新世界花园2幢2楼2218室浙江恒杰工程管理有限公司，蒋女士收，联系电话15158716569）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：（不作强制要求） a.投标供应商在“乐采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 投标截止时间：2025年 月 日09点30分。 |
| 14 | 投标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应 |
| 15 | 开标时间和地点（网址）：2025年 月 日09点30分。 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼/“乐采云平台（www.lecaiyun.com）” |
| 16 | 样品提供： þA不要求提供。 ¨B要求提供（现场送达）， （1）样品： 详见评标办法； （2）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （3）提供样品的截止时间： 2025年 月 日09点30分 ；地点： 龙港市世纪大道4518号龙港市政务客厅4楼 ；联系人： 蒋女士 ，联系电话： 15158716569 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (4)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （5）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 17 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 18 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 19 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第二部分 评分办法》。 2、满足财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 4、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 20 | 不符合以下情况的，其投标将被拒绝。 （一）满足以下规定； 1．具有独立承担民事责任的能力； 2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3．具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力; 4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 5．参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； 6．法律、行政法规规定的其他条件。 （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动； （三）本项目（否）接受联合体投标。 |
| 21 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同，最迟不得超过30天。 2、中标供应商与采购人签订合同后，合同原件扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司邮箱：991764883@qq.com。 |
| 22 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |
| 23 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。对放弃中标（成交）资格的供应商，其需承担代理费和专家评审费等费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1、项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2、采购单位龙港市交发新能源有限公司为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江恒杰工程管理有限公司为采购代理机构，龙港市交通发展集团有限公司为国企采购备案机构，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标供应商，经评审产生并经批准的投标供应商为中标供应商，签订合同后的中标供应商为供应商(合同中的乙方)。

3、投标供应商一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4、投标供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1、合格的投标供应商应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2、内容

详见第三部分——项目技术规范和服务要求。

（四）投标费用

投标供应商需自行承担涉及投标的一切税、费用。

（五）分包、转包

本项目禁止分包、转包。

（六）特别说明：

1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

- 第六部分  评标办法

2、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标供应商编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2、若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1、报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标供应商应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

2、其它费用处理

招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4、投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、其他注意事项：

投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6、本项目执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

6.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6.2在采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业参加采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.3采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6.4《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

6.5监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

1、投标供应商的资格文件至少应包括以下内容：

（一）基本资格条件审查材料：

包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函；

（7）投标供应商没有失信记录承诺函；

▲上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2、投标供应商的报价文件至少应包括以下内容：

- 投标响应函；

- 开标一览表；

- 报价明细清单；

- 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

3、投标供应商的商务技术文件至少应包括以下内容：

- 法定代表人授权委托书；

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；

- 资质文件（如有）；

- 投标产品配置表；

- 商务技术偏离表；

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表（复印件加盖有效公章） ；

- 投标供应商项目业绩一览表 ；

- 投标供应商针对本项目的方案

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（格式自拟）；

- 服务承诺；

- 其他必要提供的资料。

- 投标供应商认为需要的其他文件资料

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标供应商的投标文件必须按照招标文件要求制作。

（三）投标有效期

1、投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2、在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

5.3本文件《第五部分 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

5.6投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

- （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

- （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

- （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

- （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

- （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

- （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- （四）投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

- （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

- （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标活动的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- （三）开标流程（两阶段：通过“乐采云平台”按以下流程实施）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）投标文件解密结束，通过在线询标形式发送各投标供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》，未在规定时间内提交视为默认；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标第二阶段会议。首先通过乐采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，由供应商代表及相关人员进行确认（通过“乐采云平台在线确认”），供应商不予确认的应说明理由，否则视为无异议；

（3）公布报价文件无效供应商名称及理由，公布有效投标供应商的报价得分；

（4）公布评审结果、中标候选供应商名单及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （四）投标供应商资格审查

4.1开标第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

- 六、评 标

- （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作。

- （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或五人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2.2评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

- （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

- （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

- （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

- （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

- （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

- 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

- 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

- 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

7.4.2开标时，投标文件中《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.3对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

- （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见第六部分。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

- （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

- （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标（成交）候选供应商。

- （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“乐采云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标供应商过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十四）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

- （十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1、确定中标供应商后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2、如中标供应商拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标供应商进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3、在中标供应商签订合同并生效后，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标供应商。

4、如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）履约保证金

1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。待质保期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

（四）付款结算方式

第一笔付款：采购人在合同生效以及具备实施条件后7日内支付合同金额40%的预付款；

第二笔付款：单个场站完成整体系统的安装后30个工作日内，采购人向中标供应商支付至单个场站合同总额的60%；

第三笔付款：完成整体系统的调试经试运行并验收合格后，经审计结算（施工安装费用、铜芯电缆费以中标供应商商务标报价为上限，报第三方审计单位按实结算（计价依据：按《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省房屋建筑与装修工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等相关资料编制、材料价格参照《温州工程造价信息（龙港）》施工当月信息价，若没有参考温州建材商讯、浙江同期价格以及市场价）；因采购人要求超出采购内容外的费用，以采购人出具的证明为依据，按实结算，金额不得超过原合同价的10%），采购人向中标供应商支付至合同审定价的100%；

（签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）。

- 2、毁约说明：如中标单位在执行合同时出现毁约情况，须向采购人赔偿双倍的预付款金额。

3、本项目各个站点单独结算，数量按实结算。

（五）供货期

▲合同签订生效，接到业主通知后  45 日历天内完成供货安装。

（六）采购方式改变

在符合资格的投标供应商不足规定数量或投标供应商提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购代理机构将参重新选择合适的方式进行采购。

（七）售后服务考核

对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，采购人将视情况终止合同，并上报龙港市交通发展集团有限公司。

（八）质疑

投标供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向人民法院提起诉讼。

4、要求投标供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

（九）解释权

招标文件的解释权均属于龙港市交发新能源有限公司和浙江恒杰工程管理有限公司。

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

一、总述

1、本章节是采购人对采购需求的基本描述，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本需求以及国家标准、行业标准的优质产品前来投标。

2、投标供应商的投标产品与采购需求不一致时，应在投标文件中如实说明，供评标委员会进行评审。供应商如未在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全响应采购要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及要求

- 本次采购范围为龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目包含龙港市实验小学停车场充电站、儒桥头社区停车场充电站、新鸿未来城停车场充电站、东昌路停车场充电站、西五街白河路交叉口停车场充电站，共计5个充电场站及配套设施。具体清单内容如下：

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儒桥头社区停车场充电站 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 直流充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧6米，250A，配刷卡功能，模块总功率配置≥800KW，40KW≥模块颗粒度≥20KW | 个 |  | 15 |  |
| 1.2 | 主机 | 480kw分体式充电机 | 个 |  | 2 |  |
| 1.3 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 |  | 1 |  |
| 1.4 | 施工、安装、调试费 | 包含: 1.所有设备基础建设（含原路面拆除、新路面硬化）、电缆沟开挖、电缆井建设、电缆敷设、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立15个PVDF钢架膜结构停车棚（需安装照明大灯），施划车位线(含清除旧线)、安装车档、设立道闸、安装围栏； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 4.防雷检测报告； 5.精神堡垒标识牌≥3米1个、设置指示牌≥2个、安全标识牌≥2个、操作流程指示牌≥2个；收费指示牌≥3个（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； 7.所有监控、相机、道闸等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工。 8.按照场地大小配备垃圾桶，每个场站不少于2个。 9.张贴充电桩二维码。 10.悬挂严禁占位指示牌。 11.路面硬化至与高压井盖平齐，水泥铺设厚度150mm。 | 项 |  | 1 |  |
| 1.5 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 | - 800万臻全彩筒型网络摄像机不低于以下标准： - 1.传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS ； - 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 3.宽动态：120 dB ； - 4.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°； - 5.景深范围：6 mm：10 m~∞ ； - 6.补光灯类型：柔光灯； - 7.补光距离：最远可达50 m； - 8.防补光过曝：支持 ； - 9.最大图像尺寸：3840 × 2160； - 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 11.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 13.复位：支持 - 14.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； - 15.防护：IP66； - 16.须包含监控平台通道授权。 | 个 |  | 1 |  |
| 1.6 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.具有不少于400万像素 CMOS传感器。 2.具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3.内置不少于2颗白光补光灯； 4.最低照度彩色：0.0004 lx； 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于62dB，； 9.需具有不小于140分的宽动态能力； 10.水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12.不低于IP66防尘防水等级； 13.须包含监控平台通道授权。 | 个 |  | 9 |  |
| 1.7 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检； 2.工作电压 AC220V±10%； 3.工作温度 -25℃～+70℃ ； 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 ； 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 ； 6.TCP/IP通讯协议 ； 7.不锈钢机箱材质； 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops) 9.防护等级 IP54以上； 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行 13.最低照度达到 0.01Lux(Color) 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能 |  |  |  |  |
| 1.8 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全；支持停车平台余位计数； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54； 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明）； 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录。 |  |  |  |  |
| 1.9 | 车牌辅助识别相机 | - 1.云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各 35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本。 - 2.视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容 90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量。 - 3.图像传感器 5MP 高性能； - 4.最大分辨率2880(H) x 1620(V)； - 5.最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； - 6.镜头：标配 4mm 定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； - 7.智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； - 8.车牌识别类型 小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； - 9.车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； - 10.接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45 - 11.其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路； - AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） - USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； - 12.TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； - 13.支持检测车辆滞留、折返事件 14.不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； - 15.样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 |  | 台 |  | 2 |
| 1.10 | 网络专线 | - 公网宽带:带宽不少于 100M，需满足场站设备外网实际需求，期限五年； | 条 |  | 1 |  |
|  |  | - VPN专线:带宽不少于 50M，需满足场站监控系统实际需求，期限五年； | 条 |  | 1 |  |

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 新鸿未来城停车场充电站 |  |  |  |
| 2.1 | 直流充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧6米，250A,配刷卡功能，模块总功率配置≥1600KW，40KW≥模块颗粒度≥20KW | 个 | 30 |
| 2.2 | 主机 | 480kw分体式充电机 | 个 | 4 |
| 2.3 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 | 1 |
| 2.4 | 施工、安装、调试费 | 包含: 1.所有设备基础建设（含原路面拆除、新路面硬化）、电缆沟开挖、电缆敷设、排水沟开挖、电缆井建设、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立30个PVDF钢架膜结构停车棚（需安装照明大灯），施划车位线(含清除旧线)、安装车档、安装围栏； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 4.防雷检测报告； 5.精神堡垒标识牌≥3米1个、设置指示牌≥2个、安全标识牌≥2个、操作流程指示牌≥2个；收费指示牌≥3个（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； 7.所有监控、相机、道闸等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工。 8.按照场地大小配备垃圾桶，每个场站不少于2个。 9.张贴充电桩二维码。 10.悬挂严禁占位指示牌。。 11.路面硬化至与高压井盖平齐，水泥铺设厚度150mm。 | 项 | 1 |
| 2.5 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 | - 800万臻全彩筒型网络摄像机不低于以下标准： - 1.传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS ； - 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 3.宽动态：120 dB ； - 4.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°； - 5.景深范围：6 mm：10 m~∞ ； - 6.补光灯类型：柔光灯； - 7.补光距离：最远可达50 m； - 8.防补光过曝：支持 ； - 9.最大图像尺寸：3840 × 2160； - 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 11.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 13.复位：支持 - 14.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； - 15.防护：IP66； - 16.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 1 |
| 2.6 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.具有不少于400万像素 CMOS传感器； 2.具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3.内置不少于2颗白光补光灯； 4.最低照度彩色：0.0004 lx； 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于62dB，； 9.需具有不小于140分的宽动态能力； 10.水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12.不低于IP66防尘防水等级； 13.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 9 |
| 2.7 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检； 2.工作电压 AC220V±10%； 3.工作温度 -25℃～+70℃； 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 ； 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 ； 6.TCP/IP通讯协议 ； 7.不锈钢机箱材质； 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops)； 9.防护等级 IP54以上； 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行； 13.最低照度达到 0.01Lux(Color)； 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能。 |  |  |
| 2.8 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全；支持停车平台余位计数； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明） 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录。 |  |  |
| 2.9 | 车牌辅助识别相机 | - 1.云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各 35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本。 - 2.视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容 90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量。 - 3.图像传感器 5MP 高性能； - 4.最大分辨率2880(H) x 1620(V)； - 5.最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； - 6.镜头：标配 4mm 定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； - 7.智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； - 8.车牌识别类型 小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； - 9.车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； - 10.接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45 - 11.其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路； - AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） - USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； - 12.TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； - 13.支持检测车辆滞留、折返事件 14.不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； - 15.样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 | 台 | 2 |
| 2.10 | 网络专线 | - 公网宽带:带宽不少于 100M，需满足场站设备外网实际需求，期限五年； | 条 | 1 |
|  |  | - VPN专线:带宽不少于 50M，需满足场站监控系统实际需求，期限五年； | 条 | 1 |

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 东昌路停车场充电站 |  |  |  |
| 3.1 | 直流充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧6米，250A,配刷卡功能，模块总功率配置≥1250KW，40KW≥模块颗粒度≥20KW。 | 个 | 21 |
| 3.2 | 主机 | 480kw分体式充电机 | 个 | 3 |
| 3.3 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 | 1 |
| 3.4 | 施工、安装、调试费 | 包含: 1.所有设备基础建设、电缆沟开挖、电缆井建设、电缆敷设、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立21个PVDF钢架膜结构停车棚（需安装照明大灯），施划车位线(含清除旧线)、安装车档、安装围栏； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 4.防雷检测报告； 5.精神堡垒标识牌≥3米1个、设置指示牌≥2个、安全标识牌≥2个、操作流程指示牌≥2个；收费指示牌≥3个（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； 7.所有监控、相机、道闸等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工； 8.按照场地大小配备垃圾桶，每个场站不少于2个； 9.张贴充电桩二维码。 10.悬挂严禁占位指示牌。 | 项 | 1 |
| 3.5 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 | - 800万臻全彩筒型网络摄像机不低于以下标准： - 1.传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS ； - 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 3.宽动态：120 dB ； - 4.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°； - 5.景深范围：6 mm：10 m~∞ ； - 6.补光灯类型：柔光灯； - 7.补光距离：最远可达50 m； - 8.防补光过曝：支持 ； - 9.最大图像尺寸：3840 × 2160； - 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 11.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 13.复位：支持 - 14.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； - 15.防护：IP66； - 16.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 1 |
| 3.6 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.具有不少于400万像素 CMOS传感器。 2.具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3.内置不少于2颗白光补光灯； 4.最低照度彩色：0.0004 lx； 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于62dB，； 9.需具有不小于140分的宽动态能力； 10.水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12.不低于IP66防尘防水等级； 13.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 9 |
| 3.7 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检； 2.工作电压 AC220V±10%； 3.工作温度 -25℃～+70℃ ； 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 ； 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 ； 6.TCP/IP通讯协议； 7.不锈钢机箱材质； 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops)； 9.防护等级 IP54以上； 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行 13.最低照度达到 0.01Lux(Color)； 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能。 |  |  |
| 3.8 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全；支持停车平台余位计数； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54； 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明）； 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录。 |  |  |
| 3.9 | 车牌辅助识别相机 | - 1.云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各 35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本。 - 2.视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容 90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量。 - 3.图像传感器 5MP 高性能； - 4.最大分辨率2880(H) x 1620(V)； - 5.最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； - 6.镜头：标配 4mm 定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； - 7.智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； - 8.车牌识别类型 小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； - 9.车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； - 10.接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45 - 11.其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路； - AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） - USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； - 12.TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； - 13.支持检测车辆滞留、折返事件 14.不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； - 15.样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 | 台 | 2 |
| 3.10 | 网络专线 | - 公网宽带:带宽不少于 100M，需满足场站设备外网实际需求，期限五年； | 条 | 1 |
|  |  | - VPN专线:带宽不少于 50M，需满足场站监控系统实际需求，期限五年； | 条 | 1 |

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 西五街白河路交叉口停车场充电站 |  |  |  |
| 4.1 | 直流充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧6米，250A，配刷卡功能，模块总功率配置≥1600KW，40KW≥模块颗粒度≥20KW)。 | 个 | 30 |
| 4.2 | 主机 | 480kw分体式充电机 | 个 | 4 |
| 4.3 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 | 1 |
| 4.4 | 施工、安装、调试费 | 包含: 1.所有设备基础建设（含原路面拆除、新路面硬化）、电缆沟开挖、电缆井建设、电缆敷设、开挖排水沟、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立30个PVDF钢架膜结构停车棚（需安装照明大灯），施划车位线(含清除旧线)、安装车档、设立道闸、安装围栏； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 4.防雷检测报告； 5.精神堡垒标识牌≥3米1个、设置指示牌≥2个、安全标识牌≥2个、操作流程指示牌≥2个；收费指示牌≥3个（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； 7.所有监控、相机、道闸等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工。 8.按照场地大小配备垃圾桶，每个场站不少于2个。 9.张贴充电桩二维码。 10.悬挂严禁占位指示牌。 11.路面硬化至与高压井盖平齐，水泥铺设厚度150mm。 | 项 | 1 |
| 4.5 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 | - 800万臻全彩筒型网络摄像机不低于以下标准： - 1.传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS ； - 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 3.宽动态：120 dB ； - 4.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°； - 5.景深范围：6 mm：10 m~∞ ； - 6.补光灯类型：柔光灯； - 7.补光距离：最远可达50 m； - 8.防补光过曝：支持 ； - 9.最大图像尺寸：3840 × 2160； - 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 11.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 13.复位：支持 - 14.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； - 15.防护：IP66； - 16.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 1 |
| 4.6 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.具有不少于400万像素 CMOS传感器。 2.具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3.内置不少于2颗白光补光灯； 4.最低照度彩色：0.0004 lx； 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于62dB，； 9.需具有不小于140分的宽动态能力； 10.水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12.不低于IP66防尘防水等级； 13.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 12 |
| 4.7 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检； 2.工作电压 AC220V±10%； 3.工作温度 -25℃～+70℃ ； 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 ； 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 ； 6.TCP/IP通讯协议； 7.不锈钢机箱材质； 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops)； 9.防护等级 IP54以上； 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行； 13.最低照度达到 0.01Lux(Color)； 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能。 |  |  |
| 4.8 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全；支持停车平台余位计数； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54； 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明）； 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录。 |  |  |
| 4.9 | 车牌辅助识别相机 | - 1.云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各 35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本。 - 2.视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容 90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量。 - 3.图像传感器 5MP 高性能； - 4.最大分辨率2880(H) x 1620(V)； - 5.最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； - 6.镜头：标配 4mm 定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； - 7.智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； - 8.车牌识别类型 小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； - 9.车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； - 10.接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45 - 11.其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路； - AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） - USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； - 12.TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； - 13.支持检测车辆滞留、折返事件 14.不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； - 15.样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 | 台 | 2 |
| 4.10 | 网络专线 | - 公网宽带:带宽不少于 100M，需满足场站设备外网实际需求，期限五年； | 条 | 1 |
|  |  | - VPN专线:带宽不少于 50M，需满足场站监控系统实际需求，期限五年； | 条 | 1 |

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 龙港市实验小学停车场充电站 |  |  |  |
| 5.1 | 直流充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧6米，250A，配刷卡功能，模块总功率配置≥1600KW，40KW≥模块颗粒度≥20KW。 | 个 | 30 |
|  | 7KW交流慢充电枪 | 落地式，单枪，枪线≧5米 | 个 | 20 |
| 5.2 | 主机 | 480kw分体式充电机 | 个 | 4 |
| 5.3 | 铠装铜芯电缆 | 电缆应包含低压电缆及通讯电缆。低压电缆的技术性能应符合电力设计规范，并采用铠装电缆；充电设备整流柜至充电终端的输出电缆截面积不小于95mm²；通信电缆采用带屏蔽的电缆。（主电缆应采用铠装、铜芯） | 批 | 1 |
| 5.4 | 施工、安装、调试费 | 包含: 1.所有设备基础建设（含新路面硬化）、电缆沟开挖、电缆敷设、电缆井建设、场地修复（含绿化）、设备安装调试、基座安全警示油漆； 2.设立50个PVDF钢架膜结构停车棚（需安装照明大灯），施划车位线(含清除旧线)、安装车档、安装围栏； 3.配置消防灭火器(按5个充电桩配置5公斤干粉灭火器或二氧化碳灭火器配置)； 4.防雷检测报告； 5.精神堡垒标识牌≥3米1个、设置指示牌≥2个、安全标识牌≥2个、操作流程指示牌≥2个；收费指示牌≥3个（铝板含支架，内容包括安装操作、应急处置、注意事项、24小时服务热线等内容） 6.场地照明按实际布置； 7.所有监控、相机、道闸等设备基础建设以及安装调试，管道线路开挖、埋放、修复，包含监控支架、网线、电源线、套管、交换机、不锈钢抱杆箱等铺材设备，安全岛施工。 8.按照场地大小配备垃圾桶，每个场站不少于2个。 9.张贴充电桩二维码。 10.悬挂严禁占位指示牌。 11.配置4m*8m*2.8m休息室，室内配备沙发1套，茶几1套，1.5匹空调一台，书架1套。还需配置照明灯、工作台、开关插座空调支架、空调孔、电控箱抽屉、键盘架。 12.路面硬化至与高压井盖平齐，水泥铺设厚度150mm。 | 项 | 1 |
| 5.5 | 800万臻全彩筒型网络摄像机 | - 800万臻全彩筒型网络摄像机不低于以下标准： - 1.传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS ； - 2.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light； - 3.宽动态：120 dB ； - 4.焦距&视场角：6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°； - 5.景深范围：6 mm：10 m~∞ ； - 6.补光灯类型：柔光灯； - 7.补光距离：最远可达50 m； - 8.防补光过曝：支持 ； - 9.最大图像尺寸：3840 × 2160； - 10.视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264 ； - 11.报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； - 12.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； - 13.复位：支持 - 14.供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； - 15.防护：IP66； - 16.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 1 |
| 5.6 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 | 1.具有不少于400万像素 CMOS传感器。 2.具有不大于1/1.8"靶面尺寸； 3.内置不少于2颗白光补光灯； 4.最低照度彩色：0.0004 lx； 5.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 6.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 7.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，其中H.264支Baseline/Main/High Profile； 8.信噪比不小于62dB，； 9.需具有不小于140分的宽动态能力； 10.水平视场角不小于107°，垂直视场角不小于50°； 11.摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12.不低于IP66防尘防水等级； 13.须包含监控平台通道授权。 | 个 | 16 |
| 5.7 | 车牌识别相机 | 1.1个单路车检； 2.工作电压 AC220V±10%； 3.工作温度 -25℃～+70℃ ； 4.相对湿度 ≤95%，无凝露 ； 5.显示屏 高亮LED 功率 40W以上 ； 6.TCP/IP通讯协议 ； 7.不锈钢机箱材质； 8.不低于双核900MHz处理器+CNN硬件加速引擎(0.5Tops) ； 9.防护等级 IP54以上； 10.产品内置车牌识别相机、LED显示屏、补光灯于一体，外形轻巧，占地面积小，部署灵活； 11.车牌识别摄像机独特的凹形护罩设计，防雨导槽结构设计，适合各种场合使用 ； 12.标配12W以上高亮冷光补光灯，确保夜间足充光源，车辆快速通行； 13.最低照度达到 0.01Lux(Color)； 14.支持各类车牌类型识别； 15.支持丰富的二次开发； 16.支持硬件程序在线升级； 17.支持地感触发、视频流触发、混合模式触发车牌识别方式； 18.支持跟车情况系统自动补开/关闸功能。 |  |  |
| 5.8 | 车辆道闸 | 1.采用直流无刷电机，支持7*24小时高强度运行； 2.采用雷达防砸车+感应线圈技术，支持多种防砸车技术综合运用，确保通行安全；支持停车平台余位计数； 3.支持无触点监测控制技术，运行平稳无抖动； 4.支持自动加温，适用温度-25到80℃地区正常运行； 5.支持通行状态灯控制，通行绿、禁止通行红灯指示； 6.支持线控、遥控、RS485协议多重控制方式，支持485主副模式； 7.支持起落杆速度1.2-6s可调； 8.遥控距离 ≤30米（空旷）； 9.通行状态灯 支持通行绿、禁止通行红灯； 10.防护等级不低于IP54； 11.支持断电、断网自动抬杆（需要检测报告或相关证明）； 12.支持异常开闸时，由摄像头自动抓拍照片并存储记录。 |  |  |
| 5.9 | 车牌辅助识别相机 | - 1.云台远程调试：相机内置电动云台，可远程对相机进行上下、左右各 35°角度调整。无需技术人员到场，即可以轻松远程处理各种安装问题，降低维护成本。 - 2.视频去控件播放：采用H264格式传输视频流最大限度的降低流量消耗，兼容 90%主流浏览器。无需额外安装视频控件，就可以轻松管理相机，大幅降低售后维护量。 - 3.图像传感器 5MP 高性能； - 4.最大分辨率2880(H) x 1620(V)； - 5.最低照度0.1LUX 彩色（补白光）； - 6.镜头：标配 4mm 定焦镜头，选配 2.8~12mm、7~22mm、 5~50mm 镜头； - 7.智能算法 综合抓拍识别率 综合抓拍率≥99.99%；综合识别率≥99.8%（内嵌VZ智能ISP算法智能优化调光算法，复杂场景智能适应）； - 8.车牌识别类型 小型汽车号牌、单双层黄牌、新能源汽车号牌、单双层警用汽车号牌、武警汽车号牌、单双层军用汽车号牌、使/领馆汽车号牌、教练汽车号牌、港澳入出境汽车号牌、应急汽车号牌、民航汽车号牌、特殊车牌等； - 9.车牌识别功能：车牌防伪、无牌车触发、车标识别、车款识别、车型识别、车身颜色识别、车牌白名单、智能校准； - 10.接口：网络接口 1路10/100Mbps 自适应RJ45 - 11.其他接口 IO输出：2路，IO输入：2路，RS485：2路； - AUDIO 1路输入（LINE&MIC）+1路输出（无源） - USB 1路USB Type-A接口（可选配4G模组）； - 12.TF卡槽 1路TF卡槽，最大支持256G容量； - 13.支持检测车辆滞留、折返事件 14.不少于500万星光级高清车牌相机，支持多路识别或内组网识别； - 15.样式根据现场环境情况定制，由业主选定后安装。 | 台 | 2 |
| 5.10 | 网络专线 | - 公网宽带:带宽不少于 100M，需满足场站设备外网实际需求，期限五年； | 条 | 1 |
|  |  | - VPN专线:带宽不少于 50M，需满足场站监控系统实际需求，期限五年； | 条 | 1 |

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 箱机房存储扩充采购内容 |  |  |  |
| 6.1 | 监控级硬盘 | 1.3.5 HDD, 容量≥8TB, 转速≥7200RPM, 缓存≥256MB, SATA速率≥6Gb/s 2.支持硬盘健康监测服务：硬盘全生命周期数据动态监测，实时告警； 3.支持AI码流：根据NVR文件系统特点优化硬盘写入算法，全面支持碎片化数据（图片、报警信息）的频繁高并发读写； 4.支持低启动电流，低功率：硬盘启动功率高于读写工作功率； 5.高年写入量：大于360TB每年的高写入量； 6.支持匹配指标方监控存储磁盘阵列设备的存储空间扩容； 7.支持5年质保服务。 | 个 | 12 |

▲以上站点实施以采购人通知确认为准，项目实施细节变动以采购人确认为准。

▲注：设备电缆施工规格需要满足以下要求：

- (1)

- 480kw：交流线缆需要使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- 360KW：交流线缆需要使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- 240kw：交流线缆使用铠装铜芯线且不低于ZR-YJV22-3*185+2*95（箱变至主机）；

- (2)平台对接要求：为实现统一平台管理，投标人所供应的充电设备、监控相关设备、停车场相关设备，必须按设备直连方式，无缝对接招标人现有的“充电运营管理平台”、“智能停车管理平台”和“综合安防管理系统”，实现设备与平台的互联互通，并免费提供技术支持，对接期间产生的任何费用由投标人负责。若无法提供接入招标人现有相关平台的设备，则一律做退货处理，并承担由此造成招标人的一切损失；

- (3)本项目箱变：因箱变未施工，暂定距离最近的车位按照≥30米直线进行测算，供应商以此核算箱变至场站线缆用量，最终该部分的（箱变至充电车位边缘）线缆用量和对应的工程量结算以审计为准；

- (4)所有充电车位按照并排≥3米宽进行测算，电缆用量和对应的工程量以审计为准；

- (5)受场站因素影响，雨棚面积暂定按照单车位≥15㎡投影面积计算，在施工过程中会存在变动，结算时以审计为准；

- (6)广告设施部分按照招标数量要求包含安装，数量产生变动时以审计为准；

- (7)所有的直流充电设备须加装交流接触器；

- (8)设备部分整体维护要求：1）、对设备及整套系统等提供5年免费上门维护服务，提供7*24小时响应服务；2）、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场，24小时内修复完成；3）、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3.技术标准及规范

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。相关引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4208-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/Z 17625.6-2003 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动车辆传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |

说明：本次招标的所有设备必须满足但不限于上表中所列标准，国标、行标若有更新或作废，均按最新标准执行。

- 三、技术参数

## 1.交流充电桩技术要求

### 技术参数

（1）环境条件

环境温度：-20℃～60℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

大气压强：80kPa～110kPa。

（2）电源条件

电源电压：单相220V±20％；

电源频率：50Hz±1Hz。

（3）额定电压

单相220V。

（4）额定电流

32A。

（5）结构形式

立柱式充电桩。

（6）输出形式

每台交流充电桩配置1套交流充电接口。

### 功能要求

（1）计量功能

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求。

（2）保护功能

充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求。

充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T  17626.5-2008电磁兼容试验和测量技术（冲击）抗扰度试验  试验等级：3级的要求。

充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。

在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

额定充电电流大于16A的充电桩，供电插座应设置温度监控装置，供电设备应具备温度监测和过温保护功能。

剩余电流保护器宜采用A型。

充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源

（3）自检功能

充电桩应具备自检及故障报警功能。

（4）锁止功能

交流充电电流大于16A时，供电接口插座应安装电子锁止装置，具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。防止充电过程中的意外断开。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

（5）远程升级

配置通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程一键升级，远程更新所有通信协议，以及新国标更新等带来的控制模式升级。

（6）其他必要功能

充电桩应具备充电枪头锁止保护功能，防止充电桩非充电状态下被拔枪的情况出现；

（7）散热结构功能

充电桩应元器件布局合理，可以采用风冷方式散热，设备装有散热风

机，保证良好的散热；

### 性能要求

（1）环境防护要求

IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于IP55（室外）的规定。

三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（2）电击防护要求

充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3 | 3 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 |
| 300＜Ui≤700 | 8 | 10 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）绝缘性能要求

绝缘电阻：用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui （V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （V） | 工频耐压试验电压 （kV） | 冲击耐压试验电压 （kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

（5）高低温和湿热性能

低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

（6）机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量为0.7J。试验结束后，检查充电桩壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和护套没有损坏。

（7）电磁兼容

静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表4规定的传导发射限值，外壳端口应符合表5规定的辐射发射限值。

- 表4  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

- 表5  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

### 其它要求

（1）充电连接装置

交流充电桩可采用GB/T18487.1-2015附录A中规定的充电模式3和连接方式A、B、C对电动汽车进行充电，采用三相供电且电流大于32A时，应采用连接方式C。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.2-2015的规定。

当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式A、B所适用的供电插座时，不提供充电电缆。供电插座的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

（2）充电桩体

桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

桩体的非接触刷卡区域应具备良好感应效果。

桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

桩体结构设计及安装应具备防盗能力。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

人机交互的操作按键或显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

（3）可靠性指标

交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于17520h。

### 标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流 充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7kW |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |
| 12 |  | 待机功耗 | W | ≤13 |
| 13 |  | 噪声 | dB | ＜20 |
| 14 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015 GB/T20234.2-2015 |
| 15 |  | 支付方式 |  | 扫码充电、刷卡充电 |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电 |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |
| 19 |  | 防护等级 |  | ≥IP55 |
| 20 |  | 通信接口 |  | RS485或CAN或以太网或WiFi或4G |

2.分体式直流充电机技术要求：

技术参数

（1）环境条件

- a)环境温度：-20℃～60℃；

- b)相对湿度：5％～95％；

- c)海拔高度：≤2000m；

- d)大气压强：80kPa～110kPa；

（2）电源条件

- a)交流输入电压：380V±15％；

- b)交流电源频率：50Hz±1Hz。

（3） 输出电压

直流输出电压：200～1000V，连续可调不分段；

恒功率输出范围：300～1000V，连续可调不分段。

单模块颗粒度≥20kW

（4）低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- a)辅助电源额定电压：12V/10A；

- b)纹波峰值系数：不超过±1%。

（5）基本构成

分体式直流充电机基本构成包括：动力电源输入单元、功率变换单元、充电控制单元、输出开关单元、计量单元、充电接口、人机交互等。

分体式直流充电机由一台主机电源柜和多台直流充电终端组成，多台直流充电终端可同时输出电流，主机电源柜主要包括交流进线部分和充电功率模块，电源柜和终端之间通过线缆连接组成一套完整的充电系统。

| 指标小类 | 直流充电桩（终端） |
| --- | --- |
| 最大电流 | 250A |
| 枪线长度 | 外露6米 |
| 环境温度 | -20℃～60℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 海拔高度 | 低于2000m |
| 大气压强 | 80kPa~101kPa |
| IP防护功能 | IP55 |
| 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护 | 设备内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理 |
| 绝缘电阻 | >10 MΩ |
| 安装方式 | 落地式 |

功能要求：

（1）充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

（2）充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

（3）控制导引和充电控制

电机应能根据车辆电池管理系统模拟软件提供的数据动态调整充电输出，并根据

设定的参数执行相应动作，控制充电过程且自动完成充电；

具备手动充电控制功能的充电机，在进行调试或维护时，且没有连接上级监控系

统或运营管理系统以及车辆的情况下，充电机应按照制造商声明的方式手动设定

充电参数，并实施充电启停操作，完成充电过程。

（4）★ 与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。电动汽车直流分体式充电系统主控板支持全网通双卡单待功能（提供第三方检测机构的具有CMA和CNAS标识的检测报告）。

（5）功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令。

（6）矩阵结构设计

充电机应采用矩阵式功率控制设计，实现以单模块颗粒度进行切换；

（7）急停功能

充电机应具备急停功能，在充电终端上设置急停装置，任意充电终端启动急停装置时，则立即切断该充电终端的直流输出，同时不影响其他充电终端的正常运行。

（8） ★ 计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，符合国家计量器具检定相关要求，计量精度1.0。

（9）集中管控功能

充电机支持区域组网实现集群控制和管理功能，根据用电负荷需求和配电能力，进行动态负荷调度或设定固定负荷上限，实时调控充电终端功率输出，满足充电需求。

（10）人机交互功能

充电终端应具备状态指示功能，通过LED状态灯的颜色变换展示不同充电状态，颜色不限于绿色、蓝色、红色等，状态不限于空闲、插枪、充电中、故障、急停未复位等。

（11）车充识别

充电机支持VIN码自动识别，并依据后台设置的充电策略对识别后的车辆进行自动启动充电。

（12）充电策略

一机多充充电桩具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电桩根据用于充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，按预定的控制策略动态调整分配连接至各充电接口电源模块的数量。两辆车同充时，可以实现功率均分，也可以实现以单模块功率为单位分配功率；打分项增加，电源模块在位检测

充电桩连接负载时，电源模块插入充电桩充电仓位，启动充电桩，正常工作。待机状态或充电中，随机抽出任意一个或多个电源模块，充电桩检测到电源模块不 在位并提示电源模块不在位告警提示，对应不在位电源模块仓位无电压电流输出，其余电源模块可正常工作。

（13）★主动防护功能

充电设备具备主动防护功能，且主动防护功能项不低于80项。

（14）通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络（配备一桩一卡），手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。受后台通讯频次与数据要求，每张配置流量卡具备每月不低于1G流量，每个车位可单独计量、计费、通信，流量卡由投标人提供，自行计入成本，要求选择充电站本地的通讯运营商。

（15）★ 远程升级

具备远程设置、运维、升级、维护、应急断电（切断交流接触器）等服务能力。

（16） 节能减耗或休眠功能

充电设备交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电后，充电设备自动切断充电模块交流输入电流，降低损耗。

（17） 防逆流（倒流）外置保护功能

直流输出母线具备防逆流（倒流）装置，防逆流（倒流）装置安装在功率分配单元与充电接口之间，防止蓄电池电流倒灌引起的安全问题。

（18）扩容能力

能够以充电柜为扩容单位进行整机功率扩容，扩容后原充电机柜与扩容机柜共同组成一套充电系统，整套充电系统具备全矩阵功率分配功能。

耐气候环境要求：

（1）★ 防护等级

充电机防护等级不应低于GB 4208中IP32（室内）或IP55（室外）的规定。

（2）三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺，符合T/CEC214-2019要求。

防霉变：防霉变试验应符合 GB/T 2423.16—2008 中试验方法 1 并且严酷等级为 1 的规定，试验周期 28 d，选择设备的零部件为试样，试样不包装不通电。试验结束后，充电机的涂覆外壳、印制线路板、接插件等元器件、绝缘零部件的长霉面积不超过 GB/T 2423.16—2008 中规定的 2a 等级。

防盐雾：①充电机喷涂件外壳防盐雾试验，按照GB/T 1771 的方法进行试验，试样的基材必须与应用该涂料的产品材料一致，试样全部表面都应喷涂。同时进行标准样板和典型样件涂层的盐雾试验。试验500h 检查试样，均应无任何涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象，也不允许在涂层表面出现红锈点等杂色斑点现象。②充电机零部件防盐雾试验，按照GB/T 2423.17—2008的方法进行试验，试验周期168h检查试样，均应无任何涂层起泡、脱落、基材腐蚀现象，也不允许在涂层表面出现红锈点等杂色斑点现象。试验选取的充电机零部件应包括壳体材料、液晶，电路板、充电模块、内部结构件，充电连接装置等，其中充电模块在试验期间应输入输出额定电压空载运行。

（3）防锈（防氧化）保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

（4）防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭（风速28.5m/s）。

（5）防太阳辐射

室外型充电机壳体材料如为塑料，或壳体上有塑料材料的部件，则塑料材料应通过防太阳辐射试验，试验按GB/T 2423.24-13 程序B 执行，其中：

①照射阶段试验箱温度应为：55℃；

②辐射强度应为：1120W/m²：

③整个试验持续期间相对湿度应为：93%；

④试验持续时间应为：56个周期。

对塑料材料的要求：不应出现脆化、粉化、变形、翘曲开裂等现象。

防护要求：

（1）允许温度

- a)在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- b)可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

（2）电击防护要求

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

（3）电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1-2015中10.4节的规定。

电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

（4）接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 1）充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 2）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 3）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 4）接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

（5）超温断电要求

要求充电终端带有超温断电功能，提升设施防护安全性。

当确认充电枪头温度达到90℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的90%；

当确认充电枪头温度达到95℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的80%；

当确认充电枪头温度达到100℃两分钟后，充电机限制输出电流为当前直流电表检测值的70%；

当确认充电枪头温度达到110℃两秒钟后，充电机应能发出过温故障报警信号。

绝缘性能：

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

安全要求：

（1）充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

（2）充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

（3）充电机应具备输出过压保护。

（4）充电机应具备输出过电流和短路保护。

（5）充电机应具备内部过温保护，充电机内部温度超过过温保护值，检查充电机降低输出功率或切断直流输出，并发出告警提示防止发生高温自燃等意外，保护充电设备及新能源汽车安全。

（6）充电过程中20分钟内温度升高超过15度保护。

（7）充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

（8）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- a)启动急停开关；

- b)控制导引故障；

- c)保护接地线断开。

（9）充电机在启动充电时应人工确认启动。

（10）充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

（11）充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

（12）充电机应具备电池反接保护功能。

（13）充电机在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

（14）充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，供电设备应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，供电设备应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，供电设备应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

（15）充电过程中BMS传递的SOC/V/I/Vcell Max/Temperature这些信息维持不变超过3分钟保护。

（16）充电机直流输出侧应配置防反二极管，具备防止动力电池电流倒灌功能，同时应具备防止多桩充电时，动力电池之间电流互灌功能。

（17）充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

（18）充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

（19）充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

（20）充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

即执行断电动作并告警。

（21）充电终端待机状态下输入电源电压应不高于36V。

充电输出要求：

（1）★输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.2％。

（2）★输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

（3）★稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.3%。

（4）★稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±0.5%。

（5）纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波峰值系数不应超过±1%。

（6）限压、限流特性

充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

（7）输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

#### ★ 待机功耗

在额定输入电压下，充电机的待机功耗不应大于N*10W。注:N表示充电接口数量。

★效率和功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合下表的要求。

充电机效率、输入功率因数

| 实际输出功率PO /额定输出功率PN | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤PO/PN ≤50% | ≥94% | ≥0.99 |
| 50%＜PO/PN ≤100% | ≥95% | ≥0.99 |
| 注1：输入功率因数要求仅对交流供电充电机有要求。 注2:具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

#### 噪声

正常试验条件下，交流输入为额定值，充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，噪声不大于65dB（A级）。

#### 绝缘性能

（1）绝缘电阻

用开路电压为下表规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

（2）工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

（3）冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受下表所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

高低温和湿热性能：

（1）低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为规定的下限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（2）高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为规定的上限值，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

（3）湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表2规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

电磁兼容：

（1）抗扰度要求

★静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为4级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

★电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为4级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

★浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为4级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

（2）电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口应符合表5规定的传导发射限值，外壳端口应符合下表规定的辐射发射限值。

传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于5%。

可靠性指标

充电机平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于26280 h。

充电机其它要求

充电机柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

充电机柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

充电机柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

充电机柜体（桩体）内元器件应模块化设计，布局合理，易耗易损元件方便更换。

充电机柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

充电机柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

充电机数据通信接线应采用屏蔽线保护，屏蔽层应在桩体内可靠接地。

充电机柜体（桩体）在开门处应设置安全警示标识。

电缆要求：

（1）项目电缆包含箱式变电站低压出线电缆、分体式充电机主进线电缆、直流充电桩（终端）、交流充电桩连接电缆等；

（2）所有额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆必须符合标准GB/T 5023的规定或JB/T 8734的规定；

（3）所有额定电压1kV~35kV的电缆须符合标准GB/T 12706的规定；

（4）所有型号的电缆须满足《电线电缆产品许可证可实施细则》的规定。

（5）项目所需电缆型号与长度由投标人根据现场实际安装环境自行选择确认，同时需满足当地供电局验收标准规范。

施工及其配套设施要求：

（1）接地施工要求

1）接地极施工：接地极可采用热镀锌角钢、圆钢、钢管，垂直打入地面，埋设深度距地表≥2500mm。

2）接地体核验：接地焊接处焊口、焊面，不得有夹渣、咬肉、裂纹、气孔、药皮，且已做防腐处理。

（2）充电设备基础施工要求

1）在基础开挖前应根据充电设备的安装位置和设备尺寸进行放线定位，需要拆除的绿化植被必须征得相关管理部同意后才能拆除。若充电设备采用砖砌结构，所用砖块为烧结页岩砖，不得使用水泥沙砖。

2）砖砌充电设备基础的灰缝应横平竖直厚薄均匀，竖向灰缝砂浆需填充饱满，不得出现透明缝、瞎缝和假缝。充电设备基础施工临时间断处补砌时，必须将接处表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆保持灰缝平直。

（3）混凝土基础施工要求

1）为保证充电设备的安装牢固可靠，基础采用C20现浇混凝土制作，充电站场地若有硬化要求，商砼强度须确保C25及以上。

2）为防止基础下沉，在开挖完成后必须对基坑夯实处理。在混凝土浇筑前依据基础尺寸进行模板支设和加固，保证在混凝土浇筑过程中不漏浆、不涨模。

3）基础在浇筑时必须振捣密实，预埋螺栓必须保证螺栓与基础表面垂直，螺栓间距、锚固长度均应满足施工图纸要求。

（4）电缆敷设施工要求

1）电缆沟负挖深度现场满足要求，电缆敷设前应对整盘电缆进行绝缘测试，测试合格后方能进行电缆敷设；

2）电缆敷设完成后在箱变及接线井悬挂电缆标识牌，标明电缆规格型号、长度、起端和终端；

3）埋地电缆在拐弯、接头、交叉，进出建筑物等地段应设明显的方位标桩，标桩应牢固，标志应清晰，标桩露出地面以15-20cm为宜。

（5）土方回填及充电设备基础养护施工要求

1）土方回填前应将基坑杂物进行清理，回填土不含植物残体、垃圾等杂质，分层铺摊夯实；

2）充电设备基础施工完成后，均应在12小时内浇水和用塑料薄膜加以覆盖，浇水次数应能够保持砌体墙面有足够的湿润状态，养护期不少于3天，确保基础表面美观可靠，无蜂窝麻面、隙缝夹渣、不规则裂纹等，具体时间可根据现场实际调整。

（6）电缆端接施工要求

1）根据线鼻子腔深度确定绝缘层剥切长度（绝缘层剥切长度=线鼻子腔深度+2mm），用剥线钳环切将绝缘层剥掉，剥切过程中应避免用力过大伤及线芯导体部分；

2）选择与电缆型号相等，并与元器件或铜排配套的线鼻子进行压接，压接时须使用液压钳及配套模具，不得使用铁锤砸击的方式进行压接；

3）铜鼻压接结束以后，对绝缘皮与线鼻子用PVC胶带缠绕保护至少2圈后加绝缘软护套（信号线除外），对于压接后的端子有压接不牢或虚接情况时，须使用裸导线对线芯进行填充后再压接或重新制作端子。

（7）安全文明施工要求

1）施工单位在施工过程中应设立统一的安全施工围挡，以区分作业区和非作业区。

2）施工单位在施工过程中，应在施工现场设置统一的施工指示牌。

3）施工单位的施工现场应保持整洁，合理规划，设置作业区、材料堆放区，垃圾或废料应集中堆放、及时清除，做到“工完、 料尽、场地清”。

4）施工单位施工完成后应对施工过程中对场地造成的无可避免的污染和损坏进行原样恢复，其中进行混凝土及砂浆搅拌时应垫三防布或采取其它措施进行防护避免对施工场地原有地面造成污染。

5）施工单位进行低压电源接入操作的施工人员必须是有合格操作证的电工，同时应采取有效的防护措施和机具。

6）施工单位进行高空和危险作业时，施工人员须采取有效的防护措施，并佩戴相应的个人安全防护用品。

（8）冬期施工措施要求

1）现场准备、检查、防护

进入现场的设备、材料必须避免放在低洼处，要将设备垫高，设备露天存放时应加雨布盖好，以防雨淋日晒，料场周围应有畅通的排水沟以防积水。

冬期施工对供电线路加强检查，防止出现用电事故。

室外工程均应避免在雨天安排作业，尽量避免在不利条件下施工，如确有特殊需要，要做好防护措施。

冬期施工的混凝土浇筑和砌体施工应采取保温覆盖做好保温防冻措施。

2)砌筑及混凝土施工

宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不超过三个月。

砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭受水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块。

现场拌制砂浆及混凝土所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块，拌制混凝土所用的粗、细骨料必须清洁，不得含有冰、雪等冻结物及易冻裂的物质。

3)钢筋混凝土工程

加强与气象部门联系，争取在寒潮来临之前做好混凝土浇捣工作。

施工中所使用的混凝土骨料必须清洁，不得含有冰雪等冻结物及易开裂物质。

合理地使用外加剂，外加剂的使用应符合国家标准及产品说明书的规定。

钢筋砼结构浇筑成型后，立即进行覆盖养护。

(9)车挡、场站VI施工要求

1)为保证充设备和人员的安全，本项目在每个充电车位上设置坚固抗碾压的钢制车挡器，防止车辆倒车时冲撞充电终端。

2)要求场站VI有统一设计风格，能直观体现服务区功能与使用说明。

(10)噪音要求

充电站日常运行应符合《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》所规定的分贝的数值，具体数值见下表。投标人需提供承诺书，若出现超出下表范围的情况，须无条件采取相关措施予以满足要求，并承担对招标人造成的损失。

| 序号 | 区域 | 白天 | 夜晚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域， 位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0类标准5dB执行。 | 50 | 40 |
| I | 居住、文教机关为主的区域，乡村居住环境可参照执行此类标准。 | 55 | 45 |
| II | 居住、商业、工业混杂区。 | 60 | 50 |
| III | 工业区 | 65 | 55 |
| IV | 城市中的道路交通干线道路两侧区域，穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平) 限值也执行该类标准。 | 70 | 55 |

(11)其他要求

- 各充电站安装完成，设备投入营运状态后，考虑到新能源充电对服务响应的要求，若使用及服务的过程中充电设备出现故障，无法正常运行，中标人应在2小时内解决；

维修服务：充电设备质保期之外如需更换配件，配件费用由采购人承担，中标人承诺提供给采购人的配件价格低于市场价格；（附易损件设备价格清单）

根据采购内容要求完成附属设备设施安装，符合国家相关验收标准；

参考标准NB/T33004-2020电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范；

设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调；

设备体可根据用户要求安装4G/5G或有线通信模块，可以与充电服务运营管理系统建立通讯，期限保证5年；

设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固；

设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换；

设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护；

设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质；

设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落；

设备体结构设计及安装应具备防盗能力；

非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件；

人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。输入端口正、负极、通信端口、输出端、保护性接地端和告警指示等应有明显的标志；

掉电存储：充电桩具备断电记录现场数据功能，可以防止意外断电而丢失充电数据的现象发生；

存储记录：交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

需完成充电桩实时监控接入我司指定平台。

须按照甲方指定的logo样式进行定制丝印。

5、投入产品的生产日期必须小于一年。

- 四、商务要求

- ▲1.免费质保期：本项目所有产品免费质保期不少于5年，自交货验收合格之日起计。

- 2.交货时间及地点：合同签订生效，接到业主通知后  45 日历天内完成供货安装。在安装、调试、检验时，应派遣代表参加并加以指导，如发现质量问题，代表必须负责处理至采购人满意为止；交货地点：采购人指定地点。

- 五、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

5.售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

甲方（采购人）：龙港市交发新能源有限公司

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过  公开招标 采购方式确定乙方为龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目的提供单位，双方经协商达成以下条款：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分， 与本合同具有同等法律效力， 这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、 图纸

第二条、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述规定的合同文件内容一致。

第三条、产品的技术要求

本产品的技术要求应满足采购文件第二章采购需求。

第四条、合同总价

本项目的合同总价为       元人民币。

第五条、付款方式

1.履约保证金1、签订合同后7个工作日内，中标供应商应向采购人提供中标合同金额的1%作为履约保证金（转账或保函，保函见索即付）。待质保期满后，无质量、服务问题，由采购人向中标供应商无息退还。

2、中标供应商如未按时交纳履约保证金，采购人有权解除合同。

2.付款结算方式

第六条、到货时间、地点、设备验收和相关责任的承诺

1、产品到货时间为合同签订后       天内。

2、产品到货及安装地点：甲方指定地点。

3、产品安装完成时间：在签署合同后       天内完成项目的安装调试。

4、产品验收合格正式移交前，与产品相关的产品及人员安全，均由乙方负责。

5、验收按“投标文件”技术方案要求和产品技术指标，由双方指定的技术人员参加验收测试，共同写出验收报告。

6、产品验收合格正式移交时，一并移交完整的操作手册、技术说明书、全套产品手册等技术资料和质保单等。

7、本工程相配套的设备支架、基础等设施建设的承建单位应具有相应的资质和能力，并且严格按照甲方认可的施工图安装施工。

第七条、中标产品的配置情况、质保期及价格：

| 设备名称 | 品牌型号 技术规格 | 生产厂家 及产地 | 数量单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |

第八条、专利权

乙方应保护甲方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权等的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第九条、售后服务及承诺：

1、自设备验收合格之日起提供  年免费（原厂）质保，并提供终身维修服务；质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，只收取配件费。

2、设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，乙方应承诺在  小时内响应并提出解决方案，  小时内到现场对故障进行处理，若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备。

3、乙方应向甲方提供免费的操作培训、维修培训及其方案计划。

4、乙方应向甲方免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息。

5、合同款发票开票税点按税务部门规定和采购人要求执行。

第十条、追加设备或服务处理：

在合同生效之日起的60天内，甲方有权对合同中所列的设备及服务予以增加（不超过本合同金额的10%），但不对单价或其他的条款作任何改变。

第十一条、延期交货：

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况，应及时以书面形式将不能按时交货或不能按时完成系统的安装、调试情况的理由、延误时间通知甲方。甲方收到乙方的通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、如果乙方无正当理由拖延交货或不按时完成系统的安装、调试，将承担违约损失赔偿。

第十二条、违约责任：

1、乙方到货或安装调试完毕时间每延期十日（不足十日按十日计），乙方须支付本项目合同总价的5‰作为赔偿，赔偿费用从合同支付款中扣除，但延期赔偿额最高不超过本合同总价的10%。如延期超过30日，甲方有权终止合同。乙方须承担由此造成的一切损失。

2、若由于甲方的原因致使乙方不能按期安装调试完毕的，乙方不承担相应的违约责任。

3、经甲乙双方友好协商同意，延期交货、安装调试、延期支付资金且无须罚款者可不受上述条款约束。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分可继续执行。

5、如果在甲方发出索赔通知后10天内，乙方未作答复，上述索赔应视为己被乙方接受。甲方有权在甲方需支付给乙方的合同金额中直接扣除。

第十三条、争议的解决：

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国民法典》规定提交诉讼，诉讼应在甲方所在地进行。

2、诉讼费应由败诉方负担。

第十四条、合同修改：

合同条款的任何改动，均须由合同签署双方签署合同修改书或合同补充协议。该合同修改或补充被视为本合同的组成部分，具有与本合同同等法律效力。

第十五条、不可抗力的处理：

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力的事故发生后尽快通知另一方，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。

第十六条、适用法律：

甲乙双方所订立的合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为项目所在地。

第十八条、合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙港市财政局国企采购监管处审批，并签书面补充协议报龙港市国企采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

法定代表人或委托代理人：（签字）       法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

日    期：                             日    期：

注：本合同仅供参考，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

- 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标供应商提交投标文件须知：

1、投标供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标供应商提交的资料作出自己的判断。

5、投标供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

- 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………………（页码）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函…………………………………………（页码）

（5）参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动承诺函…………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商没有失信记录承诺函………………………………………………（页码）

一、营业执照（复印件）

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我方参加           采购项目（项目编 号：       ）的国企采购活动，依据采购文件相关规定，郑重 承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购 文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺， 保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标 /谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一 切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期：     年  月  日

五、参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期：     年  月  日

七、投标供应商没有失信记录承诺函

龙港市交发新能源有限公司、浙江恒杰工程管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章）：

日期：     年  月  日

报价文件

目录

（1）投标响应函…………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表…………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他………………（页码）

一、投标响应函

龙港市交发新能源有限公司

浙江恒杰工程管理有限公司：

(投标供应商全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目(招标编号：LGCG2025    )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标供应商编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备参加国企采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标供应商提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对采购代理机构造成的损失。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守规定，供应商有下列情形之一的中标、成交无效。

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

法定（授权）代表人（签字）：

投标供应商盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

二、开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 标项 | 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目 |  |  |  |

说明：▲1、开标一览表中投标价为符合招标文件要求的投标总价，包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修、验收服务费（含专家费）、采购文件规定的其他应计入投标总价（或由中标供应商承担的其他费用）等全部工作所需的一切费用，和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲2、此表中总报价应与报价分析表总价相一致，报价均为含税价。

3、表格内容一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4、投标人不得超出项目预算价进行投标报价，否则作否决投标处理。

▲5、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：

三（一）、报价明细清单

| 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.▲此表内的投标总价应与附件三“开标一览表”中投标报价相一致。

2.可根据具体情况调整报价明细清单格式，但应包括项目涉及的一切相关税、费等费用。

3.投标供应商因根据自身设计方案提供详细的明细分项报价，采购人根据此报价作为后期结算依据。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

三（二）、土建部分工程量清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定） | 综合单价最高限价（单价） | 金 额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一、 | 儒桥头社区停车场充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 原混凝土路面拆除150mm厚（含渣石外运消纳）工程量暂 | m2 | 70.00 | 27.93 |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 150mm厚C30现浇现拌混凝土路面（含模板、养护等）工程 | m2 | 70.00 | 63.24 |  |  |
| 3 | 砌筑方沟 | 1、名称:电缆沟 2、断面规格：0.6*0.6m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌电缆沟 4、勾缝、抹面要求：砂浆粉刷内外墙体 5、盖板材质及规格：钢筋混凝土盖板 6、混凝土构件运距：根据现场实际情况确定 7、其他：含铁构件及钢筋等 | m | 78.00 | 419.66 |  |  |
| 4 | 混凝土井 | 电缆井500*500*600： 1.垫层：片石垫层 2.基础：7cmC15素混凝土（含模板） 3.砌筑材料：M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.井盖：DMC窖井盖板600*600 6.井圈：C20素混凝土井圈（含模板、运输等）， 7.支架制安：角钢50*50*5 8.其他：预留D50排水管 | 座 | 1 | 1747.81 |  |  |
| 5 | 标线 | 停车标线 | m2 | 12.34 | 34.33 |  |  |
| 6 | 挖沟槽土方 | 停车标线 | m3 | 53.12 | 89.90 |  |  |
| 7 | 其他 | 土方开挖及外运消纳 | 项 | 1 | 1000.00 |  |  |
| 二、 | 新鸿未来城停车场充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除路面 | 原混凝土路面拆除150mm厚（含渣石外运消纳）工程量暂估1000m2 | m2 | 1000.00 | 27.93 |  |  |
| 2 | 水泥混凝土 | 150mm厚C30现浇现拌混凝土路面（含模板、养护等）工程量 | m2 | 1000.00 | 63.24 |  |  |
| 3 | 碎石 | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 1000.00 | 17.79 |  |  |
| 4 | 砌筑方沟 | 1、名称:电缆沟 2、断面规格：0.6*0.6m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌电缆沟 4、勾缝、抹面要求：砂浆粉刷内外墙体 5、盖板材质及规格：钢筋混凝土盖板 6、混凝土构件运距：根据现场实际情况确定 7、其他：含铁构件及钢筋等 | m | 120.00 | 419.66 |  |  |
| 5 | 混凝土方沟 | 1、名称:排水沟 2、断面规格：0.4*0.4m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：C20混凝土浇筑 4、300*500*40混凝土雨水篦子 | m | 122.00 | 221.93 |  |  |
| 6 | 混凝土井 | 电缆井500*500*600： 1.垫层：片石垫层 2.基础：7cmC15素混凝土（含模板） 3.砌筑材料：M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.井盖：DMC窖井盖板600*600 6.井圈：C20素混凝土井圈（含模板、运输等）， 7.支架制安：角钢50*50*5 8.其他：预留D50排水管 | 座 | 1 | 1747.81 |  |  |
| 7 | 砌筑井 | 原雨水井提升 | 座 | 9 | 300.00 |  |  |
| 8 | 标线 | 停车标线 | m2 | 56.75 | 34.33 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 土方开挖及外运消纳，工程量暂定 | m3 | 89.60 | 89.90 |  |  |
| 10 | 其他 | 1、名称：其他 2、含路面破除、修复、垃圾处理费用等，由投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 1000.00 |  |  |
| 三、 | 东昌路停车场充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌筑方沟 | 1、名称:电缆沟 2、断面规格：0.6*0.6m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌电缆沟 4、勾缝、抹面要求：砂浆粉刷内外墙体 5、盖板材质及规格：钢筋混凝土盖板 6、混凝土构件运距：根据现场实际情况确定 7、其他：含铁构件及钢筋等 | m | 67.00 | 419.66 |  |  |
| 2 | 混凝土井 | 电缆井500*500*600： 1.垫层：片石垫层 2.基础：7cmC15素混凝土（含模板） 3.砌筑材料：M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.井盖：DMC窖井盖板600*600 6.井圈：C20素混凝土井圈（含模板、运输等）， 7.支架制安：角钢50*50*5 8.其他：预留D50排水管 | 座 | 1 | 1747.81 |  |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 土方开挖及外运消纳，工程量暂定 | m3 | 55.04 | 89.90 |  |  |
| 4 | 其他 | 1、名称：其他 2、含路面破除、修复、垃圾处理费用等，由投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 1000.00 |  |  |
| m2600.0027.93四、 | 西五街白河路交叉口停车场充电站1 |  |  |  |  |  |  |
| 2拆除路面原混凝土路面拆除150mm厚（含渣石外运消纳）工程量 | 水泥混凝土 | 150mm厚C30现浇现拌混凝土路面（含模板、养护等）工程量 | m2 | 1200.00 | 63.24 |  |  |
| 3 | 砌筑方沟 | 1、名称:电缆沟 2、断面规格：0.6*0.6m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌电缆沟 4、勾缝、抹面要求：砂浆粉刷内外墙体 5、盖板材质及规格：钢筋混凝土盖板 6、混凝土构件运距：根据现场实际情况确定 7、其他：含铁构件及钢筋等 | m | 87.00 | 419.66 |  |  |
| 4 | 混凝土井 | 电缆井500*500*600： 1.垫层：片石垫层 2.基础：7cmC15素混凝土（含模板） 3.砌筑材料：M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.井盖：DMC窖井盖板600*600 6.井圈：C20素混凝土井圈（含模板、运输等）， 7.支架制安：角钢50*50*5 8.其他：预留D50排水管 | 座 | 1 | 1747.81 |  |  |
| 5 | 混凝土方沟 | 1、名称:排水沟 2、断面规格：0.4*0.4m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：C20混凝土浇筑 4、300*500*40混凝土雨水篦子 | m | 72.00 | 221.93 |  |  |
| 6 | 挖沟槽土方 | 土方开挖及外运消纳 | m3 | 58.88 | 89.90 |  |  |
| 7 | 标线 | 停车标线 | m2 | 48.85 | 34.33 |  |  |
| 8 | 其他 | 1、名称：其他 2、含路面破除、修复、垃圾处理费用等，由投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 1000.00 |  |  |
| 五、 | 龙港市实验小学停车场充电站 |  |  |  |  |  |  |
| 32.0063.241 | 水泥混凝土 |  |  |  |  |  |  |
| 2150mm厚C30现浇现拌混凝土路面（含模板、养护等）m2 | 碎石 | 100mm厚碎石垫层 | m2 | 32.00 | 17.79 |  |  |
| 3 | 砌筑方沟 | 1、名称:电缆沟 2、断面规格：0.6*0.6m 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：砖砌电缆沟 4、勾缝、抹面要求：砂浆粉刷内外墙体 5、盖板材质及规格：钢筋混凝土盖板 6、混凝土构件运距：根据现场实际情况确定 7、其他：含铁构件及钢筋等 | m | 147.00 | 419.66 |  |  |
| 4 | 混凝土井 | 电缆井500*500*600： 1.垫层：片石垫层 2.基础：7cmC15素混凝土（含模板） 3.砌筑材料：M5水泥砂浆砌筑 4.勾缝、抹面要求：20厚1：2防水水泥砂浆抹面 5.井盖：DMC窖井盖板600*600 6.井圈：C20素混凝土井圈（含模板、运输等）， 7.支架制安：角钢50*50*5 8.其他：预留D50排水管 | 座 | 1 | 1747.81 |  |  |
| 5 | 挖沟槽土方 | 土方开挖及外运消纳，工程量暂定 | m3 | 97.28 | 89.90 |  |  |
| 6 | 其他 | 1、名称：其他 2、含路面破除、修复、垃圾处理费用等，由投标单位自行考虑 | 项 | 1 | 1000.00 |  |  |

注：上述表格里的工程量为暂定量，结算时根据实际情况计量。投标单位填报的综合单价不能超过综合单价最高限价（单价），超过按照限价计，采购人根据此报价作为后期结算依据，工程量按实结算。

投标供应商名称(公章)：

日期：    年  月   日

四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函（货物）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 商务技术文件

目录

- 法定代表人授权委托书；…………………………………………………（页码）

- 法定代表人及授权委托人的身份证(复印件加盖公章)…………………（页码）

- 资质文件（如有）…………………………………………………………（页码）

- 投标产品配置表……………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 项目总负责人介绍，项目组成人员情况表………………………………（页码）

- 投标供应商项目业绩一览表………………………………………………（页码）

- 投标供应商针对本项目的方案……………………………………………（页码）

- 投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案……………………（页码）

- 服务承诺……………………………………………………………………（页码）

- 其他必要提供的资料………………………………………………………（页码）

- 投标供应商认为需要的其他文件资料……………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标供应商可根据自身情况进一步细化。

一、法定代表人授权委托书

龙港市交发新能源有限公司

浙江恒杰工程管理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目(编号：LGCG2025   )国企采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表人签字（或盖章）：

日期：   年  月   日

二、法定代表人及授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、资质文件（如有）

四、投标产品配置表

采购单位：                                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及产地 | 主要型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称：

日    期：

五、商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

六、技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标响应（逐 对应） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（盖章）：

日期：

七、拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况（曾担任项目负责人的项目应列明细） |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 从业年限 |  |  |
| 证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件

投标供应商名称(公章)：：

日期：

项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 安排上岗起止时间 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

投标供应商名称(公章)：

日期：   年  月   日

八、供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1.. 供应商可按此表格式复制。2、后附证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（公章）：

日期

九、项目方案说明（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期： 年  月   日

九、投标方案、优惠和承诺、维护方案、售后服务方案（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十、  服务承诺（自行编制）

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十一、其他必要提供的资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

十二、投标供应商认为需要的其他文件资料

投标供应商名称（公章）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

正（副）本

龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目

（资格文件/报价文件/商务技术文件）

项目编号：LGCG2025

投

标

文

件

投标供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

采购活动现场确认声明书

浙江恒杰工程管理有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                         （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加龙港交发智能充电站项目（2025）低压部分采购项目（编号： LGCG2025    ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（加盖单位公章）：

年  月   日

（注：本页内容非投标文件组成部分，解密成功后30分钟内，填写此表并扫描发送至邮箱：991764883@qq.com。）

- 第六部分   评标办法

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务、技术70分，价格分30分。

2、商务、技术评标细则（70分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 4 | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，且认证范围包含汽车充电设备的设计（或研发）与生产（或制造）的，全部具备得4分，少一项扣1分，扣完为止。 注：需提供以上证书扫描件并加盖公章以及全国认证认可信息公共服务平台网页截图。 |
|  |  | 1 | 投标供应商具备有效的:电力工程施工总承包三级及以上资质或者机电工程施工总承包三级及以上资质或者建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，满足其中之一的得1分。 注：需提供有效的认证证书复印件，否则不得分。 |
|  |  | 1 | 投标供应商具备有效的安全生产许可证，满足得1分。 注：需提供有效的认证证书复印件，否则不得分。 |
|  |  | 3 | 投标供应商具有充电桩相关的国家版权局颁发的软件著作权证书的每提供1个得0.5分，本项目最高得3分。 注：需提供国家版权局颁发的软件著作权登记证书复印件，否则不得分。 |
| 2 | 项目业绩 | 3 | 投标人自2022年1月1日以来，具有已验收成功类似（直流充电桩项目）业绩的，并提供履行评价表（内容含：项目名称、评价日期、业主单位公章），有一个得1分，最高得3分。 注：需提供包括业绩合同扫描件（业绩时间以合同签订时间为准）、验收证明资料、履行评价表，复印件加盖公章，不提供或缺任何一项均不得分。 |
| 3 | 设计施工 | 5 | 根据投标人对5个充电场站的平面布局设计、CAD施工设计、完工效果图设计与现场实际情况的匹配度与美观性进行综合评分。 A档：5分； B档：4分 ；C档：3分；未提供的不得分。 |
| 4 | 技术响应 | 5 | 投标产品完全能满足招标文件第三部分“采购内容及要求”相关技术要求，得5分，每存在一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 5 | 投标人提供的合理化建议，包括但不限于供货、安装、调试、验收、等环节；和优惠承诺程度，优惠可以是调试检验、技术服务（特别是质保期后的维修收费价格）等具有价值的附加优惠条件进行综合比较打分。 A档：5分 ； B档：4分 ； C档：3分；未提供的不得分。 |
|  |  | 15 | 投标产品完全能满足第三部分“采购内容及要求”带“★”关键技术参数要求，得15分，每存在一项技术参数负偏离或缺漏项的扣2分，扣完为止。 注：需提供提第三方专业检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 5 | 输出效率 | 4 | 根据国标检测标准，输出效率应满足以下标准： ①额定功率的20%≤输出功率≤额定功率的50%时，效率≥94%；额定功率的50%≤输出功率≤额定功率的100%时，效率≥95% 得4分； ②额定功率的20%≤输出功率≤额定功率的50%时，效率≥93%；额定功率的50%≤输出功率≤额定功率的100%时，效率≥94%； 得3分； ③额定功率的20%≤输出功率≤额定功率的50%时，效率≥92%；额定功率的50%≤输出功率≤额定功率的100%时，效率≥93%； 得1分； 注：提供480kw功率或以上分体式直流充电机的第三方专业检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 6 | 待机功耗 | 5 | 根据国标检测标准，在额定输入电压下，充电机测量待机功耗： ①整机待机功耗＜N*10W，得5分； ②整机待机功耗＜N*15W，得4分； ③整机待机功耗＜N*20W，得3分； ④整机待机功耗＜N*25W，得2分； ⑤其他不得分。 N表示充电接口数量 注：提供480kw功率或以上分体式直流充电机的第三方专业检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 7 | 高低温要求 | 3 | 当环境温度为-20℃至+60℃区间时，充电桩能正常工作，且稳流精度不超过±0.3%。符合得3分； 注：提供480kw功率或以上分体式直流充电机的第三方专业检测机构（具备CNAS或CMA资质）出具的产品的检验报告扫描件，否则不得分。 |
| 8 | 主动防护功能 | 3 | 根据投标人提供的充电设备主动防护功能项情况进行评分： ①充电设备主动防护功能项不低于80项的得1分； ②充电设备主动防护功能项不低于90项的得2分； ③充电设备主动防护功能项不低于100项的得3分； 本项最高得3分。 注：需提供提第三方专业检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖公章，否则不得分。 |
| 9 | 核心部件 | 3 | 考虑所投产品整机维修便捷性及系统匹配度，投标人应具备核心部件直流充电模块自研能力，满足得3分；投标人选用的模块为投标人外采的得1分； 注：提供自主研发或外采及其他相关证明材料，不提供不得分。 |
| 10 | 质保期限保险承诺 | 3 | 根据投标人提供的充电桩设备产品责任险投保情况进行评分： ①产品累计赔偿限额达到2000万及以上的得1分； ②产品累计赔偿限额达到4000万及以上的得2分； ③产品累计赔偿限额达到6000万及以上的得3分； 本项最高得3分。 注：需提供保单复印件等证明材料加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 |
|  |  | 2 | 投标产品充电桩质保期在5年基础上，每延长1年加0.5分，最高得2分。 注：需单独提供有效书面质保承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 11 | 售后服务 | 3 | 根据投标人针对本项目售后网点设置（投标人提供便捷的售后服务网点和营业执照及售后服务合作协议）、售后服务方案、售后维修设备及车辆配备、应急保障能力及技术培训计划，由评标专家自主评分。 A档：3分；B档：2分；C档：1分；未提供的不得分。 |
|  |  | 2 | 承诺7*24小时服务响应，接到招标人服务需求，1小时响应，4小时内到达现场，18小时内解决问题，满足得2分，不满足不得分。注：需单独提供有效书面承诺书（格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |

注：上述资料若核实后有涉假的，将直接废标，并上报有关部门纳入诚信管理系统。

3、商务、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4、价格分（30分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

5、投标供应商评标综合得分=价格分+商务、技术分

注：以上所涉及的证明材料，需提供扫描件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。