湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购

（项目编号：ZJJBCG2025017）

公开招标文件

采   购   人：衢州市衢江区湖南镇人民政府

采购代理机构：浙江进步项目管理有限公司

二〇二五年五月

目  录

- 第一章  招标公告……………………………………………2

- 第二章  采购内容及要求……………………………………6

- 第三章  投标人须知…………………………………………155

- 第四章  合同主要条款………………………………………169

- 第五章  评标办法及标准……………………………………173

- 第六章  投标文件格式………………………………………180

- 第一章  招标公告

项目概况 湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2025年 月 日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJBCG2025017

项目名称：湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购

预算金额（元）：11603790

最高限价（元）：11603790

采购需求：

标项一:标项名称:湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购

数量: 1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购，详见采购文件。

备注：/

本项目（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有全国范围内建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

（2）拟派的项目负责人具有注册建造师（机电工程）二级及以上（建造师临时执业证书无效）。

三、获取招标文件

时间：/至2025年   月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年   月   日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，投标供应商应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”上传到“政府采购云平台”系统中。

开标时间：2025年   月   日 9:30

开标地点（网址）：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件；供应商应按采购文件规定的方式和时间在线解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济通知》 （浙财采监（2022）8号），已分别于2022年1月29日和2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目不提供纸质版采购文件，潜在供应商可通过“政府采购云平台”在线获取；供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间，以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作参与本项目。 （2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。 （4）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《关于印发浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法的通知》（浙财采监〔2012〕13号）。 （5）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明： A.本项目通过“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。 客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。 B.供应商须申领CA，并在浙江政府采购网完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。 （6）本项目采购方式：公开招标。投标人无需缴纳投标保证金。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：衢州市衢江区湖南镇人民政府

地    址：衢州市衢江区湖南镇

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：0570-8755000

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：0570-8755000

2.采购代理机构信息

名    称：浙江进步项目管理有限公司

地    址：浙江省衢州市柯城区弈谷文体城二区17幢803室

传    真：0570-3355001

项目联系人（询问）：小樊

项目联系方式（询问）：0570-3355001

质疑联系人：冯先生

质疑联系方式：0570-3355001

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：衢州市衢江区财政局

地    址：衢州市衢江区政和路6号

传    真：0570-8762709

联系人 ：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购内容及要求

项目名称：湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺设备 |  |  |  |  |
| 一 | 组合池 |  |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 渠道闸门 | BxH=800x1800 | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 内进流网板式格栅 | B=1500，b=5mm，α=90°，N=1.1kW | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 铸铁镶铜方闸门 | BxH=500x500 | 套 | 2 | 铸铁 |
|  | 清洗水箱 | V=5m³ | 套 | 1 | PE |
|  | 格栅冲洗水泵 | 立式离心泵，Q=16m³/h，H=89m，N=7.5kW | 台 | 2 | 成品 |
|  | 栅渣清洗压榨机 | 栅渣处理量≥4.3m³/h，N=2.2KW | 套 | 1 | 不锈钢 |
|  | 砂水分离器 | XSF-320，螺旋直径φ280mm，N=0.37KW | 套 | 1 | 不锈钢 |
|  | 提砂装置 | 提砂量：50kg/h | 套 | 1 | 成品 |
|  | 潜水搅拌机 | 叶轮直径320mm，转速740rpm，N=2.2kW | 套 | 3 | 不锈钢 |
|  | 潜污泵 | Q=18m3/h，H=15m，N=2.2kW | 台 | 3 | 成品 |
|  | 潜水搅拌机 | 叶轮直径260mm，转速740rpm，N=0.85kW | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 曝气器 | Φ178mm，0.5-10m/h·个 | 个 | 96 | 刚玉 |
|  | 硝化液回流泵 | Q=36m/h，H=8m，N=1.1kW | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 潜水搅拌机 | 叶轮直径260mm，转速740rpm，N=0.85kW | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 曝气器 | Φ178mm，0.5-10m/h·个 | 个 | 24 | 刚玉 |
|  | 预沉池反射板 | ∅=450，含支架等设施 | 套 | 2 | 碳钢防腐 |
|  | 三角堰 | B=400，δ=4mm | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 污泥排泥泵 | Q=16m3/h，H=8m，N=0.55kW | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 气提回流装置 | 回流量：16.7m3/h | 套 | 2 | 成品 |
|  | 二沉池中心筒 | ∅=700，含支架等设施 | 套 | 2 | 碳钢防腐 |
|  | 三角堰 | B=400，δ=4mm | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 污泥排泥泵 | Q=16m3/h，H=8m，N=0.55kW | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 气提回流装置 | 回流量：16.7m3/h | 套 | 2 | 成品 |
|  | 混凝浆式搅拌机 | ∅=1.0m，N=4.0kW，rpm=65r/min | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 絮凝框式搅拌机 | ∅=1.0m，N=2.2kW，rpm=8r/min | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 终沉池中心筒 | ∅=700，含支架等设施 | 套 | 2 | 碳钢防腐 |
|  | 三角堰 | B=400，δ=4mm | 套 | 2 | 不锈钢 |
|  | 污泥排泥泵 | Q=16m3/h，H=8m，N=0.55kW | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 滤池滤罐 | Φ1450mm，含深床滤料、滤料支撑、配水配气系统 | 套 | 4 | 不锈钢 |
|  | 电动蝶阀 | DN50，0.55kW | 套 | 20 | 成品 |
|  | 罗茨风机 | Q=2.5m3/min P=68.6kPa N=7.5kW | 台 | 2 | 成品 |
|  | 内部管路系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 电磁阀 | DN40，输出4～20mA | 套 | 1 | 成品 |
|  | 电动蝶阀 | DN50，0.55kW | 套 | 1 | 成品 |
| 二 | 消毒池 |  |  |  |  |
| 1 | 反冲洗泵 | 潜污泵，Q=25m3/h，H=10m ，N=2.2kW，变频 | 台 | 2 | 成品 |
| 2 | 下开式闸门 | 400x400 | 台 | 4 | 铸铁 |
| 3 | 紫外消毒设备 | 处理能力800m³/d，N=2.2kW | 套 | 1 | 成品 |
| 4 | 巴氏计量槽 | 2# | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 5 | 外排水泵 | 潜污泵，Q=20m3/h H=30m N=1.1kW | 台 | 3 | 成品 |
| 三 | 废水收集池 |  |  |  |  |
| 1 | 潜污泵 | Q=30m3/h H=15m N=3kW | 台 | 2 | 1用1备，含耦合装置等附件 |
| 2 | 电动葫芦 | 起重量0.5T，起升高度9.0m，N=0.8+0.2kW | 套 | 1 |  |
| 四 | 污泥浓缩池 |  |  |  |  |
| 1 | 污泥浓缩机 | Φ4000，N=1.5kW | 台 | 1 | 带中心筒、出水堰板等全套附件 |
| 2 | 出泥泵 | 螺杆泵，Q=8m3/h，H=22m，N=1.1kW | 套 | 2 | 1用1备 |
| 3 | 三角堰 | B=400，δ=4mm | 套 | 1 |  |
| 4 | 污泥切割机 | DN150，N=2.2kW | 套 | 1 |  |
| 五 | 设备间 |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | Q=2.76m3/min，H=78.4kPa，N=11kW | 台 | 3 |  |
| 2 | PAC溶药储药装置 | 溶药箱Φ0.8×1.0m，储液箱Φ1.2×1.0m，搅拌机0.75kW | 套 | 1 |  |
| 3 | PAC加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，0.25kW | 台 | 2 |  |
| 4 | PAM溶药储药装置 | 溶药箱Φ0.8×1.0m，储液箱Φ1.2×1.0m，搅拌机0.75kW | 套 | 1 |  |
| 5 | PAM加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，0.25kW | 台 | 3 |  |
| 6 | 碳源溶药储药装置 | 溶药箱Φ0.8×1.0m，储液箱Φ1.2×1.0m，搅拌机0.75kW | 套 | 1 |  |
| 7 | 碳源加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，0.25kW | 台 | 4 |  |
| 8 | 离心脱水机 | 脱水能力25～50kgDS/h，N=15kW | 套 | 2 |  |
|  | 电动刀闸阀 | N=1.1kW，1用1热备 | 套 | 2 |  |
|  | 中间缓冲料斗 | SUS304+防腐，设备厂家定制 | 套 | 2 |  |
| 9 | 螺杆泵 | Q=1～2m3/h，H=160m，N=5.5kW | 套 | 2 |  |
| 10 | 污泥料仓 | V=40m³，7.5kW，含仓体、硫化氢监测仪 | 套 | 1 |  |
| 11 | 轴流风机 | Q=1100m3/h N=0.37Kw | 台 | 2 |  |
|  | 轴流风机 | Q=1700m3/h N=0.37Kw | 台 | 1 |  |
|  | 轴流风机 | Q=2000m3/h N=0.37Kw | 台 | 1 |  |
|  | 轴流风机 | Q=5000m3/h N=0.37Kw | 台 | 2 |  |
| 12 | 洗眼器 |  | 套 | 2 |  |

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气设备 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器TD1 | SCB14-200/10 10±2x2.5%/0.4KV | 台 | 1 | 带不锈钢外壳,强制风冷 |
| 2 | 高压配电柜AH1~3 | SM6 详见系统图 | 台 | 2 | 落地安装 IP41 |
| 3 | 低压配电柜AA1~3 | MNS 详见系统图 | 台 | 3 | 落地安装 IP41 |
| 4 | 组合池动力柜1AP1~2 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 2 | 落地安装 IP55 |
| 5 | 设备房动力柜5AP2 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 1 | 落地安装 IP41 |
| 6 | 风机房动力柜5AP1 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 1 | 落地安装 IP41 |
| 7 | 消毒池动力箱2AX1 | 800Hx600Wx250D, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 中心距地1.4米明装,IP55 |
| 8 | 浓缩池动力箱3AX1 | 600Hx500Wx250D, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 中心距地1.4米明装,IP55 |
| 9 | 滤罐系统动力柜1AP3 | 工艺设备自带, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 落地安装,IP55 |
| 10 | 除臭系统动力柜10AP1 | 工艺设备自带, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 落地安装,IP55 |
| 11 | 柴油发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自控设备 |  |  |  |  |
| 一 | 数据采集及控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 塔式T5820:W-2245,16G*2/256G固态+2TB P2200 5G显卡 | 台 | 2 |  |
| 2 | 打印机 | EPS A4彩打 | 台 | 2 |  |
| 3 | 不间断电源 | C3KS 3KAV | 台 | 1 |  |
| 4 | 以太网交换机 | 机架式,管理型,24口千兆网口,4口千兆光口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络机柜 | 42U服务器机柜,600Wx800Dx2055H | 台 | 1 |  |
| 二 | PLC站及远程IO站 |  |  |  |  |
| 1 | 7UPS机柜 | 800×800×2000(宽×厚×高) 内置100AH密封铅酸电池12节 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制室7PLC1柜 | 800×800×2000(宽×厚×高) | 台 | 1 |  |
| 3 | 组合池远程IO站3AK1 | 800×450×1800(宽×厚×高) | 台 | 1 |  |
| 4 | 组合池远程IO站3AK2 | 800×450×1800(宽×厚×高) | 台 | 1 |  |
| 三 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 编程软件 | 同PLC配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 组态软件 | 最新版,不小于3000点 | 套 | 1 |  |
| 3 | 组态运行软件 | 最新版,不小于3000点 | 套 | 1 |  |
| 4 | 系统软件 | WINDOWS 10 专业版 | 套 | 2 |  |
| 5 | 应用软件 | Microsoft Office2023 专业版 | 套 | 2 |  |
| 四 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理服务器 | 塔式T5820:W-2245,16G*2/256G固态+2TB P2200 5G显卡 | 台 | 1 |  |
| 2 | 监视器 | DS-D5032FL | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络录像机 | 支持64TB硬盘容量和64路网络输入,至少2 路RJ45千兆网络接口,2路1080P的解码能力,含64TB硬盘 | 台 | 1 |  |
| 4 | 视频交换机 | 1U,机架式,12个千兆光口 | 台 | 1 |  |
| 5 | 高清网络枪型摄象机 | 400万像素,网络枪机,支持POE供电，含配套支架或立杆支架 | 台 | 10 |  |
| 6 | 高清网络球型摄象机 | 400万像素,网络球机,支持POE供电，含配套支架或立杆支架 | 台 | 5 |  |
| 7 | POE交换机 | 支持250米远距离传输,4千兆POE电口,带电源适配器 | 台 | 5 |  |
| 8 | POE交换机 | 支持250米远距离传输,6千兆POE电口,带电源适配器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 视频接线箱 | 550W*300D*350H S30408不锈钢 | 只 | 6 |  |
| 10 | 电源防雷模块 | Ⅱ级防雷保护 (L+N)保护 | 只 | 6 |  |
| 11 | 电源防雷模块 | 接口类型RJ45,端子导轨安装 | 只 | 15 |  |
| 五 | 周界安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4线单防区主机 | 含联动模块、声光报警器、避雷器和户外箱 | 台 | 4 |  |
| 2 | 报警主机 | RS485通讯,带8防区接入和网络通讯 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电子围栏 | 含铝合金线、高压绝缘导线、终端杆、中间杆、避雷器、接地桩 | 米 | 400 |  |
| 六 | 中控室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 27寸 | 台 | 3 |  |
| 2 | 塔式服务期 | 根据设计进行配置，安装于工位下机柜，一台为操作台，一台工程师站 | 台 | 2 |  |
| 3 | 工位办公桌 | 3000L*900W*700H | 套 | 1 |  |
| 4 | 工位椅 | 非标定制 | 台 | 3 |  |

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪表设备 |  |  |  |  |
| 一 | 仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位计 | 0-8m，输出4～20mA | 套 | 1 | 调节池 |
| 2 | pH | 量程0～14，输出4～20mA | 套 | 2 | 厌氧池 |
| 3 | ORP | 量程±2000mV，输出4～20mA | 套 | 4 | 厌氧池、缺氧池 |
| 4 | DO | 量程0~20mg/L，精度0.1mg/L，输出4~20mA | 套 | 4 | 一级、二级好氧池 |
| 5 | MLSS | 量程0~25g/L，输出4~20mA | 套 | 2 | 一级好氧池 |
| 6 | 超声波液位计 | 0-5m | 套 | 2 | 清水池、外排水池 |
| 7 | 超声波明渠流量计 | 10L/s-10m3/s | 套 | 1 | 巴氏计量槽 |
| 8 | 超声波液位计 | 0-5m | 套 | 1 | 废水收集池 |
| 9 | 电磁流量计 | DN80，输出4～20mA | 套 | 2 | 调节池泵出口 |
|  | 4合一气体检测仪 | 硫化氢、甲烷、氨气、一氧化碳 | 套 | 1 | 废水收集池 |
| 二 | 进出水在线监测仪表 |  |  |  |  |
| 1 | COD | 0～2000mg/L | 套 | 2 |  |
| 2 | 氨氮 | 0～100mg/L | 套 | 2 |  |
| 3 | TP | 0～20mg/L | 套 | 2 |  |
| 4 | TN | 0～100mg/L | 套 | 2 |  |
| 5 | pH | 0～14 | 套 | 2 |  |
| 6 | SS | 0～500mg/L | 只 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除臭设备 |  |  |  |  |
| 1 | 除臭主体设备 | 4500x2500x2000mm | 套 | 1 | 玻璃钢 |
| 2 | 循环/加湿水箱 | 配套除臭系统 | 套 | 2 | 玻璃钢 |
| 3 | 除臭风机 | 2800m3/h，2000Pa，带隔音箱，7.5kW | 台 | 1 | 玻璃钢 |
| 4 | 循环水泵 | 20m3/h，21m，1用1备，2.2kW | 台 | 2 | SUS304 |
| 5 | 加湿水泵 | 10m3/h，23m，1.5kW | 台 | 1 | SUS304 |
| 6 | 内部连接管路 | DN350 含手动风阀，支架等 | 套 | 1 | 玻璃钢为主 |
| 7 | 排气筒及支架 | DN350 角钢井字架 | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 8 | PH计 | 量程:0-14，精度：0.1%，4～20mA,带安装支架 | 套 | 1 | 耐腐蚀 |
| 9 | 液位计 | 量程：0～5m，输出4～20mA | 套 | 2 | 耐腐蚀 |
| 10 | 电加热 | 0～100℃，12kW | 套 | 2 | 耐腐蚀 |
| 11 | 温度传感器 | 量程:0～50℃，精度：0.5%，4～20mA，法兰连接 | 套 | 2 | 耐腐蚀 |
| 12 | 给水管路 | DN32 含电动阀、球阀、支架等 | 套 | 1 | UPVC为主 |
| 13 | 排水管路 | DN50 含电动阀、球阀、支架等 | 套 | 1 | UPVC为主 |
| 14 | 控制柜 | 带PLC控制,含内部连接线缆 | 台 | 1 | SUS304 |
| 15 | 不锈钢爬梯 | 38x38x1.5方管 | 套 | 1 | SUS304 |

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体化泵站 |  |  |  |  |
| 1 | 1#泵站 | 直径3.0m,高度4.0m Q=25m³/h H= 60m N=7.5KW | 套 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 2 | 2#泵站 | 直径2.0m,高度3.0m Q=8.5m³/h H= 13m N=1.1KW | 套 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 3 | 3#泵站 | 直径3.0m,高度4.0m Q=40³/h H= 20m N=7.5KW | 台 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 4 | 4#泵站 | 直径2.0m,高度3.0m Q=8.5m³/h H= 13m N=1.1KW | 套 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 5 | 5#泵站 | 直径2.0m,高度3.0m Q=17m³/h H= 11.2m N=1.5KW | 套 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 6 | 6#泵站 | 直径3.0m,高度4.0m Q=25m³/h H=30m N=5.5KW | 套 | 1 | 潜污泵一用一备 |
| 7 | 现状管网临时保护 |  | 项 | 1 | 暂按4000米考虑 |
| 8 | 污水临排 |  | 项 | 1 |  |

具体设计要求技术要求参照以下技术规范书

# 项目概况和功能保证要求

## 设计工程名称

湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目。

## 设计项目概述

衢江以水为名、因水而兴、以水为美，地处浙、闽、赣、皖四省边际，素有“衢通四省”之称，是连接长三角、泛珠三角和海西经济区的重要节点。区域面积1748平方公里，下辖3个街道、10个镇、8个乡和一个办事处。现有户籍人口41.02万人。是国家森林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国椪柑之乡、中国竹炭之乡、全国商品粮基地、全国瘦肉猪生产基地、中国高档特种纸产业基地、中国矿山装备制造业基地和中国碳酸钙产业基地。

衢江区是浙江高质量发展建设共同富裕示范区首批试点地区之一，是全国乡村治理体系建设试点单位、中国净水百佳县市。

衢江区下辖3个街道、10个镇、8个乡：樟潭街道、浮石街道、东港街道、上方镇、后溪镇、湖南镇、峡川镇、杜泽镇、莲花镇、高家镇、全旺镇、大洲镇、廿里镇、太真乡、双桥乡、周家乡、云溪乡、灰坪乡、黄坛口乡、岭洋乡、举村乡。

湖南镇，隶属于浙江省衢州市衢江区，介于东经118°45'08"~118°55'19"，北纬28°39'17"~28°48'08"之间，地处衢江区南部偏西，东连黄坛口乡，东南邻举村乡，南靠岭洋乡，西南、西与江山市塘源口乡、上余镇接壤，西北接后溪镇，北交廿里镇，东北再连接黄坛口乡，镇人民政府距衢江城区41.5千米，行政区域面积137.5平方千米，截至2019年末，湖南镇户籍人口为11357人。

湖南镇污水处理厂是湖南镇党委政府为积极响应“五水共治”号召，于2014年实施的集镇污水站进行提标改造项目，主要用于收集处理湖南镇集镇及周边区域生活污水。该项目排放标准为一级A标准，服务周边4000余群众，完工后日处理量400吨，生化处理后增加三级处理工艺，高效澄清+砂滤+超滤膜系统。

从目前的使用情况来看，湖南镇排水系统和污水处理厂主要存在如下问题：

1.部分设施存在设计缺陷。主管网合流点多达11处，易发生污水堵塞情况；沿线的污水主管网均未设流槽，井底大量建筑垃圾未清理；污水管道局部变形，污水管网满水；沿线雨水检查井未封底，地下水不同程度渗流。

2.项目原址存在安全隐患。污水处理厂地处乌溪江上游临水，位于饮用水源准保护区范围内，存在环境污染隐患。特别是一旦遇到河道泄洪，水位急剧上升，污水处理厂极易发生受淹情况，将严重影响集镇居民日常生活以及水源水质安全。

3.排量增加承载能力有限。近年来，随着气候变化汛期降雨量持续增长，导致集镇污水排放量增长，同时镇域旅游产业逐渐兴起，游客增多，当地生产生活污排放量持续加大，导致污水处理厂经常性超负荷运行。

## 主要内容

### 管网有机更新工程

对湖南镇集镇范围内在现有管网的基础上进行有机更新工程，新建污水管网长度约17098m，污水提升泵站10座，路面破坏恢复约34031㎡，以及绿化破坏修复1800㎡。

### 污水厂迁建工程

新建建、构筑物：组合池、消毒池、废水收集池、污泥浓缩池、设备间、进水在线监测房、出水在线监测房、综合楼、门卫室、除臭系统基础。

新建消纳池：荷花塘。

### 污水厂进出水水质

本次污水厂设计出水水质指标CODCr、氨氮、总氮及总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 33/2169-2018），其余出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准。

工程设计进、出水水质及去除率

表 1.3-1

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 粪大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水（mg/L） | 6～9 | ≤330 | ≤140 | ≤220 | ≤25 | ≤35 | ≤4 | — |
| 出水（mg/L） | 6～9 | ≤30 | ≤10 | ≤10 | ≤1.5（3） | ≤10（12） | ≤0.3 | 1000 |
| 去除率（%） | — | ≥90.9 | ≥92.9 | ≥95.5 | ≥92.0（84.0） | ≥65.7（57.1） | ≥92.5 | — |

备注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。

### 污水厂主要工艺

本工程污水处理工艺：“细格栅及沉砂池+调节池+AGS生化池（好氧颗粒污泥反应池）+二沉池+终沉池+反硝化滤池+紫外消毒池”。

污泥处理工艺：“污泥浓缩池+离心脱水机+污泥料仓+外运处置”，脱水至含水率低于80%，外运处置。

除臭处理工艺：生物滤池除臭法。

## 供货及服务范围

本工程设备供货的范围包括：

湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目的设备供货、试车调试及相关技术服务。

为了帮助设备供应商了解本工程设备供货的范围，下面概括列出了一个工作范围清单。但是，设备供应商的工作范围并不限于所列的清单：

- 在规定的时限内，向业主及设计单位提供设备文件；

- 与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）、施工单位协调，将设备设计图及其它技术资料（设备基础、支架等）反映到最终竣工图设计中；

- 根据施工图中的设备、材料的数量、技术标准和其它要求提供成套设备和主要工艺材料；

- 及时协调并获得所有供应商提供的设施或服务所必需的执照和许可；

- 进口设备的供应、协助业主办理免税申请或协助交纳关税和增值税、清关、商检等海关相关事宜；

- 进口和国产设备的内陆运输、卸货到工程场内指定地点；

- 提供符合本技术要求的设备说明书、技术图纸、设备维护手册、材料清单、备品备件清单、产地证明、各项技术指标、功能参数检验、测试证明等资料。制造厂家需提供设备各项具体的检验和试验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责（中标后提供）；

- 提供设备、材料的安装指导服务和监督；

- 指导和监督单机调试、试车，主导联动试车；

- 业主有权在制造过程中和发货前进行监督、检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参与产品试验（但不作为验收），设备供应商应为业主进行上述检查提供便利条件，费用由中标供应商承担；

- 产品属于原装进口产品的，供应商必须明确产品名称、规格、品牌、品牌注册商、生产地、生产商、报关地等要素。产品供货时，设备供应商还应提供原装进口产品的一切证明文件，包括产品海外生产序号、海运装箱单、商检、海关等证明文件、产地证明文件等；

- 提供设备一年运行所必需的全部备件、专用工具；

- 为业主方指定的员工提供培训，使其掌握如何操作、检查、维护和修理处理工厂；

- 在质保期提供修理、维护和更换等售后服务；设备、材料的质保期为竣工验收合同后24个月；

- 与现场其它设备供应商的协调配合。

# 技术基本要求

## 一般要求

本节包括与合同管理有关的供应商应承担的一切义务，同时也包括供应商按照合同进行供货时应负的责任。

## 参照标准——总则

除非合同另有规定，无论是要使用的各种材料、实施的工程还是材料试验所使用的标准或规范，都必须是最新版本或修订本。

供应商应按照本规范有关章节列出参照标准实施工程，业主将按照参照标准的规定进行工程的验收。

### 参照标准的缩写

以下参照标准的缩写具体为：

标准号			标准名称

ISO			国际标准组织

IEC			国际电工技术委员会

IP				国际保护等级

GB				中国国家标准

GBJ			中国国家标准

BJG			建设部颁布的中国标准

HG				化工部颁布的中国标准

JB				机械工程部颁布的中国标准

JC				国家建设材料部总局颁布的中国标准

JGJ			城市和农村建设及环境保护部颁布的中国标准

SDZ			水利水电部颁布的规则

SLJ			水利部颁布的中国标准

TJ				国家建设委员会颁布的中国标准

ZBG			中国材料行业协会颁布的中国标准

CECS			中国工程建设标准

### 参照标准

本技术规范中所提到的参照标准都是采用缩写形式（如JGJ 55—2011）。有关本章参照标准的详细名称可查阅一下内容（但不限于此）；

标准号					标准名称

GB/T 50001-2017		《房屋建筑制图统一标准》

GB 50268-2008			《给排水管道工程施工及验收规范》

GB 50141-2008			《给排水管道构筑物施工及验收规范》

GB 50212-2014			《建筑防腐蚀工程施工规范》

GB 50231-2009			《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

## 供应商的工作图

供应商应向业主提交由供应商、分包商、制造商绘制的设备工作图，并且可以使用的永久性工程的各部分的工作详图，图中应表示出基础和支撑的位置、尺寸、标高，以及在墙面或楼板上为安装设备而开设的空洞位置、大小和标高，并应清楚地标明属于永久性工程的组成部分。

这类图纸应在这部分工程开工前或在设备制造、安装之前28天，提交给业主。

若由供应商或其分包商提供的施工设备或负责设安装时，供应商必须提供设备加工制造和设备安装的详图，请求业主批准。

这些图纸应该包括（但并不限于）车间加工详图、焊接详图、匹配标记、安装图和其他连接图等，所有这些详图对于设备的正确安装和架设以及工程的进行都是必需的。

设备的特殊部分的图纸应清楚地表明制造的部件编号，参考图纸编号。

如果使用参考图纸的话，则业主批准使用这类图纸的通知和日期应写明。图纸应指明尺寸及允许误差。

### 设计变更

供应商供货时必须对相关设计内容或根据现场实际情况等情况进行复核，若有异议必须在供货会议上澄清，否则视供应商对设计图纸方案完全认可，施工时发生的一切方案变更引起的工程量和费用的变化均由供应商承担。

没有设计单位的变更通知单及业主的同意，供应商不得擅自对永久性工程作任何设计变更。在业主认为有必要对永久性工程作设计变更，在召集有关部门进行讨论后并下达书面设计变更通知后，供应商应按设计变更通知单指示进行施工。

### 供应商的设备安装图和设备资料

供应商应在合同条款规定的工程完工检验之前，向业主提交4套完整的设备安装图和4套完整的设备资料。设备资料必须是一套原件，三套复印件及相应的电子文档。

设备安装图的质量必须符合业主的要求。图纸整洁，线条清晰，对原设计图修改处必须做出明显的标记，标出正确的尺寸、位置、大小、设备细部等，以便为永久性工程提供一套完整、准确的记录。

设备资料必须用黑色碳素墨水书写，字迹端正、清楚，文件的规格为A4纸。

设备资料所包含的内容，必须严格按照中华人民共和国建设部颁发的《市政工程施工技术资料管理规定》的通知编制。

若供应商未按上述时间和要求提交设备安装图和设备资料，则业主有权指派他人完成，其发生的额外费用，将从应支付给供应商的费用中扣除。

### 制图标准

由供应商提供的图纸，必须印刷清晰，修改部分用黑墨线绘制，并在阳光照射下，不会褪色。

图纸尺寸必须符合《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）所定的A系列图纸规格，不大于A0，也不小于A4，特殊情况需经业主同意。

由供应商提供的全部图纸应该使用公制单位和中文。

在图纸有修改之处，修改的日期及文字或编号，应填入图签栏中，图纸上应清晰地指明修改内容，把修改的字或编号在就进的三角图形中标出。

所有由供应商提供的图纸都应由供应商予以校核和签署以证明其是正确的。

## 操作维修手册

供应商应根据业主的指令，在工程完工检验之前提供设备操作手册，提供设备保养维修手册，还应对防腐系统及材料等有关工程部件作技术说明，手册应详述检查和维修步骤及要求。

手册用中文写成，纸张大小必须是GB/T 50001-2017所定的A4尺寸，或折到该尺寸，并活页装订在硬封面内，装订量不要超过装订容量的70%。

手册的每一页应该是清晰地，字迹可辨认的并可永久保存的。如删去不适用的部分，应有有关的目录。

在工程的有关部分完工检验之前至少30天，供应商应将每种手册初稿提交业主审查。经业主批准后，再提交四份完整的手册。

如果在保修期间，根据运行情况要求，需对手册作进一步修改的话，供应商应在30天内通过换页或加添页数的方式对手册进行修改。

供应商需提供可编辑的电子版本的操作手册供业主使用。

## 材料

### 概述

“材料”是指所有用于本工程的材料、货物和各种类型的物品，（不管它们是不是天然状态的，经过加工的或者是制作出来的）以及设备和装置。

除非对工程的特殊部分作有另行规定，全部材料应该是新的，并符合合同要求的那种类型和质量。

材料的运输、搬运和贮藏须防止其变质、损坏或锈腐。

### 样品

凡合同中规定要求提供样品的，这些样品必须在他们所代表的材料用于工程28天之前由供应商送验，所需费用由供应商承担。样品须经业主的验审批准方可使用。未经批准，由这类样品所代表的材料不得用于生产、运往现场或使用到工程中。

作为用于正式工程中的材料和制成成品的样品（包括材料样品和工地现场制成品的样品），经业主批准后，须由供应商妥善保存至业主准许其自行处置为止。

### 材料生产商和供应商的测试证明书

当技术规范或有关的参照标准要求有材料生产商和供应商的测试证明书时，必须由供应商提供每份证明书的原件或复印件（中标后提供）。

证明书应尽可能对被证明的采用系列编号或参考编号，使人一目了然。证明书须包括有关参考标准和技术规定条款所要求的内容。

交纳证明书的时间表如下：

1、生产商和供应商的测试证明书须在试验做完后立即交上，在任何情况下用于正式工程中的材料的证明书须在使用材料前十四天交上。

2、在正式工程施工中，或其一部分工程竣工后所进行的试验证明书应在试验完成后的七天内提交。

#### 供应商对试验所承担的责任

供应商应为全部材料的取样和测试，施工工艺，设备和测量装置进行日常检查，以控制其质量并保证它们与技术规定和批准的试样一致。

供应商可以委托由业主批准的，有相应资质的试验单位来做材料与试样的试样，试验费用由供应商承担。

## 检验检查

设备制造完成后应严格按照本标书所规定的技术要求对设备的设计、材料制造、工艺、装配等进行厂内检验和试验，并出具检验合格证书及合格性能曲线。

厂内检验合格后供应商应通知业主到制造厂进行检查，供应商将选定主要设备，供应商和业主各两人到设备制造厂家停留3天，对厂内检验和试验进行见证，但厂内检验、检查不等于验收。所有产品检验、检查、验证而发生的供应商有关人员的住宿、往返机票、本地交通、翻译等所有费用均由供应商承担。

供应商应保证设备的材料、制造工艺是符合生产厂的生产技术文件的规定。设备应进行符合其运输要求的处理和包装，发运到施工现场，并向业主出示出厂的必要文件。

所有箱子，集装箱或其他包装，当业主要求检查时应容易拆开，而且包装的设计应便于开启，然后再包装。

设备发运到交货地点后，由供应商负责设备的安装和调试，经业主验收后，方可办理移交手续，并向供应商发给验收合格证后，才能算合格设备交付完毕。

## 调试

### 调试

供应商应负责设备的调试工作，调试期间水电费用由业主承担。供应商在设备安装完工前应向业主提交调试大纲，方案经业主批准后方可进行调试工作。供应商应提供设备调试所需的有关标准样品、计量仪表和器械，调试结束后，这些仪表和器械可由供应商取回。在调试过程中发现设备性能与图纸要求有所偏离时，应由供应商负责解决。必要的话，可通过现场反复调试直到业主满意为止，调试工作经业主对设备验收合格后结束。

调试即为工程的竣工试验阶段，其目的是验证合同中的所有设备、系统均能安全、有效地按合同要求运行，其内容包括：

1、各单元设备无负荷及带负荷试车；

2、各系统的联动调试。

在调试过程中，应按调试大纲进行指导调试，并认真做好书面记录，如发现基础或构筑物有不均匀沉降而影响调试时，必须马上以书面形式通知业主及监理工程师。同时提出补救措施，在得到业主同意后方可马上实施补救措施并继续调试。

### 试运行

供应商在对各种设备单机和联机调试满意后，通知业主到现场再进行一次联动调试，调试合格后书面申报进行试运行，在业主批准后才可进入试运行。

在试运行阶段，供应商必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给用户。

业主在整个合同要求，提交的竣工图纸与资料基本满足要求的情况下才可接受。

## 设备备品备件

### 备件供应

供应商应提供满足本工程在完工后正常运行一年的备件、附件清单（潜水泵监控保护装置与检测装置各种规格至少备1只）。

提供的所有备件应是新的、未使用过的，并与所需更换的零件完全吻合。这些备件应经过处理和包装，能在工地气候条件下长期有效。在每个备件的包装侧面应明显标注备用件的名称、用途或标出编号。如果在每一箱或其他集装箱内有一种以上的备件，在箱子或集装箱侧面应标明内装备的概括说明，在箱内应由包装清单，所有箱子，集装箱或其他包装都应用经允许的方式做标号和编号，以便于识别。

### 检测、维修设备工具

1、供应商应提供足够日常检修、测试设备及专用工具，并分项列明，价格单列计入总价。提供的检测设备和专用工具不得用于安装。

2、所有日常测试的附件、零配件、软件及中文操作维修手册应与检修设备一起提供。

3、所有的使用交流电的检测设备应能在本合同要求的现场条件下正常工作。

4、所有的备件、维修工具应与设备分开包装、标记。

5、对本合同范围内的各种工程、设备须各提供二套专用维修工具和器械。

6、设备试运行时，应将工具和相应的工具盒送交工程师。

## 技术服务

所有设备必须无偿提供技术服务，指导设备安装，安装条件待厂家确认后才开始安装。

供应商应选派合格工程师在工程现场对业主指定的操作人员进行15天的技术培训。培训内容包括仪器设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到业主操作人员完全胜任为止，所发生的费用由供应商承担。

培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证业主的工作人员能对整个设备的操作和维护知识有全面和系统的了解。

供应商应制订一份培训计划以取得业主的批准。其内容包括时间、地点、培训内容、培训对象等。若涉及境外培训时，供应商应负责办理签证手续。供应商在人员培训开始前28个工作日，向业主提交下列材料：

1、负责培训业主人员的详细情况；

2、两份拟进行讲课的内容大纲和有关资料，业主审核同意后，供应商在不迟于培训开始前14个工作日提供10份装订好的培训材料。

## 售后服务

供应商应在中国设有常驻分公司、办事处或维修机构，处理本合同工程范围内的所有维修服务，服务必须是在接报后24小时内提供，并连续进行直至修复。国外进口设备的制造商在国内应有技术服务中心（包括维修中心），能提供售后服务，包括备用零件及消耗品购买、更换，零件及消耗品以人民币结算。

在仪器、设备保修期的最后一个月内，供应商应责成制造商派工程师到业主所在地对仪器设备进行全面系统的保养，并演示其性能符合要求，费用计入总报价中；如在质保期内设备发生大修理或返厂维修，设备质保期相应顺延一年，所发生维修费用由供应商承担。

# 机械设备的技术要求

## 范围

本节叙述了本工程所涉及的机械设备应遵循的有关标准规范及基本要求。

本工程主要包括但不限于下列项目的产品设计、制造、供货、运送到现场、保险、贮存、指导安装、调试、试验和交付使用，以及机械设备在本文规定的保修期内的维修保养，并且为达到安全、满意的运行所必须提供的所有装配部件及附属设施，提供质保期内所必须的润滑油及脂，并应保证设备在各方面均能达到运行的要求。

设备与土建的交接界面：预埋件和二次灌浆属于设备安装范畴，其他与设备安装相关的预留洞口等属于土建施工范畴。

本合同供货机械设备清单详见“设备清单”章节。

## 设备工艺性一般技术条件

### 实施的标准和法规

实施的标准和法规应按已经出版的最新版的有关规范、标准、事故预防规则和法定规则来进行设计、制造和安装。

当设计或材料选用上受法定条例、指令、法规或其他的国内有关法律影响时，那么所供应的材料和设备即使在本规定中有特殊要求，但其有关章节也必须与这些条例相关章节相符。

超出ISO、IEC范围之外的货物和特殊保证应至少符合下列标准和法规之一。

a.	中国：GB及JB等行业标准；

b.	日本：JIS；

c.	英国：BS、CP；

d.	美国：ANSI、AISI、ASTM；

e.	德国：VDE、VDI、DIN/EN；

f.	确保其质量等于或高于上述标准的其他国际上认可的标准（仅为英文版）。

实施的标准和法规一般已列入了陈述本工程所供设备的特殊技术要求中，如果企业标准（厂标）比可适用的国际标准更为严格，则此标准将可能会被接受，但应提交详细资料给监理单位认可。

### 设计使用期限

设计的材料和设备均应有长时间的使用期，应适合于长期每天24h的连续运转，只须进行最少量的常规维护和检修，应尽可能不要求技术高的人员来服务。

对主要及重要部件的使用期应作出证明，或采用相类似设备的使用记录、测试记录来证明。

除正常使用情况就需要较频繁的更换的易损件（如密封垫料等）外，凡是须经受磨耗的无论那一种部件，除另有规定外，无故障工作时间应不少于10000h，整机设备正常使用寿命如下：压力管道≥50年；大型泵、阀设备≥30年；通用泵、阀、起重、运输设备≥25年；污水、污泥处理等专用机械设备≥20年。

### 材料

机械与设备所用材料应采用与其工作条件和功能最为切合的品号，应保证为全新的成品、具备一流商业质量、无缺陷、寿命长而且维护工作量小。

与污水、污泥或周围腐蚀性空气直接接触的部分应能够完全抵抗此类环境中产生的腐蚀或磨耗，并且能保证其性能不因时间推移、日光照射或其它任何原因而引起老化现象。

在规定使用“不锈钢”时，其抗腐蚀能力不得低于GB/T 1220-2007或其它相应标准对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影响的不锈钢类型，并应采用等级合适的低碳不锈钢焊条。

应特别注意防止因不同类金属接触而产生的腐蚀。当两种异类金属必须接触时，应谨慎选择金属，尽量降低出现双金属腐蚀的可能性。在合适情况下应使用橡胶或其它批准材料隔离不同类型的金属。

如果合同要求提交样品，则在工程开工前至少28天提交材料样品，并承担与之有关的一切费用，交给业主代表批准，批准前不得对此样品所代表的材料进行制造或在本工程中使用。

### 设计、标准化和互换性

机械与设备的设计和制造应是属于第一流的商业质量并应符合于最优良的产品，且实用易操作。

同类设备及其部件应完全做到标准化，且具有互换性，备件应采用与原件同样的材料制成，并应能与设备的相似部件装配，对可以更换部件的机械加工应是精确的，并须达到规定的允许偏差，以便按照制造商的图纸制造和安装其代用品。

当设备在操纵运行时应没有过分的振动和最少的噪音。旋转部件应是平衡的，以使它在各种不同操作速度进行运转时，在达到最大的负荷时均不应失去平衡而产生振动。

所有的计量单位均应执行GB 3100-1993“国际单位制及其应用”标准的规定，并应采用GB 3102.1-1993～GB 3102.9-1993“常用物理量的法定计量单位”标准或国际等同的规定。

供应商和设备制造厂商应具有ISO9000质量管理控制体系或同类质量管理控制体系的认证。

### 安全保护

#### 生产设备基本安全要求

（1）总则

在生产设备的全生命周期内，都应采取措施减小或消除对操作者和其他人员的风险，例如：确保生产设备的运动部件与邻近固定或运动的部件之间有足够的安全距离；按照生产设备制造商提供的说明书，在安全状态下安装或拆卸生产设备。

生产设备的控制装置应尽量避免使用联锁装置代替控制开关来执行任何常规机械功能，例如装配穿线、转载、启动或调节。

生产设备在能量源中断后重新接通时，如果自动重启可能产生危险，则应防止这种启动生产设备的密封系统及其元件，如旋转密封装置的泄露不应对操作者产生伤害。

（2）稳定性

应按照制造商提供的说明书，保持生产设备在使用过程中的稳定性，确保按照说明书规定的预定使用条件下使用生产设备时，不存在意外翻倒、跌落或移动的危险。由于生产设备外形布局等原因不能确保足够的稳定性时，应采取附加的固定措施确保其稳定性。

（3）安全控制系统

安全控制系统的性能等级（PL）应不小于根据GB/T 16855.1-2018附录A确定的所需性能等级（PL）。

影响生产设备安全性的所有控制装置都应清晰可见、易辨识，且在必要时进行标识。

除了某些必要的控制装置之外，生产设备的控制装置应位于危险区之外，并且对控制器的操作不会产生新的危险。对控制装置的所有可合理预见的操作都不应产生新的危险或增加风险。

操作者应能从主控制位置目视或通过监控设施观察危险区内是否有人员存在，如果有，则不能启动生产设备。

如果存在盲区，则应有安全防护系统。在启动生产设备之前，该系统应自动发出视觉和/或听觉警告信号。暴露于危险区的人员应有充足的时间和手段快速规避因生产设备启动或停止产生的危险。只有按照预定用途操作控制器时，才有可能启动生产设备。

（4）安全停止

所有的生产设备应配备使其可靠并安全停止的装置。根据危险的类别，每个工作位置应配备使生产设备部分停止或全部停止的安全控制装置，从而使生产设备进入和/或保持在安全状态。当生产设备或其危险部件停止后，应停止相关执行器的能量供应。生产设备的安全停止控制应优先于启动控制，参见GB/T 5226.1-2019的9.2。

（5）紧急停止

急停的停止功能应使用0类或1类（见GB/T 5226.1-2019的9.2.3.4.2），并在风险评估的基础上确定停止类别，以使机械以最快、最安全和最可靠的方式停止。急停功能应断开相关的电路运行，并不受其他功能的干扰，并在所有模式下都有效。急停装置应满足GB/T 16754-2021的要求。

（6）防止意外启动

生产设备不应由于意外启动而对人员造成伤害，有关防止意外启动的要求见GB/T 19670-2023。

（7）电击防护

应采取GB/T 5226.1-2019中第6章给出的有关措施，使生产设备具备保护人员免受直接或间接触电的能力。

（8）液压和气动

生产设备的液压系统及其元件应满足GB/T 3766-2015。

生产设备的气动系统及其元件应满足GB/T 7932-2017。

（9）噪声

对于有噪声排放的生产设备，应采取措施将噪声产生的风险减小至可接受水平。宜优先考虑在噪声排放源降低噪声，如果不可行，则应为暴露于噪声危险的人员提供个体防护装备。

（10）振动

对于产生振动的生产设备，应避免因操作者暴露于手传振动或全身振动而产生的伤害，可采取适当的措施减小风险，如：

a.选择其他较少暴露于振动风险的工作方法；

b.通过阻尼装置或隔振装置减振；

c.降低暴露于振动风险的持续时间和强度；

d.合理安排操作者的工作时间。

（11）安全进入生产设备

在安装、生产、调整和维护时，应确保操作者能够通过固定设施（见GB/T 17888.1-2020）安全进入生产设备。

（12）警示标识

生产设备的警示标识应设置在明显的位置，且容易被感知和理解。

（13）维护

维护应在生产设备停机后进行，并采取措施防止意外启动。如果需要不停机维护，则应采取适当的保护措施。

#### 安全防护

（1）总则

1、风险评估

实施安全防护之前，应按GB/T 15706-2012中第5章对机械的危险以及与实施安全防护相关的危险进行风险评估。与实施安全防护相关的危险清单见附录B。实施安全防护后，可能还会产生额外的和/或新的危险，但这类危险可能并不是源于安全防护本身。

2、实施原则

安全防护的实施应遵循隔离原则和停止原则。通常优先选用隔离原则，当隔离不能实现充分减少风险时，可选用停止原则或同时使用隔离原则和停止原则。

3、实施流程

实施安全防护的流程

（2）安全防护方法

1、最小间距防护

最小间距防护方法只应用于消除挤压危险或减小挤压危险产生的风险采用最小间距防护方法时，要求如下：

a.最小间距应是挤压表面之间最短的距离；

b.针对人体及不同人体部位的最小间距应符合GB/T12265-2021中表1；

c.如果人体多个部位都存在挤压危险，则应采用最大的人体部位尺寸来确定最小间距

2、最大间隙防护

最大间隙防护方法用于防止指尖触及危险区。采用最大间隙防护方法时，要求如下：

a.最大间隙应是相邻表面之间的最大距离；

b.最大间隙不应超过4mm。

3、安全开口防护；

当工件被视为安全防护的一部分时，任何开口都应防止人员触及已识别的危险。

a.采用安全开口防护方法时，要求：当工件到位时，剩下的开口应足够小，以防止操作者的任何身体部位进入危险区；

b.如果因工件不到位而可以接近危险区时，则应采取措施防止工件不到位时启动机器循环。这类措施应达到风险评估确定的风险减小水平。

4、安全位置防护等。

采用安全位置防护方法时，要求如下：

a.对于从工作平面无意中接近危险区的情况，应使得危险区足够高和/或足够远；

b.如果已识别的危险的位置明确，则应采用封闭、隔离等方式限制接近危险区。

### 噪声水平

除非另有规定，以确保设备运行时噪声等级不超过85dB（A）。必要时应在设备外周设置隔声罩，在隔声罩的周边1m范围内噪声应≤80dB（A）。

ISOR 532和VDI 2058将作为评定上述保证的基础。

### 振动

所有旋转部分无论是在动态或是静态时均应有良好平衡性，以使在额定满速和最大负荷条件下，在机械设备内、或周围的任何位置，均不超过振动规定值。所有旋转部分应精细加工，以保证机组的动态平衡。任一部件过度的或不正常的振动将导致拒收。对于大型转动设备及其附件，应保证不会在正常操作速度下引起共振。

### 焊接

本合同所进行的焊接件施焊准备、焊接作业、焊接技术、焊接消耗品的存储、焊接设备的配置和焊缝检查和试验应遵守GB/T 37400.3-2019与GB/T 12467.1-2009等标准或国际等同标准的规定。

焊接工作应包括焊接所需的机械、劳动力、设备、工具、材料及消耗品。所有的设备和工具应具有好的质量和维护并完全适合于使用目的。

所有焊工的技术水平应经业主代表认可的独立技术机构预审合格，并符合相应焊接工程的标准和等级。应提供合格证的复印件，以备业主代表或其代表检查。

如果焊接件需要承受高应力，那么卖方应在安装开始前将焊接件的详细图纸和拟定焊接准备方案提交给业主代表。在业主代表批准拟定细节之前不得进行任何此类焊接安装。如果需要，测试应在业主代表到场的情况下进行。要焊接的组件应在加工前消除应力。

未经过项目经理事先批准，不得对已批准的焊接安装方案进行任何变更，必要时，项目经理还可提出对高应力熔焊或承压部件及结构零件的焊缝应进行超声波检查、着色试验（用液体试验）或磁粉检查或射线探伤检查的要求。

### 铸件和锻件

所有铸件和锻件均应采用优质洁净金属，无砂眼、裂纹、缺陷、气泡或淬火斑点。所有加工表面应无暇疵。铸件均应干净、尺寸准确且轮廓清晰。所有尺寸和形状的变化应采用渐变方式，角隅处应光滑流畅，在内外侧均应采用较大圆角。

铸铁件应符合GB/T 37400.4-2019“铸铁件”通用技术条件的规定，铸铁件不能使用于受拉伸或受冲击负荷的场合、或工作温度超过100℃的任何设备零件。铸铁件的材料的力学性能应符合GB/T 9439-2023“灰铸铁件”、GB/T1348-2019“球墨铸铁件”或国际等同标准。铸铁件均应仔细填充，并按规定在油漆前将表面打磨光滑。对于厚度不超过总厚度12.5%，且最终不致影响铸件强度和使用性能的小缺陷，可以采用经过业主代表批准的焊接技术进行修复。较大的缺陷则应呈报项目经理，且未经批准，不得对此类缺陷进行焊接修复。如果采用焊接方法修复缺陷，那么铸件应在此焊接修复后通过静置释放应力。任何有缺陷的铸件，如果用其他方法无法确定其缺陷程度，均应进行无损试验，以确定焊接修补是否适当。

铸钢件应符合GB/T 37400.6-2019“铸钢件”通用技术条件的规定，铸钢件应尽可能从GB/T 11352-2009“一般工程用铸造碳钢件”、JB/T 6402-2018“大型低合金钢铸件”或国际等同标准所述材料范围选用，且其检验、质量和其他要求只要认为是最低的可接受的标准。

锻钢件应符合GB/T 37400.8-2019锻件“通用技术条件”的规定，或国际等同标准的规定。

凡有可能，供应商提供的锻钢件材料及其技术要求，尽可能从审定过的国际标准中选用。例如对钢铁材料技术规范：SEW550和SEQ620，对钢铁供货状态SEL620，TR107，对锻件的有关要求DIN 7521，DIN 7522等。所有锻件都应用硷性电炉钢或镇静酸性转炉钢制造。有些情况下应考虑用真空脱氧钢。锻件的外表及内表均应没有裂纹、无机加工所不能消除的大范围的夹渣及表面缺陷。每个锻件应恰当地敲上钢印（标记号），这个号码应在所有精加工过程一直保留。识别标记号应写在该锻件地所有文件及试验证书上。

### 螺栓、螺母、螺钉和垫圈

碳钢或不锈钢制螺栓、螺钉和螺柱的机械性能和保证负荷应不低于GB/T 3098.1-2010的8.8级，以及符合有关GB/T标准的规格，或国际同等标准。

粗、细牙螺母与螺纹保证负荷应不低于GB/T 3098.2-2010的8.8级或国际同等标准。

垫圈的规格应符合QC/T 638-2023的相应标准，其性能等级、表面处理应按紧固的特性需要，与螺栓螺母配套选用。

所有暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓、螺钉、螺母、垫圈等紧固件应涂锌保护层或采用A2、A4不锈钢制造，具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应热镀锌处理。不锈钢螺栓、螺钉和螺柱的机械性能和保证负荷应不GB/T 3098.6-2023的8.8级或国际同等标准。不锈钢螺母的机械性能和保证负荷应不低于GB/T 3098.15-2023的8.8级或国际同等标准。

### 齿轮传动和齿轮箱

1、所有齿轮与传动装置的设计和制造均应符合中国标准或相关国际标准的要求，服务系数不得低于1.4。

2、传动装置均应采用封闭式箱体，以防止水和尘埃的进入及润滑油的渗出，齿轮箱替还应具备：

a.记清楚的油窗或油尺，可指示出运转时和静止时的油位；

b.带有便于装配的排油阀和/或油塞的排油管接头；

c.带螺栓锚固盖板的检查孔、充油连接件及通气孔，如果需要，还应设置溢流孔和排空管，排空管应加以延伸，以避免泄漏；

d.应易于传动部件的装拆、检查和维护；

e.箱体应选用SAE30（或20）—HT200等级压模精铸；

f.应根据需要设置吊耳或吊孔以便吊装。

齿轮材料应选用优质合金钢（17CrNiMo6、16MnCrS5），渗碳淬火处理，磨齿精度6级或更高的精度（GB/T 10095.2-2023），齿轮表面硬度为HRC58-62，轴材料应采用高强度碳钢或合金钢，并应符合相关的中国GB/T标准或国际等同标准。

齿轮使用寿命应≥100000小时，轴密封采用骨架橡胶密封，滚动轴承基本额定寿命（L10）应不小于100000小时，装配后，齿轮箱体应采用定位销定位。整机噪音应低于70dB（A）。

### 防护及油漆

所有钢结构、机械设备、管道钢材的表面处理、涂漆系统，涂层检验等要求应符合下述规定。

（1）参考标准

除另有说明外，金属表面处理、护涂层和油漆应符合下述中国标准或国际同类标准。

（2）涂装前表面处理和应用

钢铁制件表面予处理应在制造厂进行，应采用喷射或酸洗方法，在现场修补涂层时，可采用手工和动力工具除锈方法。涂装前，必须将铁锈、氧化皮、油脂、尘土、泥土、盐和污物等除去。钢铁制件表面的除锈方法、等级应遵照GB/T 8923.1-2011“未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级”。

（3）防护层和涂料系统

各防护层，涂料系统和工作环境应对照下述的要求，除非另有规定。

a.环氧树脂系（用于室外、气相）

| 项目 | 漆种 | 干膜厚度 |
| --- | --- | --- |
| 表面处理 | Sa2.5 |  |
| 底漆 | 无机富锌底漆 | 75µm |
| 第1度 | 环氧底漆 | 60µm |
| 第2度 | 环氧底漆 | 60µm |
| 第3度 | 聚脲烷树脂漆 | 30µm |
| 终饰 | 聚脲烷树脂漆 | 30µm |

b.环氧树脂系（用于室内、气相，腐蚀环境较低的场合）

| 项目 | 漆种 | 干膜厚度 |
| --- | --- | --- |
| 表面处理 | Sa2.5 |  |
| 底漆 | 无机富锌底漆 | 75µm |
| 第1度 | 环氧底漆 | 60µm |
| 第2度 | 环氧底漆 | 60µm |
| 第3度 | 环氧树脂漆 | 50µm |
| 终饰 | 环氧树脂漆 | 50µm |

e.环氧树脂系（用于室内、气相，腐蚀环境严重的场合）

| 项目 | 漆种 | 干膜厚度 |
| --- | --- | --- |
| 表面处理 | Sa2.5 |  |
| 底漆 | 无机富锌底漆 | 40µm |
| 第1度 | 沥青环氧底漆 | 400µm |
| 第2度 | 沥青环氧底漆 | 200µm |
| 第3度 | 沥青环氧底漆 | 200µm |
| 项目 | 漆种 | 干膜厚度 |

（4）色标

所有设备的表面应采用于标色全面涂刷，色标应符合CJ/T 158-2002“城市污水处理厂管道和设备色标”的规定。

所有管子和箱子都要配备着色标签来指示其内容。管道上的标签要画箭头，指示管子内的水流方向。如果管子是拉色条的，那么标签就要系在色条上。在桔红色、黄色和绿色的底色上写黑字，在红色和蓝色上写白色字。在整个管道长度上要有足够的标签，至少在每只法兰附近或管子的断开处，（当它穿过墙、地板和门道或其它通道）要有标签，管道很长的话，每隔一段要系标签。

（5）质量检验：

a.外观检查：表面应平整，无漏涂、气泡、皱折、翘边和杂物。

b.干膜厚度（DFT）检查：用测厚仪按GB标准测定各层涂料累积的总干膜厚度值。

c.对钢铁表面涂层的针孔缺陷测定法：在试验板上试验后，用3000V高电压检查，平均每4.5m发生火花不得超过1处。

### 热镀锌

镀锌及其相关的工作应符合GB/T 13912-2020标准，并且应该用热浸锌工艺来实施，除非另有规定。

热浸锌的钢零件和组合件的设计适合于工艺要求，并应符合GB/T 13912-2020标准。

应该提供通气孔和排水孔，以避免在浸锌时产生由于内部压力过高而可能导致爆炸和气锁的现象；并且确保在工件取出时，锌液不残留在工件的死角处。

在焊接组件被热浸锌之前，必须仔细地清理焊缝。焊缝和其周围的金属应该分别予以清理，应采用喷砂清理，因为依靠一般的初步酸洗是不能去除焊渣。

所有钢表面的缺陷，包括裂缝、表面剥离、皱皮和折迭应按照GB/T1591-2018予以去除。在构件被镀锌之前，在有可能的地方，应先完成机组部件和组件的所有钻孔、切削、焊接、压形和最终的冷作加工工序。被镀锌的钢工件表面，应该无油漆、无油、无油垢和类似的污染物。

最小平均镀层的重量应按GB/T 13912-2020所规定。钢结构件首先应按GB/T 8923.1-2011作喷砂处理并达到Sa2.5级。钢件截面厚度等于和大于5mm时，其最小平均镀层重量应为900g/m²。

从镀锌槽取出时，所形成的锌膜应是光滑、连续、无明显的表面缺陷（例如可见的斑点、结疤、气泡和渣或灰尘夹杂物等）。

任一形式受损的小面积镀层应用下列措施修复：要清除所有的焊渣，并用金属丝刷彻底清洁其表面。

采用低熔点锌合金修补棒或粉沫敷在受损区上，再加热到300℃或采用两层富锌涂料。

### 金属喷镀

金属构件表面可喷镀铝、锌、锡、铜、铅或其他合适金属，达到防腐蚀目的。

喷镀金属的成分，表面预处理和喷镀方法，喷镀厚度、粘附强度和后继处理，都应符合GB/T 13911-2008或国际等同标准。

对于燃烧气体火焰、等离子弧、爆炸和其他类似工艺所采用的金属和金属复合物的喷镀、不熔镀层的要求，以及对被喷镀部件的预处理、喷镀技术、密封、抛光和检查等要求，应按照BS4761或国际等同标准的相应规定。

### 标牌

标牌的安全颜色、安全符号、以及安全标牌的结构、几何形状、颜色和含义，必须符合ISO委员会IC80“安全颜色”中推荐草案507的规定。

标牌应由能防御恶劣气候的材料制成，标牌的位置必须选择在现场人员的视野之内，并应加以固定。

警告标牌应该指示危险的存在或可能存在的地方（如高位水池、料仓下部空间、起重吊钩等），在警告标志上的字样应以“危险”二字开始，并以红底白字用中英文书写，在必要的地方还应使用合适的黑色和黄色条纹带标记。

机械和设备的铭牌应采用不锈钢或铜（如铸铁闸门等可在门板体上铸出）制造，以中文和英文把制造商的名称、编号以及全部工作特性（如输出功率、速度、压力、制造日期等清楚地表明在上面。

当所提供的设备铭牌可能设在一个不方便的部位（如浸没式设备）时，那么铭牌应装钉在邻近设备的合适位置处。

标志的文字应以中文和英文雕刻，中文应标在英文的上方。

### 设备的包装和运输

按本工程供应的所有货物，应坚固地包装，设备的包装和运输应符合GB/T 37400.13-2019 “包装”或国际等同标准的要求。供应商应对所有材料的安全运输和贮存完全负责，包装标准应不低于以下的要求。

安装前，管端和其他类似的开口端应被保护起来，以防止外部损伤和污物、水分的侵入。带法兰的管道的开口端，用胶粘带或垫片保护，然后再用完全牢固的木制盲法兰加以覆盖。所有管道和管子内部都应有干燥剂，并在其端部加以密封，以防止在运输和贮存期间的腐蚀。

所有包装箱的盖子或内部横条板应使用螺钉固定，而不能使用钉子。

包装箱捆扎用的金属箍，在其端部应封接。如果不是防锈材料，则金属箍应上油漆。当需要在包装箱的侧板上用螺栓固定部件时，应使用大型垫圈来分配压力，并用垫块来加强箱子。对包装填料，应尽可能避免用木刨花。防水纸和油毛毡衬里应至少搭接13mm，其接缝应使用一种被认可的方法被夹紧在一起，但箱体应配置网格状开孔，以获得排气通风。

在切实可行的地方，所有户内用货物，诸如电动机、开关和控制设备、仪表和盘、配件等，应使用聚乙烯薄膜包覆，在其接缝处要封接，并且包装箱内放置被认可的干燥剂。在包装外面清楚打印上标记，这些标记在装运单上被说明。

### 钢结构件

为设备配套供货的钢结构架设计应符合GB 50017-2017“钢结构设计标准”的规定。

所有钢结构架（包括工作平台、走道和钢梯）的选材应适用于污水、污泥的腐蚀性环境，在户外使用时，应考虑饱含盐分灰尘沉积物和湿度共存的影响。

钢结构部件的设计负荷及其固定应根据常规的恒加速法进行设计，或者用经项目经理认可的其他国际上公认的专用动态计算方法来设计。钢结构的设计，应使其局部的和总的沉降或其他位移不超过可允许的限度，并应对所有连接处的膨胀采取完全的措施。

对钢结构上设置旋转式或往复式机械设备和装置时，应能确保由机械负荷引起的弹性挠度被限制在机械制造厂规定的范围内，构架的自振频率不应与振动设备的工作频率相重合，自振频率应至少比振动设备的工作频率高10％或低10％。

钢构件和其他型式构架与基础固定螺栓应被设计成能承受由框架和风力引起的荷载和力矩。

平台、走道板和踏脚板应使用压制板条焊接的格栅板或花纹钢板。板应与支撑件固紧，并用专用夹头与相邻的走道板夹住，板件的材料采用碳钢（热镀锌处理）、玻璃钢或不锈钢，每块板的重量不超过35kg，应按大于1500N/m²荷载考虑其强度与刚度。

对所有工作平台、通道和钢梯，都应在其每一侧装设栏杆。

栏杆（包括用于紧固横杆和竖杆的螺栓、垫圈、螺母）的结构应符合GB 4053.3-2009标准的规定，采用不锈钢制作。栏杆高度应为1.2m，竖杆头部应为球形，用平头螺纹的插口或其他装置固紧扶手。竖杆和扶杆应不小于40mm的公称外径，壁厚为4mm。扶手应连接到一个插口上，其端部应遮盖住。

除非在制造后已采取抛光处理，否则接合点都应锉平或磨光。斜面接合是不能接受的。对接合点使用半径弯管附件。在危险的开口区域，应装设可拆卸的栏杆或采用可拆卸的安全链条保护起来。不锈钢安全链条的链环应焊接。链环内圈长度不超过45mm，内圈宽度在12mm～18mm之间。焊接引起的毛刺应去除掉，焊缝应光滑。

钢梯的结构应符合GB 4053.2-2009标准的规定，采用碳钢（热镀锌）或不锈钢制造。梯子的侧梁截面应为65mm×12mm，长度不超过1100mm。踏脚应为25mm直径，其端部应缩小。安全挡圈应为圆型，挡圈和连接钢条应采用50mm×10mm扁钢制成。

钢梯的有效宽度应不小于800mm，并应以100mm增量来增加，踏步高度不大于230mm。钢梯的倾角在35°～45°之间，踏步应为网板或花纹钢板。在超过16梯级的地方，应设置中间平台，并每梯段应是相等的。在一个楼梯由两个以上梯级组成的地方，则在相邻段间应作方向变化，并且其所有方向变化应是同向的，或朝左手向，或朝右手向。扶手应固定在二侧，与相邻的扶手连接在一起。如钢梯靠墙，则靠墙边的扶手可以不安装。

在制作完以后，所有钢梯子和有关钢构件应热镀锌，符合ISO1459，ISO1460，ISO1461。所有的直爬钢梯，高度超过2.2m时，应由设置安全环，并与梯子相同的材料制成。用于井下的垂直梯子可采用不锈钢或玻璃钢材料制造，但必须有足够的刚度和强度，以确保安全可靠。

### 备件

随机备件应包括标准备件、易损件、专用工具、润滑剂等，这些备件应满足设备验收后可的连续运行1年之用。

### 泵类

（1）总则

通用水泵的选用应根据泵的使用介质、流量范围、扬程、工况点效率、NPSHr、固形物通过能力等现场条件，须与本工程工艺设计的要求相符。所有泵的强度应按最高扬程或泵零流量扬程（二者中较高者）的1.5倍设计。

所有泵均应具有防干运行、防过载等保护，应能长期无限制地运转，流量和压头的曲线特性应平稳地随流量的减少而压头递增。泵轴与联轴器尺寸应使得轴的最大许用转矩比联轴器传递来的最大转矩要高。

具有填料函的泵应采用不锈钢轴套，并设置冷却和轴封装置。泵的轴封或机械密封应能采用可快速更换的形式。泵壳与叶轮原则上都应安装可更换的耐磨环。

除非另有规定，泵的进口流速应为1~3m/s，配置电机功率均应有10%超负荷余量。所有轴承应有足够大的尺寸，轴承的基本额定寿命（L10）应不低于100000h。

泵的附件应根据工艺设计的要求作相应的配套，如耦合导轨、井筒、防涡流锥、电缆或潜水电缆、基座、潜水电机、电机、联轴节、辅助管路和接头、接轴、连接件、基础螺栓等。

所有泵类均随机免费提供一套O型胶圈、机封圈等密封装置。

用于排水工程泵的主要类别如下（但不限于此）

| 类型 | 使用范围 |
| --- | --- |
| 单级单吸清水离心泵 | 或理化性质类似于水的其他液体 |
| 离心污水泵 | 便或含纤维杂物的液体 |
| 管道式离心泵 | 腐蚀性的液体 |
| 液下式离心泵 | 化性质类似于水的其他液体 |
| 自吸式离心泵 | 腐蚀性的液体 |
| 计量泵药液 | 药液 |
| 隔膜泵 | 清水、污水、药液 |
| 立式蜗壳混流泵 | 雨水、污水 |
| 立式导叶式混流泵 | 雨水、污水 |
| 立式轴流泵 | 雨水、污水 |
| 潜水卧式轴流泵 | 回流污水 |
| 潜水轴流泵 | 雨水、污水 |
| 潜水污水泵 | 污水 |
| 螺杆泵 | 污泥 |
| 旋涡泵 | 含砂污水 |

（2）执行标准

泵类产品的基础标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 13468-2013 | 泵类液体输送系统电能平衡测试与计算方法 |
| GB/T 13469-2021 | 离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行 |
| JB/T 4297-2021 | 泵产品涂漆技术条件 |
| JB/T 6880.1-2013 | 泵用灰铸铁件 |
| JB/T 6880.2-2021 | 泵用铸钢件 |
| JB/T 6880.3-2014 | 泵用抗磨蚀白口铸铁件 |
| JB/T 6881-2006 | 泵可靠性测定试验 |
| JB/T 6882-2006 | 泵可靠性验证试验 |
| JB/T 6912-2019 | 泵产品零件无损检测磁粉检测 |
| JB/T 6913-2008 | 泵产品清洁度 |
| GB/T 29531-2013 | 泵的振动测量与评价方法 |
| GB/T 29529-2013 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| JB/T 8543-2015 | 泵产品零件无损检测泵受压铸钢件射线检测 |
| JB/T 8687-2013 | 泵类产品 抽样检验 |
| JB/T 9090-2014 | 容积泵零部件液压与渗漏试验 |

泵类产品的制造标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| JB/T 6878-2006 | 管道式离心泵 |
| JB/T 7256-2013 | 自吸式离心泵 |
| JB/T 8857-2011 | 离心式潜污泵 |
| CJ/T 472-2015 | 潜水排污泵 |
| GB/T 7782-2020 | 计量泵 |
| JB/T 14425-2023 | 电磁隔膜计量泵 |
| GB/T 13008-2010 | 混流泵、轴流泵技术条件 |
| JB/T 7743-2011 | 旋涡泵 |
| JB/T 10179-2016 | 混流式、轴流式潜水电泵 |
| CJ/T 518-2017 | 潜水轴流泵 |
| JB/T 8644-2017 | 单螺杆泵 |

泵类产品的试验和检验标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 16907-2014 | 离心泵技术条件（Ⅰ类） |
| GB/T 5656-2008 | 离心泵技术条件（Ⅱ类） |
| GB/T 5657-2013 | 离心泵技术条件（Ⅲ类） |
| GB/T 7021-2019 | 离心泵名词术语 |
| GB/T 13006-2013 | 离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量 |
| GB/T 13007-2011 | 离心泵效率 |
| GB/T 18149-2017 | 离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范精密级 |
| GB/T 3214-2007 | 水泵流量的测定方法 |
| GB/T 3216-2016 | 回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级 |

（3）通用泵类零部件材料

泵的选材应按工程环境、使用场合（耐磨、耐蚀、耐汽蚀）、和工作介质等工艺条件合理选择。

| 零部件名称 | 材料类型 |
| --- | --- |
| 泵壳 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 叶轮 | 铸铁、铸钢、铜合金、Monel合金、不锈钢、铸造不锈钢 |
| 泵体密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 叶轮密封环 | 铸铁、不锈钢、Ni-Resist |
| 轴 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 轴套 | 不锈钢、铜合金 |
| 机械密封 | 铬钢、石墨、陶瓷、碳化硅、碳化钨 |
| 螺栓等紧固件 | 碳钢、合金钢、不锈钢 |
| 基座 | 铸铁、碳钢 |

### 阀类

（1）通则

通用阀门的类别（但不限于此）应根据使用介质、公称口径、公称压力、操作环境和连接方式等现场条件选用，并须与雨污水工程工艺设计要求相符合。

阀的执行机构（启闭机）应根据工艺设计的要求作相应的配套，如电动执行机构、手动启闭机、液压装置、气动装置、接杆、联轴节、连接件、基础螺栓等（但不限于此）。

| 类型 | 使用范围 |
| --- | --- |
| 法兰连接铁制闸阀 | 清水 |
| 对夹式刀形闸阀 | 污水、污泥 |
| 给排水用直埋式闸阀 | 污水 |
| 给排水用弹性座封闸阀 | 污水 |
| 钢制旋启止回阀 | 清水 |
| 铁制旋启止回阀 | 污水 |
| 法兰和对焊连接钢制闸阀 | 清水 |
| 法兰连接钢制半球阀 | 污水 |
| 铁制和铜制球阀 | 清水、污水 |
| 法兰和对焊连接钢制蝶 | 污水 |
| 隔膜阀 | 污水 |
| 铁制旋塞阀 | 污水 |

（2）执行标准

阀类产品的基础标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 1047-2019 | 管道元件 公称尺寸的定义和选用 |
| GB/T 1048-2019 | 管道元件 公称压力的定义和选用 |
| GB/T 12220-2015 | 工业阀门标志 |
| GB/T 12221-2005 | 金属阀门结构长度 |
| GB/T 12222-2023 | 多回转阀门驱动装置的连接 |
| GB/T 12223-2023 | 部分回转阀门驱动装置的连接 |
| GB/T 12224-2015 | 钢制阀门一般要求 |
| JB/T 74-2015 | 钢制管路法兰技术条件 |
| JB/T 7928-2014 | 工业阀门供货要求 |
| JB/T 8530-2014 | 阀门电动装置型号编制方法 |
| JB/T 2184-2007 | 液压元件型号编制方法 |
| GB/T 786.1-2021 | 流体传动系统及元件 图形符号 |
| GB/T 7932-2017 | 气动对系统及其元件的一般规则和安全要求 |
| GB/T 3766-2015 | 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求 |
| GB/T 2346-2003 | 流体传动系统及元件公称压力系列 |

阀类产品的制造标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12232-2005 | 通用阀门法兰连接铁制闸阀 |
| GB/T 12236-2008 | 石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀 |
| GB/T 12237-2021 | 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 |
| GB/T 12238-2008 | 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 |
| GB/T 12239-2008 | 工业阀门金属隔膜阀 |
| GB/T 12240-2008 | 铁制旋塞阀 |
| GB/T 13932-2016 | 铁制旋启式止回阀 |
| GB/T 15185-2016 | 法兰连接铁制和铜制球阀 |
| CJ/T 216-2013 | 给水排水用软密封闸阀 |
| CJ/T 262-2016 | 给水排水用直埋式闸阀 |
| JB/T 8691-2013 | 无阀盖刀形闸阀 |
| JB/T 8937-2010 | 对夹式止回阀 |
| JB/T 2769-2008 | 阀门零部件 高压螺纹法兰 |
| JB/T 1754-2008 | 阀门零部件 接头组件 |
| JB/T 2772-2008 | 阀门零部件 高压盲板 |
| JB/T 450-2008 | 锻造角式高压阀门 技术条件 |
| JB/T 2776-2010 | 阀门零部件 高压透镜垫 |
| GB/T 24923-2010 | 普通型阀门电动装置技术条件 |
| GB/T 24922-2010 | 隔爆型阀门电动装置技术条件 |
| JB/T 8531-2013 | 阀门手动装置 技术条件 |
| JB/T 5923-2013 | 气动气缸技术条件 |
| JB/T 7056-2008 | 气动管接头 通用技术条件 |

阀类产品的试验和检验标准

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 13927-2022 | 工业阀门 压力试验 |
| JB/T 6439-2008 | 阀门受压件磁粉探伤检验 |
| JB/T 6440-2008 | 阀门受压铸钢件射线照相检验 |
| JB/T 6899-1993 | 阀门的耐火试验 |
| JB/T 6902-2008 | 阀门液体渗透检测 |
| JB/T 6903-2008 | 阀门锻钢件超声波检查方法 |
| JB/T 7927-2014 | 阀门铸钢件外观质量要求 |
| GB/T 7939.3-2023 | 液压传动连接试验方法第3部分：软管总成 |
| GB/T 14514-2013 | 气动管接头试验方法 |

（3）材料选用（摘录JB/T 5300－2024通用阀门材料）

通用阀类零部件材料应按工程环境、使用场合和工作介质等工艺条件按下表合理选择。

铸铁类阀门（PN≤1MPa），常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、启闭件、支架 | 灰铸铁 | HT200、HT250、HT300、HT350 | GB/T 12226 |
| 阀杆、轴 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 优质碳素钢 | 35（表面氮化） | GB/T 699 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 |  |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 碳素钢 | 20，25，35 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrV、60Si2Mn | GB/T 1222 |
|  | 不锈钢弹簧钢丝 | 06Cr19Ni10 | GB/T 24588 |
| 阀座、启闭机的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 不锈钢铸件 | CF8、CF8M | GB/T 12230 |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13、 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220 |
|  | 堆焊锡黄铜 | 丝221 |  |
|  | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
| 阀杆螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25AL6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
|  | 柔性石墨 | — | JB/T 7370、JB/T 6617 |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235B | GB/T 700 |

球墨铸铁类阀门（PN≤2.5MPa），常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、启闭件、支架 | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10、QT500-7、QT400-18 | GB/T 12227 |
| 阀杆、轴 | 碳钢 | 35（表面氮化） | GB/T 699 |
|  | 铬不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13 | GB/T 1220 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
|  | 锰黄铜 | HMn58-2 |  |
| 轴套 | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | GB/T 1176 |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
| 摇杆 | 碳素铸钢 | WCA、WCB、WCC | GB/T 12229 |
|  | 碳素钢 | 20，25，35 | GB/T 699 |
| 弹簧 | 弹簧钢 | 50CrV、60Si2Mn | GB/T 1222 |
|  | 不锈钢弹簧钢丝 | 06Cr19Ni10 | GB/T 24588 |
| 阀座、启闭机的密封面 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25Al6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 不锈钢铸件 | CF8、CF8M | GB/T 12230 |
|  | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13、 12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220 |
|  | 堆焊焊丝 | E308-XX、E308L-XX、E309-XX、E309L-XX | GB/T 983 |
|  | 堆焊锡黄铜 | 丝 221 |  |
|  | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 增强聚四氟乙烯 |  |  |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
| 阀杆螺母 | 铸铝黄铜 | ZCuZn25AL6Fe3Mn3 | GB/T 1176 |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸锰黄铜 | ZCuZn38Mn2Pb2 |  |
|  | 铝青铜 | QAl9-4 | GB/T 4423 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
|  | 柔性石墨 | — | JB/T 7370、JB/T 6617 |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235B | GB/T 700 |

铜合金制阀门，常温：

| 零件名称 | 材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 牌号 | 标准号 |
| 阀体、阀盖、启闭件 | 铸锡青铜 | ZCuSn3Zn11Pb4、ZCuSn5Pb5Zn5、ZCuSn10Zn2、 | GB/T 1176 |
|  | 铸硅黄铜 | ZCuZn16Si4 |  |
|  | 铸铝青铜 | ZCuAl9Mn2、ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 |  |
|  | 铸铝黄铜 | ZCuZn31Al2 | GB/T 12225 |
|  | 黄铜 | H63、HPb59-1、HMn58-2 | GB/T 29528 GB/T 4423 GB/T 5231 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
| 启闭件密封面 | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 12Cr13、20Cr13、30Cr13、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2 | GB/T 1220 |
|  | 黄铜 | H62、HPb59-1、HMn58-2 | GB/T 29528 GB/T 4423 GB/T 5231 |
|  | 铝青铜 | QAl9-2、QAl9-4 | GB/T 4423 |
| 填料 | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
|  | 柔性石墨 | — | JB/T 7370、JB/T 6617 |
| 垫片 | 缠绕垫片 | - | GB/T 4622 |
|  | 聚四氟乙烯 | Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型 | QB/T 5257 |
|  |  | Ⅰ型-T、Ⅰ型-D、Ⅱ型 | QB/T 4041 |
|  | 橡胶 | — | GB/T 21873 |
| 手轮 | 可锻铸铁 | KTH330-08、KTH350-10 | GB/T 9440 |
|  | 球墨铸铁 | QT400-15、QT450-10 | GB/T 12227 |
|  | 碳素钢 | Q235B | GB/T 700 |
|  |  | ZG 230-450、WCB | GB/T 11352 GB/T 12229 |

（4）阀类设备传动与控制

1、驱动装置（包括电动、液压和气动系统）应适应于-15～50℃环境温度，相对湿度95%，户外式防护等级IP65，户内安装等级IP44，电源3P、380V、50Hz。

2、执行机构应与阀类设备组成整体。

3、液压装置及管路系统

液压装置可采用开式循环系统，额定液压应满足阀类设备的工作需要。液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置。整个液压装置必须具备可靠的过载保护回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使液压装置受到破坏。所有液压元件不得泄漏，动密封处的密封件使用寿命应大于20000小时。

活塞杆与活塞缸应具有足够的强度和刚度，能足以承受液压力、负载力和意外的冲击力，并保证活塞缸的密封性、运动平稳性和耐腐蚀性。所有紧固件必须采用高强度结构钢制造。油压管采用304不锈钢无缝钢管，管道接头均为法兰连接管道，内壁应清洁光滑，作酸洗钝化处理。

4、气压装置及管路系统

气源装置可采用移动式空压机供气，额定气压应满足阀类设备的工作需要。整套装置包括储气罐、过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统等组成。整个气压系统必须具备可靠的过载保护、自动补给和保压等回路，在任何工况条件下均能安全、有效和可靠运行，不会使气压装置受到破坏和造成功能失效。所有气压接头不得泄漏，动密封件使用的寿命应大于20000h。

### 起重设备

电动型式应采用标准建筑高度、直线型轨道、刚性连接的电动小车式电动葫芦。电动葫芦起升机构的工作级别M4，起升速度8m/min，运行速度20m/min，电源3P、380V、50Hz，防护等级IP44。

起重量、起升高度、安全形封闭式滑触线（或悬挂式移动电缆）长度、轨道长度等基本参数应满足工艺设计的要求，并应与标准的系列相符合。

钢丝绳应采用GB/T8918中线接触式钢丝绳，其公称抗拉强度不低于1570MPa，钢丝绳材料为碳钢（镀锌）。

电动葫芦的制造、检验、包装、储运和出厂试验须遵照以下标准及其引用文：

JB/T 9008.1-2014	钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件

JB/T 9008.2-2015	钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法

### 压力容器

除非另有规定，压力容器的焊缝系数应小于0.95，并按最新版的ASME锅炉和压力容器规范制造和试验。压力容器的全部接口包括与各种管道的接头和仪表用的测点以及人孔、疏水孔、排放阀应能承受额定的工作压力，但不小于10bar（表压）。

### 电动机

为了响应国家的节能政策，供应商应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机的能效等级应达到GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》中规定的3级及以上级标准，同时需具有3级及以中国能效标识。

除非另有说明，机械设备配套使用的电动机应采用节能型电动机，电压为3P、380V、50Hz，F级绝缘，防护等级（GB/T 4942-2021）户外按IP55、户内按IP44，潜水电机IP68。

### 电控设备

（1）就地电控柜

供应商应负责与机械设备配套电气控制箱的提供，安装指导，试运转指导及包括系统图，控制原理图，端子接线图等电气设备图纸的提供。供应商还应提供控制箱与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供。合同总价应包括配套设备及其附件的费用。

设备配套电气控制箱的箱体均采用304不锈钢材料（亚光处理）。箱体外形、色彩须征得雇主许可。室外安装的电控柜（箱）配套遮阳雨蓬。箱体及遮阳雨蓬的外形、色彩要求统一协调，并须征得业主许可。

与机械设备配套的电气控制箱应符合下列要求：

a.配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口；

b.配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口；

c.配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护；

d.控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配；

e.箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关，手动控制优先。

箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯控制箱应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。

供应商除提供与设备配套的电气控制箱外，还应提供电气控制箱与设备连接用的控制电缆和电力电缆，电缆长度应满足工程需要，不应有中间接头。

随设备配套的控制箱内部所需的控制电源由供方配套实施，控制电源为交流220V。控制箱接受电源侧应设总进线断路器，断路器应有短路及过载保护。控制箱馈电回路应设断路器作为分支回路的短路保护，配置热保护元件用于电机的过载保护。

供应商应根据设备电气控制箱不同的使用场合、控制要求分别进行设计和供货。所有机械设备配套的控制箱，所采用的电气元件应为同一生产厂家的同一品牌系列，并与低压开关柜内所采用的厂家品牌系列相一致。

（2）按钮箱

当电控柜（箱）远离设备单独安装在他处时，设备旁应配置按钮箱。对于爆炸性气体环境内的按钮箱应采用隔爆型，设置旋钮、开、停按钮，304不锈钢（亚光处理）外壳，防护等级IP65。其余场所的按钮箱上设置旋钮、开、停按钮，箱体均采用304不锈钢（亚光处理）制造，并配套不锈钢安装支架。

（3）接线盒

水下电机等特殊设备还应配套接线盒，用于供电电缆与设备本体电缆的连接。接线盒采用耐腐蚀的玻璃纤维加强的聚碳酸酯制造，防护等级IP65。并配套不锈钢安装支架。

## 机械设备专用技术规范

根据本技术规范要求，供应商应对本污水处理厂工程的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。

### 渠道闸门

#### 范围

本节陈述了以下手动渠道闸门（下称渠道闸门）的技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠道闸门 （不锈钢304） | B×H=800×1800 | 4套 | 组合池（格栅前后） |

投标人提供的渠道闸门应为成套装置，并须配备手动启闭机等有效和安全操作所必需的附件。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、技术特性、另件材料和防护涂层等实质性说明，以及设备的总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b.基础螺栓或预埋件布置详图和土建荷载。

c.ISO9002系列质量管理体系认证。

d.设备的安装、运行、维修手册。

e.1年随机备件表。

f.供应商资格证明和同类设备的供货业绩。

g.样本。

#### 设计和现场条件

1、渠道闸门安装于格栅明渠内。

2、闸门二侧的门框与土建渠道的配合尺寸应符合各有关招标图的要求。

3、现场条件如下：

| 安装场所 | 消毒池进水/旁通 |
| --- | --- |
| 启闭机形式 | 手动 |
| 渠道宽度(mm) | 800 |
| 渠道深度(mm) | 1800 |
| 最大水深(mm) | 1500 |
| 止水方式 | 三边止水 |

#### 结构和性能

a.渠道闸门应采用整体结构、暗杆启闭的型式，闸槽的过水宽度应与渠道等宽，门板的密封采用橡胶密封，且适用于正向止水。

b.渠道闸门应适合于开敞的明渠安装，三边止水，闸门关闭后，门板应至少高于最高设计水位100mm。

c.门板为梁板式结构，在最大受压条件下应具有足够的强度和刚度。板的厚度不低于6mm，挠度不大于渠宽的1/1000。保证受压后无变形，泄漏量不大于1.25l/min·m(密封长度)。

d.手动启闭装置应采用伞齿轮传动方式，手轮直径不大于400mm，手轮的操作力（推、拉力）应小于150N，启闭装置须直接装在门架的上部，门架为门字形，门架离地的高度，应满足人工手轮操作的高度。

#### 主要材料

| 设备材料 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 门板（板与梁组合体） | 不锈钢304 |
| 闸槽 | 不锈钢304 |
| 密封条 | 丁腈橡胶 |
| 门杆 | 不锈钢304 |
| 推力螺母 | 铜合金 |
| 门架或横梁 | 不锈钢304 |
| 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢304 |
| 基础螺栓 | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

制造渠道闸门的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按JB/T 10394.1～4-2002涂装设备通用技术条件的规定进行处理。。

#### 检验

（1）参考标准

NB/T 35045-2014			水电工程钢闸门制造安装及验收规范

GB 50231-2009				机械设备安装工程施工及验收通用规范

供应商						渠道闸门安装技术手册

（2）现场条件

a.投标人应遵照标书图纸及对应土建工程的预留槽，对土建投标人进行上述渠道闸门装置的指导安装。

b.投标人在指导机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。

（3）现场检验和调试

a.渠道闸门安装后，应对手动启闭机内的润滑油脂进行检查和加注。

b.在无水条件下，至少作门板启闭3次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象。

c.进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的泄漏量应不大于1.25L/min.m（密封长度）。

### 铸铁镶铜闸门

#### 总述

本节规定了以下手动铸铁镶铜闸门的设计、制造、工厂试验的技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁镶铜方闸门 （铸铁镶铜） | B×H=500×500 | 2套 | 组合池（沉砂池后） |
| 2 | 下开式闸门 （铸铁镶铜） | B×H=400×400 | 4套 | 消毒池 |

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构、技术特性、另件材料和防护涂层等实质性说明，以及设备的总体布置图，设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b.基础螺栓或预埋件布置详图和土建荷载。

c.ISO9002系列质量管理体系认证。

d.设备的安装、运行、维修手册。

e.随机备件表。

f.供应商资格证明和同类设备的供货业绩。

g.样本。

#### 设计和现场条件

1、铸铁镶铜闸门应适用于墙式安装的结构形式，当闸门关闭时对污水进行截流，以方便后续设备的检修与保养。

2、启闭机（含手轮机构及机座）应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定性应符合规范要求。

3、现场条件如下：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 孔口中心至 平台距离（m） | 设计水压 （m） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸铁镶铜方闸门 （铸铁镶铜） | B×H=500×500 | 2套 | 1.75 | 1.2 | 组合池 （沉砂池后） |
| 2 | 下开式闸门 （铸铁镶铜） | B×H=400×400 | 4套 | 0.8/1.1 | 0.15 | 消毒池 |

#### 结构和性能

（1）闸门结构与性能

铸铁镶铜闸门为明杆式结构形式，闸门主要由门框、门体、导轨、楔座、密封装置等组成。

铸铁闸门的门框、门体及导轨应采用HT250灰铸铁（不锈钢304）铸造，在最大水压作用下，其安全系数不小于5。

闸门与门框的密封面应采用有色金属（不包括铝合金）制造，密封面应精确地加工，在斜楔的作用下应密封可靠，其渗漏量不超过1.25L/min∙m（密封长度）。

可调楔块应采用有色金属（不包括铝合金）制造，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。

作门体提升或关闭用的螺杆应采用高强度不锈钢材料制造，螺母为铸造锡青铜，螺杆在最大启门力或关闭力作用下，其安全系数为2。

所有闸门应有“开启”/“关闭”指示。

每一闸门应用不重复的参考编号识别，数字编号应经业主的同意。

在制造前，所有闸门的详细资料应提交业主确认。

#### 主要材料

| 设备材料 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 门体 | HT250铸铁或以上 |
| 门框 | HT250铸铁或以上 |
| 导轨 | HT250铸铁或以上 |
| 密封条 | 铜合金 |
| 楔块 | 铜合金 |
| 螺杆或接杆 | 不锈钢420 |
| 导向支承（衬套） | 铸铁（青铜） |
| 紧固件 | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按总要求进行处理。

#### 检验

1、供应商应提供电动启闭装置的合格证明。

2、在验证测试阶段，供应商应负责闸门渗漏检验。在门板承受最大设计水压的条件下，检验其泄漏量应不大于1.25l/min.m（密封长度）。

### 内进流网板式格栅系统

#### 范围

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内进流网板式格栅 | B=1500，b=5mm，α=90°，N=1.1kW，不锈钢 | 2套 |  |
| 2 | 清洗水箱 | 5m³，PE | 1个 |  |
| 3 | 反冲洗水泵 | 立式离心泵，Q=16m³/h，H=89m，N=7.5kW | 2台 | 1用1备 |
| 4 | 栅渣清洗压榨机 | 栅渣处理量≥4.3m³/h，N=2.2KW | 1套 |  |
| 5 | 渣槽 | 格栅配套，不锈钢 | 1套 |  |
| 6 | 格栅及配套设备控制柜 | 格栅配套 | 1套 |  |
| 7 | 设备配套管件 | 格栅配套 | 1套 |  |
| 8 | 液位差计 | 格栅配套 | 2套 |  |

内进流网板式格栅除污机，是一种将拦污和除污结合于一体的高效细格栅除污设备，适用于大、中、小型泵站作为精细格栅，拦截、清除水中的漂浮物，如：杂草、纸片、烟头、瓜子、纤维、毛发等，该机型具有很高的污物捕获率，可保证后续处理工艺的有效实。

#### 资料提交

供应商应提交下列资料，但不限于以下内容：

a.板式格栅以及配套栅渣清洗压榨机的总体布置图（包括外形和安装布置）。

b.详细描述技术性能、规格、主要材料等说明。

c.产品样本。

d.安装方法的详细描述及安装精度规定。

e.设备的安装、操作、维护手册。

#### 设计及现场条件

（1）主要技术参数

a.格栅

| 设备名称 | 内进流网板式格栅除污机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2套 |
| 安装位置 | 细格栅渠 |
| 格栅安装渠尺寸 | 长1500mm×宽1000mm×深2000mm |
| 进水渠宽 | 700mm |
| 安装角度 | 90° |
| 孔径 | 5mm |
| 最大过水量Q | 1000m³/d |
| 水位差 | ≤300mm |
| 驱动电机功率 | 1.1kW |
| 工作制 | 间断或连续 |
| 电源 | 380V/3ph/50Hz |
| 电机防护等级/绝缘等级 | IP65/F |

b．泵反冲洗系统

| 水泵形式 | 立式多级离心泵 |
| --- | --- |
| 水泵数量 | 2台（1用1备） |
| 供水流量 | 16m3/h/台 |
| 扬程 | 89m |
| 电机功率 | 7.5kw/台 |
| 电机防护等级/绝缘等级 | IP55/F |
| 噪声 | 80dB(A) |
| 电源 | 380V；3ph；50Hz |
| 工作制 | 24h |
| 安装地点 | 地面设备平台 |

#### 结构及性能

内进流网板式格栅除污机主要由驱动装置、栅框、栅框支承系统、冲洗系统、控制系统等部件组成。工作时，污水由栅框前进入，栅渣被栅网截留，栅渣通过栅网与耙齿截留后，栅渣通过回转由压力水冲洗及重力作用把栅渣冲到机体内的漏斗中，后输送至垃圾桶或高排水型螺旋压榨机中进行脱水处理后再外运。

板式格栅除污机具有独特进水方式，污水进入格栅后污物完全被截住、清除，不会再被带入格栅后道工序。

板式格栅除污机采用垂直式安装，有效的节省了空间，且采用活动联接，便于拆卸和更换。

#### 控制方式

供货范围内的网板式格栅除污机需配套提供1套现场控制柜和设备连接的电缆，置于格栅附近，落地安装，防护等级IP65。该控制柜内设配电及控制回路，负责两套网板式格栅除污机系统内所用电设备（包括反冲洗水系统等）的配电、保护及控制。

网板式格栅除污机的操作为就地手动控制和自动控制（留有信号远程接口）方式，其转换开关设置在配套提供的现场控制柜面板上。自动控制为定时控制和利用液位差计进行开机与停机控制，同时就地控制柜应配置向上位PLC系统传输状态信号并接受PLC输出控制信号的接口。

电气控制柜额定设置应为380V，3ph，50Hz。

电气控制柜体应由不锈钢304制成，预留进线，出线洞孔，控制和底部配套安装固定支架，支架材质为不锈钢304。

操作原理

1	板式格栅除污机在“手动”模式下应能连续运行。

2	板式格栅除污机在“自动”模式下，可以通过后备计时器的信号启动工作周期。

3	板式格栅除污机配有后备计时器，可以启动设备运行。计时器并可以调整启动频率和运行时间。

4	水箱进水设备、管件及液位控制系统，由业主负责。

#### 主要材质要求

1.内进流网板式格栅除污机

| 机架 | 不锈钢304 |
| --- | --- |
| 栅（网）板 | 不锈钢304 |
| 驱动轴 | 不锈钢304 |
| 链齿轮 | 不锈钢304 |
| 喷嘴 | 不锈钢304 |
| 链板 | 不锈钢304 |
| 滚轮、销轴 | 不锈钢304 |
| 密封衬板 | 尼龙材质 |

2.栅渣清洗压榨机

| 输送段栅网 | 不锈钢304 |
| --- | --- |
| 螺旋 | 不锈钢304 |

3.栅渣输送溜槽、落料管			不锈钢304

4.所用螺栓等紧固件				不锈钢304

5.水箱								PE

#### 防腐蚀

制造格栅除污机及配套设施的材料均适用于污水的腐蚀性环境，非不锈钢304材料进行除锈和涂环氧防锈漆处理。

#### 检验与调试

（1）按照本技术规范和标准GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的要求进行空载、负载、清水和污水运行试验。

（2）运行时应满足以下条件（但不限于）：

a.电机电流不超过额定电流。

b.设备运行2小时后，轴承温度不超过30℃。

c.设备运行时噪音不大于75dB(A)。

d.设备整机运行平稳、灵活无卡滞现象。

e.旋转部位润滑良好、密封无渗漏现象。

#### 设计、制造和检验标准（不限于）

NB/T 10790-2021		水处理设备技术条件

GB 50017-2017			钢结构设计标准

JB/T 5943-2018			工程机械 焊接件通用技术条件

CJ/T 3048-1995			平面格栅除污机

JB/T 9046-1999			格栅除污机

### 气提装置

#### 范围

本节陈述了以下气提装置的供货、安装、检验及调试等技术要求。

| 安装场所 | 数量 |
| --- | --- |
| 沉砂池气提提砂系统 | 1套 |
| 砂水分离器 | 1套 |
| 预沉池污泥气提回流装置 | 2套 |
| 二沉池污泥气提回流装置 | 2套 |

沉砂池提砂，预沉池、二沉池污泥回流全套气提设备，全套设备应成套提供，配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件。

#### 提交资料

供应商须提交下述资料且不限于：

a.总体布置图应画出气提装置平面及剖面图，并应表明所有的功能尺寸和材料；

b.制造及质量保证设施；

c.部件表（包括材料规格及保护镀层）；

d.安装方法的详细描述及安装精度规定；

e.试运转前的调试及检测要求。

#### 现场条件

| 名称 | 规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气提提砂装置 | 提砂量：50kg/h | 1套 | 沉砂池 |
| 砂水分离器 | XSF-320，螺旋直径φ280mm，N=0.37KW | 1套 | 地面平台 |
| 预沉池污泥气提回流装置 | 回流量：16.7m³/h | 2套 | 预沉池 |
| 二沉池污泥气提回流装置 | 回流量：16.7m³/h | 2套 | 二沉池 |

#### 技术要求

（1）气提装置

| 气提量 | 50kg/h | 16.7m/h |
| --- | --- | --- |
| 安装高度 | 3.2m | 6.5m |
| 材质 | 不锈钢管 | 不锈钢管 |

（2）砂水分离器

| 处理能力 | 15～20L/S |
| --- | --- |
| 出砂含水率 | <60% |
| 分离效率 | >90% |
| U型槽宽 | 320mm |
| 转速 | 4.8rpm |
| 倾角 | 25° |
| 电机功率 | 0.37kw |
| 电源 | 380V/3ph/50Hz |
| 电机防护等级 | IP55 |
| 工作制 | 24h/d连续运行或间歇运行 |

1、砂水分离器为螺旋旋流型，安装在砂水分离器上的螺旋输送器用来将砂砾从水中分离出来并排走。砂水分离器包括驱动装置、砂水分离容器、耐垫层。

2、砂水分离器的沉淀装置和输砂装置为封闭式一体化结构，并具有结构紧凑、重量轻、高工作可靠性、维修工作量少等特点。

3、可分离出粒径>0.2mm的颗粒，回收率不低于95%:直径大于0.1mm的砂砾去除率不小于70%。

4、砂水分离器的U型槽内的输送螺旋形式为无轴螺旋，其结构设计为保证物料流通，无堵塞。无轴螺旋体具有足够的强度和刚度，保证在最大的工作荷载下，不会产生影响使之变形或伸长。

5、螺旋叶片16Mn制造并焊接而成，槽内具有尼龙内衬。螺旋体轴头上部通过联轴器与驱动装置连接。

6、砂水分离器采用轴装式减速机，减速机与砂水分离器的轴头直接连接，减速机服务系数不低于2.0。减速机齿轮采用优质合金渗碳淬火硬齿面，硬度60士2HRC，双面磨齿精度等级达DIN3962标准6级以上，保证减速机的效率达96%。减速机箱体及电机座均采用优质铸铁材质树脂型砂铸造成型，减速机输出轴采用双油封。减速机配有注油管及透气管装置，配备油尺，便于测量油位，更加方便维护，增加运行可靠性。减速器轴承寿命不小于10万小时，整机设计使用寿命不低于20万小时。减速机进行防腐处理(0S1)，可以更好的适应室外环境条件。

7、在传动中设安全过载保护装置，预防传动件被损坏。

8、砂水分离器进出管口径设计能防止水中杂物的堵塞。

9、砂水分离器及辅助件的配置适合连续工作和间歇工作的要求。

10、设备中没有高速运转零件，因此螺旋磨损低，几乎不需维修，运行噪声≤70dB(A)。

#### 主要部件材质

（1）气提装置

气提管道			不锈钢

（2）砂水分离器

螺旋体				16Mn

水箱				不锈钢304

U型槽				不锈钢304

衬条				尼龙

紧固件				不锈钢

#### 设备的可靠性及耐久性

a.设备无故障时间不少于8000小时以上。

b.设备每年检修一次，电器元件使用年限为3年，减速机、轴承为10年。

c.整机使用寿命在25年以上。

### 潜水搅拌器

#### 范围

本节陈述了下列潜水搅拌器设备的供货、检验、安装、调试等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径320mm，转速740rpm，N=2.2kW | 3套 | 组合池（调节池） |
| 2 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径260mm，转速740rpm，N=0.85kW | 2套 | 组合池（一级缺氧池） |
| 3 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径260mm，转速740rpm，N=0.85kW | 2套 | 组合池（后缺氧池） |

以上参数供参考，供应商必须根据工艺需要及土建情况自行核算，确保设备型号满足工艺需求。

供应商提供的潜水搅拌器应为成套装置，并需配备就地控制箱、提升导轨、提升链、水下电缆、起吊架和手摇升降装置、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.经水力计算后选择合适的推流器详细的技术规格（包括选型计算书、流态图或流场分布曲线图，推流器布置、叶轮直径、转速、搅拌功率等）、装配结构、材料及涂装等实质性说明，以及外形尺寸和安装图；

b.基础螺栓位置及土建荷载；

c.ISO9000质量管理体系认证；

d.设备的安装、运行、维修手册；

e.电气原理图；

f.随机备件表；

g.供应商资格证明和3年以上同类设备有效供货和应用业绩；

h.产品样本。

#### 性能和结构

a.应能每日24小时连续运行。

b.搅拌器基本轴功率应不小于6W/m³（池容积），供应商应根据池型和污泥的粘滞性保证设备的电机功率不产生过载和确保泥水的完全混合和推流。

c.附壁式安装的潜水搅拌器导轨系统可自由调整搅拌机的提升和下降，并无须排空水池情况下拆卸和安装搅拌器。搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架必须可承受搅拌器形成的推力。

d.搅拌器的壳体由优质灰口铸铁或更好材料制造，壳体厚度应足以承受荷载，其表面应平整无气孔，转动头部应呈流线型。

e.螺旋桨由不锈钢304整个铸造，且须作动平衡。螺旋桨与轴之间须装有锁定装置，以防转动时松动，叶片设计为2~3片式须具自清洁功能。

f.搅拌机的电机和螺旋桨轴采用直联的方式，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋桨和电机轴能承受所有轴向和径向荷载，轴承的设计寿命（L10）不小于100000小时。

螺旋轴应完全与搅拌介质隔离。采用两个相互独立的高质量机械密封。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6~10。机械密封的使用寿命不低于25000小时。机械密封应设计成可以反转，而不会带来不良后果。潜水型三相鼠笼型异步电机，防护等级为IP68，F级绝缘等级B级温升，电机轴和转子作平衡，每分钟的最大转速不超过1500转，380V，3相，50Hz。

潜水电机须设计为可连续运行，每小时可启动至少12次。潜水电机与搅拌器应为同一厂家制造。

g.安装系统应包括导轨、提拉绳，并配有臂式起吊架和手摇式卷升装置。起吊架为移动式，数量为每座构筑物1台。

h.移动式潜水搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。搅拌器所有的组件包括电机和齿轮箱都应能够在水下连续运转。搅拌器螺旋桨由潜水电机通过减速齿轮驱动。转动头部呈流线锥型，其结构应紧凑。

i.除支架和叶片外，搅拌器与液体接触的主要部件应为灰口铸铁，HT250或以上，表面平整，无砂眼、气孔或其它缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。

j.所有的螺母、螺钉和垫圈应为AISI 304不锈钢或更好的材质。

k.搅拌器在需要水密密封的临界接触面上应是机械加工面，采用金属与金属接触，并采用腈或氟化橡胶O形环，不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质和化学合成物的垫片。搅拌器外部所有与液体接触的铸铁表面都应有环氧树脂涂层喷涂保护。搅拌器及其附件和电缆，应能够连续浸没在最大深度为20米的水下而不会损失其水密性。

l.所有螺旋桨在结构设计上是水力平衡的无缠绕和自清洁形式。螺旋桨应有二个叶片组成，所有叶片都是相同的形式，间隔距离均匀的。叶片的材质应为不锈钢AISI 304，叶片与轮毂牢固的结合成一个整体，采用单键栓固定在轴的端部，采用保护帽进行密封，并应使用锁定垫圈系统。螺旋桨应经动平衡检验合格。

m.电机轴和螺旋桨轴通过齿轮箱联接。轴由耐磨不锈钢制造，螺旋桨轴和电机轴能承受所有轴向和径向荷载。螺旋桨轴受机械密封和径向向密封完全保护，与介质隔离。

n.潜水搅拌器电机的轴应在两个球轴承上转动，螺旋桨轴由两个圆锥滚柱轴承支撑。所有轴承采用永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载。潜水电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为F级，电机应能每小时启动20次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

o.潜水电机设计特性：电机应配有用于控制和动力的水下型电缆，每根电缆都有一单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，那么每根电缆还要进行单独密封。在电机油室中应设置泄漏传感器，讯号应能监测并在电机出现严重损坏前发出报警讯号。

p.电缆采用GB5013.2中YCW型橡套软电缆或性能相同的其它电缆，单台标准配置长度10m，电缆密封采用特殊硫化处理的专用水密头，可防止液体进入电机，即使外皮破损，液体也不会进入电机。电缆应包含两根信号线，用于连接热敏开关和可选保护传感器。

#### 主要材料

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 壳 体 | 铸铁HT250 |
| 螺旋桨 | 不锈钢304 |
| 轴 | 不锈钢304 |
| 机械密封 | 碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅 |
| 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢304 |
| 导轨、提拉绳 | 不锈钢304 |
| 臂式起吊架 | 不锈钢304 |
| 设备控制柜（厂家配套） | 不锈钢304 |
| 控制箱 | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

制造搅拌器的全部材料应适用于污水、污泥的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求的有关条款规定进行处理。

#### 控制系统

供应商应提供搅拌器电气控制柜，控制柜应采用厚度不小于2mm的不锈钢304材料制造，箱体防护等级为IP65。

搅拌器的操作为就地手动控制或PLC控制，与潜水电机连接的水下电缆长度按15m计。另外，应具备向中控室传输状态信号的接口。

有关控制箱及控制的技术要求详见自动化系统标书条款。

#### 安装和检验

（1）参考标准

CJ/T 109-2007		潜水搅拌机

GB 50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50334-2017		城镇污水处理厂工程质量验收规范

制造厂潜水搅拌机安装维修手册

（2）现场条件

a.供应商应遵照图纸及对应土建工程的预留位置，进行上述搅拌器的安装。

b.供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

（3）与土建工程分界面

a.潜水搅拌机在土建构筑物上的预留孔均属土建工程。

b.设备固定用基础螺栓为供应商的随机附件。

c.二次灌浆属本设备安装工程的范围。

（4）与电气、仪表工程分界面

就地控制箱进线端的动力和控制线路安装，不属本设备安装工程的范围。

（5）现场检验和调试

a.安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

b.应检查和加注润滑油脂。

c.潜水搅拌器在无水条件下，空载运行，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

供应商应协助供应商进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。

#### 备件

供应商应列出潜水搅拌器连续运行3年所需的备件和专用工具清单，以供业主选购，并应随机配备1套机械密封及O型橡胶圈。

### 潜水排污泵

#### 范围

本节陈述了下列潜水泵（或称潜水排污泵）的供货、检验、安装及调试等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=18m³/h，H=15m，N=2.2kW | 3套 | 2用1备 组合池（调节池） |
| 2 | 潜污泵 | Q=20m³/h，H=12m，N=2.2kW | 3套 | 2用1备 消毒池 |
| 3 | 潜污泵 | Q=30m³/h，H=12m，N=3.0kW | 2套 | 1用1备 废水收集池 |

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.泵装置的总体布置图，泵结构总装图，主要零件材料、以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

b.详细的技术规格，特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr以及不产生涡流旋入的泵体最低浸水水位），电机特性、保护设施和涂层等详细的说明；

c.土建荷载；

d.ISO9000质量管理体系认证；

e.电气原理图；

f.供应商资格证明和3年以上同类设备有效应用业绩；

g.产品样本；

h.备件表。

#### 设计和现场条件

a.泵试验应以ISO2548为准。

b.每台泵应能泵送原生污水。

c.泵应采用立式耦合式潜水泵；潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨系统组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力PN1.0Mpa为准。

d.现场条件

| 设备名称 | 潜污泵 | 潜污泵 | 潜污泵 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 3套，2用1备 | 3套，2用1备 | 2套，1用1备 |
| 流量 | 18m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 扬程 | 15m | 10m | 12m |
| 效率 | ≥55% | ≥55% | ≥60% |
| 参考功率 | 2.2kW | 2.2kW | 3.0kW |
| 通过颗粒直径 | -- | -- | -- |
| 平台标高 | 3.5m | 0.8m | 0.3m |
| 井底标高 | -3.0m | -2.5m | -4.5m |
| 最高水位 | 2.5m | -0.15m | -3.0m |
| 最低水位 | -2.0m | -2.0m | -3.8m |
| 是否变频 | 否 | 否 | 否 |
| 安装位置 | 组合池（调节池） | 消毒池 | 废水收集池 |

#### 性能和结构

1.叶轮

泵的基本设计应是单通道式，并配备无堵塞及无超负荷特性的离心叶轮。在水力学设计上，应揉合正向推动力及离心力。叶轮和蜗壳的流向线条设计应渐变式。

叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s。

2.电机

电机应为三相鼠笼电机，3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动可达12次。如若为变频，则配备变频电机。

潜水泵电动机应是直冷式电机，即电机靠接触周围的介质水进行冷却，如果设计最低水位露出电机后，不能满足电机冷却要求时，供应商应提供带外循环冷却系统的水泵（适用于18.5KW及以上）。

电机必须与泵为同一厂家制造。

3.轴封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封的动环和静环不可采用同种材料，应具有适当的硬度差，采用碳化钨/碳化硅，介质酸碱度范围为pH=5~10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

4.轴承

应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命（L10）应大于100000小时。

5.电缆和电缆密封

电机应配有用于控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封。在接线室的内部必须由环氧树脂浇灌密封，以确保即使电缆在破损情况下介质水也不会通过线芯进入电机。

如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独树脂密封。

6.水泵监控装置

水泵监测装置应包括油室漏水、绕组过热、干室渗漏、电机室上下轴承过载时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

7.泄漏传感器

在定子室中提供一个探测液体泄漏的传感器，所有讯号都应分别监测并在水泵或电机出现严重损坏前分别发出报警讯号。

8.热保护

电机的每一项相均由常闭型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

为了指示轴承的磨损，在上、下轴承处各设有一常闭型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前温度传感器应该断开。

9.磨损系统

磨损环系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的间隙性，应采用叶轮间隙可调的形式，叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。

10.潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，泵的效率考核应包括出水弯座在内，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面应密封可靠。

#### 主要材质

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 叶 轮 | （铸铁HT250）及以上 |
| 泵、电机壳体 | （铸铁HT250）及以上 |
| 主轴（轴套） | 不锈钢304 |
| 导 轨 | 不锈钢304 |
| 吊 链 | 不锈钢304 |
| 机械密封 | 碳化钨/碳化硅 |
| 与介质接触紧固件 | 不锈钢304 |
| 设备控制柜（厂家配套） | 不锈钢304 |
| 控制箱 | 不锈钢304 |

#### 防腐处理

制造水泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，泵的涂装技术和涂装检验遵照JB/T 4297-2021标准的规定，除不锈钢外，与介质接触的内、外金属表面除锈处理达Sa21/2和涂环氧防锈漆干膜厚度≥0.03mm。

#### 控制系统

供应商应提供水泵电气控制柜，控制柜应采用厚度不小于2mm的不锈钢304材料制造，箱体防护等级为IP65。

泵的操作方式为就地手动控制和PLC自动控制二种方式。控制柜与潜水电机的连接的电缆长度均按15m计。另外，应具备向中心控制室PLC传输状态显示信号并接受PLC输出控制信号的接口和接受中控室遥控的信号接口。详见自动化系统有关条款规定。

有关控制箱及自控仪表和报警等要求，详见自动化系统有关条款规定。

#### 安装和检验

1.参考标准

ISO2548			泵验收试验规程（C级）

GB 50275-2010		风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50334-2017		城镇污水处理厂工程质量验收规范

制造厂潜水泵安装维修手册

2.现场条件

供应商应遵照图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。大泵与小泵的轴中心位于同一起吊葫芦的轨道直线上，耦合用导向杆的支撑件长度（至壁的距离）应按实际需要的尺寸提供和安装。

供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。

3.设备结构要素

a.潜水泵应采用整机安装，通过葫芦、吊链沿导杆下降，应能与出水管弯座自动耦合，耦合面不得泄漏。

b.潜水泵装置的安装顺序应按制造厂安装手册为准。

c.在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

4.与土建工程分界面

a.潜水泵安装基础尺寸、地脚螺栓预留孔及预埋件均属土建工程。

b.二次灌浆属安装工程的范围。

c.设备固定用地脚螺栓为供应商的随机附件。

5.现场检验和调试

a.潜水泵安装后，供应商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

b.带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。

c.运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流、功率因素值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

#### 备件

供应商应列出潜污泵连续运行3年所需的备件和专用工具清单，以供业主选购，并应随机配备1套机械密封及O型橡胶圈

### 供气器（微孔曝气器）

#### 范围

本节叙述了微孔曝气器及配套管阀（下称供气器系统）的供货、检验、安装及调试等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气器 | 0.5-10m³/h，∅178 | 96套 | 组合池（一级好氧池） |
| 2 | 供气器 | 0.5-10m³/h，∅178 | 24套 | 组合池（后好氧池） |

供应商提供的微孔曝气器装置应为成套装置，包括微孔曝气器、池壁竖管（水下部分）、沿池底敷设的输气支管、管基座及管配件和配管等安全和有效运行所必须的附件及专用工具。

#### 资料提交（中标后提供）

供应商须提供以下资料（但不限于此）：

a.微孔曝气系统总体布置图及结构装配示意图；

b.微孔曝气系统技术规格、结构、材料、充氧特性曲线及管膜机械特性；

c.放空操作配置方式等；

d.1年所需的随机备件表；

e.产品样本。

#### 设备型式和现场条件

1、供应商提供的微孔曝气系统必须适用于好氧池曝气搅拌和充氧的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的曝气效果，以及停止供气时有效的闭合。供应商应保证曝气管排列的方式，不会造成池底的积泥。

2、好氧池的工艺设计参见图纸。

#### 性能和结构

刚玉微孔曝气器

刚玉微孔曝气器的拱形刚玉板外观应光洁、平整、无杂质、气泡和裂纹。刚玉微孔曝气器设有止回阀组件，停气时自动逆止，防止污水倒流进入布气管，密封部位在工作压力下不应有漏气现象。

微孔曝气管应符合下列特性：设计通气量：0.5-10m³/h；空气阻力损失≤3.5kPa；氧利用率≥30%。

进气

曝气器工作时，鼓风机通过布气管道，均匀地进入曝气器内腔，曝气器应适于不同液位时的间断供气，刚玉盘和支撑体的设计应能防止在间歇性操作时发生阻塞和在不用时液体进入。

连接方式

曝气器与管路的连接应牢固可靠，并且易于更换。

调节支架

空气分配管采用SS304调节支架固定于池底，该支架能够满足上下调节以弥补土建池底不平带来的误差，同时还能够前后调节以防止热胀冷缩所带来的对管道的损坏。支架安装简单，上下可调，在倾斜或高低不平的池底时也可方便的安装和调节。

冷凝水排放系统

每根竖管安置一套DN25（材质：SS304）冷凝水排放装置，用于排出管道内积水。

冷凝水排放系统及附件包括：冷凝水排放立管、球阀、排放管与曝气管路连接装置、管卡及固定螺栓、管路弯头、连接固定件等，

#### 主要材料

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 曝气盘 | 刚玉 |
| 曝气管主材（水下） | 工业级UPVC |
| 水下支管、管配件 | 工业级UPVC |
| 管道支架 | 不锈钢304 |
| 螺栓、螺母、垫圈等紧固件 | 不锈钢304 |

#### 防腐

制造曝气管装置的所有材料应适用于污水的防腐环境，未经防腐或非防腐性材料应按有关条款进行处理。

#### 控制方式

应配合鼓风机系统实行操作。

#### 安装和检验

（1）参考标准

GB 50231-2009			机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50334-2017			城镇污水处理厂工程质量验收规范

CJ/T 475-2015			微孔曝气器清水氧传质性能测定

（2）现场条件

a.微孔曝气器、配气管及配气支管均为现场组装。

b.供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件部分，应向项目经理报告，经批准和修正后方可安装。

（3）与其他工程分界面

a.微孔曝气器装置在土建构筑物的预留孔、预埋件属土建工程。

b.设备固定用基础螺栓、输气竖管、水下支管及管配件均属设备安装工程的范围。

c.与主风管分界面：供货范围从空气支管水下法兰算起（不包括水上曝气管部分），池水下部分所有曝气装置，含微孔曝气器、进气分管、管配件、除湿管及维护装置。

（4）现场检验和调试

a.安装后应进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

b.外观质量应无缺损和变形。

c.在无水状况下，配管的相邻支座跨中，作100kg集中荷载承载试验，配管应无弯曲变形。

d.供应商应在清水状态下，按标准通风量检测气泡分布情况和机械、理化性能的测定。

e.安装后，须配合鼓风机系统进行空载试运行及负载连续运行试验。

### 立式离心污水泵

#### 范围

本节陈述了以下立式离心污水泵的供货、安装及调试的技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝化液回流泵 | Q=36m³/h，H=8m，N=1.1kW | 4套 | 组合池（一级好氧池） |
| 2 | 污泥排泥泵 | Q=16m³/h，H=8m，N=0.55kW | 4套 | 组合池（预沉池） |
| 3 | 污泥排泥泵 | Q=16m³/h，H=8m，N=0.55kW | 4套 | 组合池（二沉池） |
| 4 | 污泥排泥泵 | Q=16m³/h，H=8m，N=0.55kW | 4套 | 组合池（终沉池） |

#### 资料提交

供应商必须提交以下资料（但不限于此）：

a.泵设备的总图布置图（包括配套电机、联轴器、防护罩、泵轴承润滑系统，填料函）、设备的外形和安装尺寸；

b.详细的泵装配结构、特性曲线（流量、扬程、效率、NPSHr、功率）、零件材料和防护涂层等实质性投标说明；

c.配套电机规格、技术特性和制造厂家；

d.1年所需的随机备件表；

e.产品样本；

f.电动机的额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率等电量参数；

g.随机免费提供一套O型胶圈、机封圈等密封装置。

#### 现场条件

| 设备名称 | 硝化液回流泵 | 污泥排泥泵 | 污泥排泥泵 | 污泥排泥泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 | 4套，2用2备 | 4套，2用2备 | 4套，2用2备 | 4套，2用2备 |
| 流量 | 36m³/h | 16m³/h | 16m³/h | 16m³/h |
| 扬程 | 8m | 8m | 8m | 8m |
| 效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
| 参考功率 | 1.1kW | 0.55kW | 0.55kW | 0.55kW |
| 通过颗粒直径 | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| 安装位置 | 组合池（一级好氧池） | 组合池（预沉池） | 组合池（二沉池） | 组合池（终沉池） |

离心污水泵的设计制造要求、试验方法和检验规则应遵照GB/T 16907-2014标准的规定，配用电机应符合有关的标准，电动机输出功率应大于最大轴功率的1.2倍。

#### 泵的形式和结构

a.泵的传动采用弹性联轴节直联驱动，联轴节应能传递电动机的最大扭矩。

b.离心污水泵适用于抽吸原生污水，单级、单吸，干式安装，泵壳水平剖分、闭式叶轮。

c.泵的旋转方向，应以泵组电动机端俯视为顺时针旋向。

d.泵固体物通过能力应大于30mm。

e.泵应具有足够的强度，以承受各种正常及异常操作情况下引起的（最险峻条件下的）力，包括：抽吸原生污水或停泵时所引起的水流惯性力及固体物卡阻在泵导叶与叶片之间的冲击力等。

f.泵旋转总成（泵电动机与传动总成作为一个系统）的设计其第一临界转速至少为泵最大转速的115％。

g.泵轴与电机的连接应采用联轴器联接。

h.泵体的壁厚，除满足强度要求外，还需至少增加10mm，以补偿污水的腐蚀和磨损。

i.泵连同电动机和传动机组应能以不低于130％泵的最大运行速度倒转运转。

j.泵正常运转时在10－1000Hz频率范围测出的振动烈度应符合JB/T8097-1999“泵振动测量与评价方法”规定的良级或更好等级。距泵体表面1m处，噪声不超过85dB（A）。

k.进水管应设有手孔，出水法兰的外周需钻攻90°均布的4个安装压力表用的螺孔，并配置螺塞。

l.机架上应设有吊攀，并设置吊环螺栓，并能承受整个装置的重量。

m.叶片表面应平整光滑，叶片平衡精度等级不低于G6.3级。

n.泵轴的密封采用机械密封。

o.泵轴承额定寿命（L10）应不低于6万小时。

p.轴与联轴器等所有转动部件，应设置安全防护措施。

q.卧式电机为电源3P、380V、50Hz。

#### 泵材料

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 泵体、泵盖、护板、短管或弯管 | （铸铁HT250）及以上 |
| 密封环 | 碳化硅、不锈耐酸钢 |
| 叶 轮 | （铸铁HT250）及以上 |
| 轴承体、托架体 | 不锈钢304 |
| 泵 轴 | 不锈钢316 |
| 机 架 | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

泵应按下列的要求进行涂层及油漆。参考标准JB/T 4297-2021“泵产品涂漆技术条件”泵体内、外表面除锈处理达Sa21/2，干膜厚度应为200～400μm。

泵体内表面的涂料应按标准作五倍放大镜检测，涂层厚度检查和涂层附着力检查，以测试其失效性。

#### 电气和控制方式

水泵的操作为就地手动控制或PLC控制，电气启动控制装置集中安装在变电所低压开关柜MCC内。现场配置机旁箱，机旁箱内设置急停、开、停按钮，检修负荷开关；离心泵配套提供的故障传感器及变送器也安装在现场机旁箱内。机旁箱外壳采用玻璃纤维加强的聚碳酸酯制作，WF2防腐类型，抗紫外线，IP65防护等级。

检修负荷开关技术性能要求：结构紧凑，尺寸小。能接通与分断负荷电路。额定电压400V，绝缘电压690V，额定短路电流25KA，冲击电压6KV，通断能力是开关额定电流的5倍以上。防护等级IP65，把手带挂锁，面板门只能在断电时打开。

#### 泵工厂试验

a.泵在制造过程中与制造之后以及出厂发运之前，应经受检查与试验，包括泵壳、叶轮、、泵轴耐磨环材料及铸件的检验，制造时部件与制造工艺的检查，制造后的性能试验以及油漆工作的检查。

b.应抽一台泵做性能试验，若试验不合格，则每台泵都需作性能试验。

c.对泵部件的油漆检验，以确定是否与技术规定相符合。

d.泵的性能试验应按ISO9906（2级）标准为准。

e.泵的清水性能试验时，应对泵组进行噪音和振动试验，以证明是否符合技术规定中的要求，噪音测定应遵照GB/T 29529-2013的要求，振动测定应遵照GB/T 29531-2013的要求。

#### 与土建工程分界面

a.主泵成套设备安装的预留孔或预埋件（由供应商提供图纸和尺寸）属土建工程。

b.设备的基础螺栓、膨胀螺栓、钢制机座、钢支架等均属供应商工程范围。

c.二次灌浆属设备安装工程范围。

#### 安装

（1）泵的安装精度应符合制造厂安装手册的要求，并须符合以下的标准和规范：

SL/T 317-2023		泵站设备安装及验收规范

GB 50275-2010		风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50334-2017		城镇污水处理厂工程质量验收规范

（2）供应商应遵照图纸及对应土建工程的预留孔，进行指导安装。

（3）供应商在机械设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录。

#### 检验和调试

（1）供应商应提交调试提纲及详细计划报业主批准

（2）执行标准

GB/T 16907-2014		离心泵技术条件（Ⅰ类）

GB/T 13007-2011		离心泵效率

JB/T 4297-2021			泵产品涂漆技术条件

GB/T 13006-2013		离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量

GB/T 29529-2013		泵的噪声测量与评价方法

GB/T 29529-2013		泵的噪声测量与评价方法

（3）调试及试运转

a.投产前试运转应包括初步测试和验证测试。

b.初步测试应包括所有配套小管径管道，如轴承润滑油冷却管道，填料函冲洗管道的清理，冲洗及静水压试验。对小管径管路的静水压试验的试验压力为该管道承受的最大工作压力的1.5倍。

c.泵壳与进出水管路应无渗漏。

d.每台泵组应进行验证性试验包括下列内容（但不限于此）：

在整个操作流量的范围内，泵组运行的动态稳定性。

振动测试，以证明符合规定的振动烈度极限。

e.泵组进行性能试验，测得的性能资料应包括H－Q曲线，输入功率，泵组效率曲线和转速。

### 立轴搅拌机

#### 范围

本节叙述了以下设备的供货、安装、检验和试运行等技术要求：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝浆式搅拌机 | ∅=1.0m，N=4.0kW，rpm=65r/min | 4套 | 组合池（混凝反应池，混凝段） |
| 2 | 絮凝框式搅拌机 | ∅=1.0m，N=2.2kW，rpm=8r/min | 2套 | 组合池（混凝反应池，絮凝段） |

供应商提供的立轴搅拌器应为成套装置，并需就地控制箱、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.立轴式搅拌器总体布置图（包括安装布置尺寸），驱动装置与涡流叶轮的技术规格和结构式样，特性曲线，零件材料和防护涂层等实质性说明；

b.土建荷载；

c.ISO9000质量管理体系认证；

d.设备的安装、运行、维修手册；

e.电气原理图；

f.随机备件表；

g.供应商资格证明和3年以上制造历史，用户3年的成功应用证明文件；

h.样本。

#### 设计和现场条件

立轴搅拌机应满足下述工况条件的工作：

a.立轴搅拌机应适合于污水或污泥混合液中运转，工作时，在水下任何部位都不得挂带纤维，保证池内各区搅拌均匀，整个池内不会有污泥的沉淀，无死角。

b.叶轮需在全浸没条件下连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行，在整个运行过程中须运行平稳、无振动，无故障运行时间至少为10000小时。

c.现场条件

| 名称 | 混凝浆式搅拌机 | 絮凝框式搅拌机 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | ∅=1.0m | ∅=1.0m |
| 转速（r/min） | 65 | 8 |
| 电机功率（kW） | 4.0 | 2.2 |
| 数量 | 4套 | 2套 |
| 池长（m） | 1.5 | 1.4 |
| 池宽（m） | 1.5 | 1.5 |
| 池深（m） | 4.0 | 4.0 |
| 有效水深（m） | 2.85 | 2.85 |
| 池有效容积（m³） | 6.41 | 6.0 |
| 水表面积（m²） | 2.25 | 2.1 |
| 安装位置 | 组合池 （混凝反应池，混凝段） | 组合池 （混凝反应池，絮凝段） |

#### 性能与结构

a.	应能每日24小时连续运行。

b.	搅拌机轴功率应确保水体完全混合，保证池底流速≥250m/s。

c.	搅拌机全部的重量受力应支承在桥架上，叶轮的位置须接近于池底，底部不设轴承支承，通过悬臂式立轴与齿轮减速电机，并由齿轮减速电机传递扭矩。

d.	搅拌机叶轮应俯视为顺时针向转动，即使反转，也不会带来不良后果。

e.	齿轮减速电机安装固定在桥架上，电机设计应符合IEC标准，电机额定功率必须大于实际最大所需功率的2倍，F级绝缘，电源380V，3相，50Hz，防护等级为IP65，每小时可启动至少12次。

f.	减速机与电机直联，减速机采用斜齿轮减速机，齿轮设计应符合DIN标准，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥2.0，轴承额定寿命≥（L10）100000小时。

h.	桥架为桁架式钢结构，宽度大于1.2m，允许挠度1/1000。

#### 主要材料

| 设备材料 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 搅拌机主轴 | 不锈钢304 |
| 涡流叶轮 | 不锈钢304 |
| 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢304 |
| 桥架、走道板 | 碳钢防腐 |
| 设备控制柜（厂家配套） | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

制造立轴式搅拌机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料按制造厂规定进行处理。

#### 控制方式

供应商应提供立轴搅拌器电气控制柜，控制柜应采用厚度不小于2mm的不锈钢304材料制造，箱体防护等级为IP65。立轴式搅拌机的操作为就地手动控制或PLC控制，控制箱IP65，应具备向中控室传输信号的端子接口。有关控制箱及控制的技术要求见电气和控制条款。

#### 安装和检验

1.参考标准

GB50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

制造厂立轴式搅拌机安装维修手册

2.现场条件

供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向“工程师”报告，经批准及修正后，方可安装。

3.设备结构要素

立轴式搅拌机需按齿轮减速电机、立轴、叶轮、控制箱等部件在现场联接组装，齿轮减速电机为整机安装。

安装顺序应按制造厂安装手册为准。

在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

4.与土建工程分界面

a.在土建构筑物的预留孔均属土建工程。

b.设备固定用基础螺栓为供应商的随机附件。

c.二次灌浆属本设备安装工程的范围。

5.现场检验和调试

安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。应检查和加注润滑油脂。立轴式搅拌机在无水条件下，空载运行2小时，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

供应商应协助施工方进行现场负载试验，在设计工况条件下进行24小时的带负载运行，测定单位容积功率和检验池底流速。

#### 备件

供应商应列出立轴搅拌器连续运行3年所需的备件和专用工具清单，以供业主选购。

### 反硝化深床滤池

#### 供货范围

反硝化深床滤池工艺为成套工艺包技术服务支持，供应商应负责设备技术规范文件范围内的反硝化深床滤池工艺系统及配套设备（包括滤池核心设备、空压机、阀门、反冲洗风机及水泵等，详见工艺系统技术规范）的工艺设计、设计联络、供货、检验、土建指导（含图纸设计及优化）、安装、调试、人员培训、性能保证、试运行、配合验收、售后服务等全套服务工作，保证工艺系统设备安装后能够正常运行并达到出水要求，并最终通过性能验收。

| 序号 | 设备名称 | 主要内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反硝化深床滤池核心设备 | 成套提供配水配气滤砖（气水分布块）及安装附件、配气管、滤料及砾石承托（支撑）层等。 | 厂家定制 |
| 2 | 辅助工艺设备 | 反冲洗风机、反冲洗水泵、废水池潜污泵、驱氮设备、搅拌器、空压机、储气罐、碳源投加系统等。 | 全套 |
| 3 | 所有管路、管件、阀门、各种附件、管路及设备支架 | 气动阀、手/电动阀、调节阀、闸门及伸缩接头，所有法兰、管件、连接件、支架、固定件等。 | 全套 |
| 4 | 在线检测和控制仪表 | 反冲洗流量计、液位计、进出水硝态氮分析检测仪表等全套仪表。 | 全套 |
| 5 | 自动控制系统 | 可编程控制器，人机对话多界面显示屏，中央控制系统或SCADA系统，控制软件（含驱氮控制软件、碳源投加系统的控制） | 全套 |
| 6 | 配电系统及现场控制箱 |  | 全套 |
| 7 | 供电及控制电缆 |  | 全套 |
| 8 | 所有连接及安装附件 | 详见专用。 | 全套 |

#### 设计和现场条件

滤池工艺水量水质要求

（1）处理水量：本次招标项目反硝化深床滤池的规模为800m3/d。

（2）滤池工艺的进水水质、出水指标基本要求如下：

| 项目 | 单位 | 进水水质 | 出水水质 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN | mg/L | ≤12 | ≤9 | 25.00% |
| SS | mg/L | ≤9 | ≤6.3 | 30.00% |

备注：投标人必须按照本节要求提供反硝化深床滤池核心工艺系统制造商和投标人共同盖章出具的水量、水质承诺书。该承诺书必须随投标文件提交。

#### 技术要求

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滤池设计水量 | 800m3/d |
| 2 | 设计水温 | 12~35℃ |
| 3 | 滤池数量 | 厂家定制 |
| 4 | 平均流量滤速 | ≤5.05m/h |
| 5 | 平均流量强制滤速（考虑1格反洗时，其余3格承担平流流量时的滤速） | ≤6.73m/h |
| 6 | 滤料高度： | 2.5m |
| 7 | 水头损失 | ≤1.5 |
| 8 | 液位控制模式 | 恒、变液位可切换控制模式 |
| 9 | 水反洗冲洗强度 | ~15.15m3/（m2·h） |
| 10 | 气反洗冲洗强度 | 90m3/（m2·h） |
| 11 | 反冲洗过程 | 20~30min |
| 12 | 反洗水水量 | ≤4% |
| 13 | 反冲洗周期 | 1~2天 |

#### 滤罐（一体化设备，厂家定制）

##### 气水分布滤砖

a.滤砖为成品滤砖，为防堵型滤砖，能适用于污水深度处理，污水再生利用等工程中的深床滤池。且终身免维护和免更换，无易损易耗件，滤砖的使用寿命不低于30年。为保证每块滤砖的外形规则及尺寸的准确均匀，气水分布块的外壳应采用高密度聚乙烯（HDPE）材料，外壳厚度需大于等于5mm且必须有足够的强度。为保证滤砖打扣强度，滤砖必须采用注塑工艺加工，供货厂家需出具相关资料以证明滤砖为注塑工艺生产。

b.为保证气水分布均匀及强力气水反冲，制造商提供的滤砖应能形成空气反射内腔，反冲洗时空气与水混合后，从相邻滤砖的间隙中强力喷出，将空气与水均匀分布在整个滤罐区域。

c.气水分布块内腔接收空气分配支管排出的空气；每个气水分布滤砖有纵横水流通道，不会形成旋涡和水头损失；四周有气、水畅流的间隙，配水配气均匀无盲区。

d.气水分布块应表面光滑，拱形气水混合腔，四侧拱式气水通道。

e.滤砖荷载：气水分布块必须支撑滤料介质及卵石层的重量以及整个池体的水压，常温状态的完整成品滤砖抗压强度须大于4Mpa，提供CMA或CNAS认证标志的第三方检测报告。

f.安装和调试

滤池配水系统的安装和调试由制造商负责，它包括：

①制造商需检查产品和设计图纸是否有出入；发现问题需及时和采购人沟通，及时解决，否则出现问题由制造商商负责。

②制造商在安装时应采取必要的预防措施，保证配水系统和连通管内绝对清洁。整个滤池中应没有阻塞配水系统、影响水流的碎片、污物或其它杂质。所有滤池和水槽中的碎片和污物都应扫除，并用真空吸尘器清除。操作中要防止泥浆进入任何通道或孔口，并应去除所有的灰浆。在安装过程中，要用建筑用纸或乙烯篷布覆盖配水系统的表面，以保证清洁，直至铺设滤料。

③冲洗水管要彻底冲洗干净，空气冲洗气管应用气冲。

④制造商应负责按有关规程对配水系统进行测试，配水系统均匀性试验达到要求后，要提供详细的相关资料及说明。

⑤制造商商在安装和调试过程中要接受采购人合理的意见和要求。

g.	现场检查、测试和验收

①滤砖安装完毕，并经测试确认合格符合技术条件后，由采购人会同监理等有关部门作阶段验收。

②在滤料装入滤罐前，应检查配水、配气系统的安装，以确保工程按照要求及既定的安装程序进行。

③检查后，按有关规程进行配水、配气均匀性试验，如有不均，可做滤砖的调整或更换，以确保产品和安装质量合格。

④在滤池的过滤反冲洗调试合格后，滤池配水、配气系统完成最终验收。

##### 配气主管和配气支管

供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配气主管 |  | 套 | 2 |  |
| 配气支管 |  | 套 | 2 |  |

（1）按照滤池底配气系统管道的布置方式及空气冲洗强度，确定空气管管径、管件形式和数量，与滤砖配套提供，以组成完整的气水分布系统。配气主管为SS304方管，配气支管为SS304圆管，支架为SS304材质，配气主、支管提供反冲洗期间的气水协同反冲洗时的强力空气，配气支管位于滤砖的底部，支架在滤砖下对配气支管起到支承及定位作用，而不会干扰滤砖间的互锁功能。

（2）配气方管主管侧面开螺纹圆孔，满足配气支管的连接。

（3）支架系统

配气主管和配气支管采用特定调节支架固定于罐底，该支架满足上下调节以弥补土建池底不平带来的误差，同时还能够前后调节以防止热胀冷缩所带来的对管道的损坏。固定部件采用不锈钢膨胀螺栓固定，以防止空气管道在冲洗时的作用力。

（4）主要材料

空气管道						不锈钢304

管配件							不锈钢304

调节支架						不锈钢304

螺栓、螺母、垫圈等紧固件	不锈钢304

##### 滤料及承托层介质

（1）天然石英砂滤料

供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滤料 | 2～3mm | 立方 | 188 |  |

反硝化深床滤池对滤料有着特殊的严格要求，本次工程采用高品质优质天然石英砂，经严格分选，水洗、风力除杂等工艺处理，本次工程采用的石英砂粒径2-3m，均匀系数1.4，莫氏硬度6-7，比重不小于2.6，酸溶度不超过3%。二氧化硅含量不小于95%，具有良好的耐磨性能和抗吸附力。

（2）承托层介质

供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支撑层 | 3～38mm | 立方 | 35 |  |

采用5层不同规格的天然鹅卵石，粒径3~38m，深度0.45m，五层级配交替排列，分别为3～8mm 10cm；8～12mm 15cm；12～20mm10cm；20～38mm 10cm。反冲洗时有效实现二次配气、二次布水，使整个滤池气水分布十分均匀，防止滤床出现窜气、水力短路、泥球产生。

#### 反冲洗水系统

##### 反冲洗清水泵

设备类型：潜水离心泵

数  量：2台，1用1备，变频控制

设计参数：Q=25m³/h，H=10m，N=2.2kw

成套装置（包括自保护装置），主要包括：潜水电机与泵体、自动耦合系统（包括不锈钢制的导向杆或导索和提升链）、润滑与密封件、设备的引出电缆和紧固件等。配备两套铭牌，一套安装在设备上，另一套安装在水上明显位置。

水泵运行可以满足以下条件：

介质						pH5~9

介质温度					5~35℃

介质SS浓度				10mg/L

通过的杂物粒径			≤50mm

叶轮、泵盖铸铁			铸铁GG25

泵体、机壳、连接座		铸铁GG25

机械密封					碳化硅/碳化钨

轴承使用寿命				50000h

##### 反冲洗风机

冲洗风机为三叶罗茨鼓风机，主要包括：风机、配套电机、空气滤清器、进出口消声器整体底座、减震器、安全阀、逆止阀、隔声罩、联轴器、电控柜及所需电缆和紧固件等。

单台风量：Q=2.5m³/min

单台风压：H=68.6kPa

单台功率：N=7.5KW（变频）

数        量：2台，1用1备

进口空气温度				-10～40°C

进口空气相对湿度			～80%

室内环境温度				0～40°C

风机电机额定电压			380V

工作时间					连续或间断

性能及技术满足以下要求：

1、设计条件下，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象。

2、在额定工况流量点下，压力允许误差士3%。

3、风机转子组装前的静平衡和动平衡试验的精度达到6.3级。

4、机壳采用灰铸铁经浇铸后进行机械加工，内表面为光滑、无疵瑕。壳体要有足够的厚度来承受所有的负荷。轮轴采用经调质处理的锻钢制造。

5、风机转子叶面型线为渐开线，加工采用柔性加工及系统加工。

6、转子使用寿命不小于50000小时。

7、电动机转速小于1250rpm、满负荷功率因数90%。电机能连续运转，每小时必须至少能起动10次，而不会引起任何有害影响。电机的定子绕组具备温度超载传感器，嵌设在定子绕组的三只终端线圈上，并配置热保护开关，以便超温时停机。机械传动装置的减速机输出轴的额定转矩应大于风机最大工作转矩，减速机可采用与电机直接联接的结构方式，或电机通过皮带传动带动减速机的结构形式，如采用皮带传动，在结构设计上应考虑设置皮带涨紧装置，以方便皮带在松弛状态下给予张紧。

8、鼓风机设有自动保护装置。

9、鼓风机的气路、油路等系统应联接可靠，不应有相互渗漏和外泄现象。

10、鼓风机上有吊耳，可独自承受鼓风机的重量。进、出气口上安装温度和压力仪表。

11、鼓风机轴的使用寿命不小于50000小时。轴应有足够的尺寸，以承受各种运行条件下连续运行所产生的全部荷载；在叶轮轴穿过机壳的位置，提供一道迷宫式密封，以使空气泄漏最少。传动齿轮高频淬火处理，磨齿加工制造，5级精度。

12、齿轮传动装置的外壳体具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动。

13、轴承采用飞溅油润滑，使用寿命不小于40000小时。油润滑系统是一个整体系统，包括油温度计、压力计、油位计、低油压开关合及高油温开关，由制造厂组装并测试，作为鼓风机整体的部分安装在鼓风机上。

14、鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，带有吊耳并具有足够的刚度使得在起吊底板及其上面所安装的设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。

15、进口消音器采用阻性消声器，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使其重量轻、阻力小、消声效果好，出口消声器消声频带宽，消声效果好。

16、低压安全阀能在系统工作状况异常，阻力高于额定值时，安全开启将气体排出，防止风机和电动机过载。

17、减震器承载干扰频率大于自振频率，具有良好的减震效果。

18、温度和振动监测系统：鼓风机应提供温度和振动感应电极、指示器、报警开关和停车开关，

主要材料机壳、基座			铸铁HT250

油箱、转子					铸铁HT250

叶 轮							QT500

机 轴							SCM440钢

传动齿轮						SNCM²1

齿轮传动装置的外壳体			铸铁FC25

轴 承							SUJ2

出口消声器					A3

逆止阀阀体					不锈钢

密封材料						丁晴橡胶

连接件							不锈钢

#### 空气压缩系统

供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压机 | Q=5m³/h，P=0.7MPa，N=2.2kW | 套 | 2 | 1用1备 |

滤池仪表用空压机为成套装置，主要包括：空压机、配套电机、带有半自动张紧系统的皮带传动装置、空气进气过滤器、油分离系统、制冷干燥系统、热交换器、气水分离器、油气分离器等设备；机组应配置计算机控制调节系统；空压机系统还配有减压阀、压缩空气过滤器、储气罐、空气管路、气源分配器和紧固件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。

（1）空压机

1、技术要求

系统设备的配置应满足GB 50029《压缩空气站设计规范》的要求。空气压缩机为无油或微油螺杆式，安装在伸出处理车间内，用于气动装置、仪表等的气源。采用标准、定型的产品，并有完整的系列数据和技术说明。

系统设备应保证在非连续运行情况下不出现冷凝水回流导致设备损坏情况。

空气压缩机及附属设备运行可靠、平稳、操作简单，便于维护。正常情况下运行，噪声小于75dB（A），使用寿命10年以上。

压缩空气过滤器过滤后的空气品质符合ISO8573-1：等级1.4.1。即粉尘颗粒尺寸小于0.1μm，最大浓度小于0.1μg/L，最大压力露点为3℃，最大含油浓度小于0.01μg/L。上述要求为最低要求，空压机的性能指标与气动装置和环境条件相适应，保证气动装置或仪表等用气设备不因压缩空气的质量而受到影响，或导致设备的使用寿命降低。

所有设备配置可靠的过载保护和安全装置。

空压机排气量及压力能满足所有气动阀门和用气设备工作的需要。

储气罐的设计、制造、检验和验收应按照中华人民共和国现行的规程、规范和标准进行。储气罐上装设安全阀。安全阀的选择，符合国家现行的《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。若需要报验，需完成报验工作。

过滤器设有滤芯更换指示器。

2、主要零部件材料

①空压机壳体						ASTM A-48Class35B。

②转子								锻钢AISI1045（DINC45N）。

③轴								AISI1045（DINC45N）。

④消音罩							镀锌钢。

⑤所有安装附件化学地脚螺栓		镀锌钢。

3、控制

空压机的操作方式为就地手动控制，自动控制。

4、出厂检验：

①空压机出厂前作工况点性能试验，测定在规定压力下的流量、效率和压力，噪声、振动是否符合额定标准值。

②贮气罐生产厂家持有中华人民共和国质量技术监督局签发的压力容器生产的资质认证。

③每台空压机都做以下试验：

空压机的性能试验；空压机的噪音、振动试验。

5、检验、调试和试车

当空压机及所有附件安装完毕后，每台设备均在实际运行条件下进行现场验收试验，以验证各设备的性能要求和货物运行的稳定性，测试时间不得小于72小时，现场验收试验证明空压机在任何情况下都保证：

①安装和运输过程中无损坏；

②安装正确；

③无机械缺陷；

④对中良好；

⑤连接正确；

⑥无过热部件；

⑦无异常振动和噪音；

⑧无过载部件；

⑨无漏气、漏油。

按照标准GB50275《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》相关条款的要求进行空压机的运行试验。

按照标准GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第七章的要求进行辅助设备的运行试验。

负荷运转的时间不少于8小时。

连续负荷运转的时间不少于24小时。

（2）冷干机

1、工作原理

冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理，利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度，析出相应所含的水份，并通过分离器进行气液分离，再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时，压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除，使气源品质达到清洁、干燥的要求。

2、工艺流程

压缩空气先进入冷干机中的预冷器与蒸发器的干燥压缩空气进行热交换，使干燥压缩空气的温度升高，同时降低了进入蒸发器的压缩空气温度，除去一部分水份，使其降至常温，减轻蒸发器的工作负荷。再进入蒸发器进行热交换，使压缩空气冷却至5℃左右的露点温度。压缩空气中的大部分水份、油份及部分杂质在此被凝结，经过气水分离器将空气与水份分离，然后水份、油份经自动排水器排出。

（3）压力储气罐为1个，设计压力1MPa，罐体料为热镀锌钢，包括自动排污阀、安全阀和压力表等。压力罐的生产厂家具备压力容器设计及制造许可证。

（4）空压机采用计算机控制，并配有就地控制箱。空压机控制系统可根据空气量的需求自动调节机组，同时可接受上位系统的远程控制并上传其运行参数。每小时的最多开停次数应能够设定，并具有自动启动和停机控制功能。

（5）压缩空气管路及附件

供货范围包括工艺管路、阀门和电控系统、仪表等。

空压机至各滤池气源分配器的所有空气干管采用高质量不锈钢管，所有的弯头、三通、接头及其它附件材料也应是不锈钢，其型号、尺寸要与装配管路相匹配，采用螺纹或法兰接头。管路设计耐压值不小于减压安全阀动作压力的3倍，干管空气流速不超过6m/s。管路安装横平竖直，略向空气流动方向倾斜，以便排出凝结的水份，在管路的最低点装有自动排水阀，以防止凝结水滴的聚集，通常情况下，管路的坡度为1：80。压缩空气管路为独立的自控系统，确保该套系统始终处于正常的工况下。

#### 控制系统

##### 驱氮系统

（1）驱氮装置概念设计污水处理厂进行生物反硝化处理时，如采用前置反硝化AO工艺，通常不需要人工驱氮设施，而是通过水流及混合搅拌自行排氮，但对于生物膜法反硝化滤池，在反硝化过程中，生物膜处于相对静止与稳定状态，水流相对平稳，产生的氮气泡粒径极小，因为有滤料的阻隔无法自行聚集成大气泡排出，微小气泡分散黏附于滤料和生物膜之间，随着气泡不断增加，阻断了污水与生物膜的有效接触，使得反硝化能力降低，严重影响水处理效果，需要通过人工方式，及时驱氮，保证反硝化处理效果。驱氮的方式比较多，从投资成本和便于操作等综合因素考虑，我们选用通过水流紊动和冲刷方式打乱原有的平衡，使小气泡快速聚集成大气泡排出。

（2）驱氮原理详细说明

驱氮原理是通过水流紊动和冲刷方式打乱原有的平衡，使小气泡快速聚集成大气泡排出具体实施方式是利用反冲洗进水泵，定期快速反冲洗，形成池内水流动，破坏原有平衡，使黏附与膜表面的气泡随水流而脱离，脱离的气泡快速聚集成大气泡，随水流溢出水体，达到驱氮目的。

具体方法：先关闭需驱氮滤池的正常出水阀，再打开反冲洗进水阀，打开反冲洗排水阀，打开反冲洗水泵（调频到50%流量，暂定可调），运行1-3min，停止。恢复至正常运行状态。整个操作过程由PLC自动控制完成，无需人工操作。驱氮时间间隔：2-4h。

（3）驱氮装置设备配置反冲洗水泵及自动控制系统。

##### 智能控制系统

（1）性能要求

a.整个滤池系统采用1+2智能控制系统，能对所述系统内所有设备进行控制、显示和报警，确保整个系统安全运行。

b.智能的恒-变水位自动切换技术，有效避免跌水充氧，保证最长的过滤周期，节省运行成本。

c.智能控制系统不仅具备碳源自动投加和硝酸盐氮在线检测功能，更能实现智能的数据分析与更优的工况运行，实现全过程的智慧控制，确保出水COD/BOD的稳定达标。

d.智能控制柜具备驱氮自动控制功能，驱氮是通过水流紊动和冲刷方式打乱原有的平衡，使小气泡快速聚集成大气泡排出，具体实施方式是利用反冲洗进水泵，定期快速反冲洗，形成池内水流紊动，破坏原有平衡，使黏附与膜表面的气泡随水流而脱离，脱离的气泡快速聚集成大气泡，随水流溢出水体，达到驱氮目的。

具体方法：先关闭需驱氮滤池的正常出水阀，再打开反冲洗进水阀，打开反冲洗排水阀，打开反冲洗水泵，运行1-3min，停止。恢复至正常运行状态。

e.智能控制柜具备气水联合反冲洗自动控制功能，当滤池滤料发生堵塞或系统设定时间到时，系统自动进入反冲洗状态，气水联合反冲洗步骤：

进行3-5min气洗

10min气水联合反冲洗

3-5min清水漂洗

（2）供货标准

a.供货范围

①提供满足本技术规范书要求所必须的反硝化滤池控制系统全套硬件、软件设备。

②PLC供货范围内所有机柜、设备之间的内部预制电缆、信号电缆、电源电缆、接地电缆、PLC通讯电缆、机柜内线槽及其它必需附件。

③按照工艺系统运行要求、PLC技术规范书的规定和适用的工业标准，配置所必需的自动控制系统硬件，并提供PLC设计的所有电子版图纸及PLC组态所必需的软件。

④提供构成PLC所必需的全部硬件，负责供货范围内所有设备的内部及其之间连线的设计。

b.技术要求

①控制和监视设备在安全性和可靠性方面应达到设计要求。应遵循好的工程实践的规定认可的标准和规范。

②控制、报警、监视和保护等基本功能应从功能上和物理上尽可能分开，以保证在某一功能失效时，不会导致其它功能失效。保护功能必须具有独立性。

③功能组控制的分级应按主要设备和辅助设备来建立，以便在部分传感器、部件或设备故障时，允许运行人员选择较低一级的自动化水平而不致全部丧失过程的控制。

c.规范和标准

本技术规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，即以需方发出本PLC订单之日作为采用最新版本的截止日期。

#### 气动蝶阀

（1）供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气动可调式蝶阀 | DN50，D641X，PN=1.0MPa | 个 | 20 |  |

（2）结构形式

气动蝶阀为中线软密封蝶阀，连接方式为对夹；连接方式应符合国家标准

蝶阀的设计、制造符合ANSI/ISO/GB标准。

阀门轴端与驱动器的连接平台符合IS05211标准。

阀门密封试验符合IS05208标准。

（3）构造

阀体阀板材料均为球墨铸铁QT450，商标及材质牌号铸在阀体上：铸件不允许有裂、疏松等缺陷；铸铁件表面所有的型砂、氧化皮、冒口和浇口等应清除干净；铸件要求进行热处理以消除内应力。

气动蝶阀为中线软密封蝶阀，连接方式为对夹，保证阀门使用寿命。

表面处理（防腐）：静电环氧粉末喷涂，厚度值不小于250微米，为适应污水介质环境规格口径的阀门类型需要满足GSK标准，并提供GSK证书即附录予以证明。

为应对污水介质特性，橡胶件除严格按材料成分精选成型外，进行材料性能的抗老化、耐菌等检验，并附上专业试验报告，橡胶性能符合3A以及压缩形变EN681-1标准。

蝶板采用流线型平蝶板结构，不得采用双平板桁架结构，以提高过流面积，为消除阀座与阀体金属间的极相腐蚀，确保坚因耐用和避免阀座对密封圈的损伤，阀座应采用软密封阀座，确保阀座有足够的韧性、刚度和耐腐蚀性。

阀门的密封设计结构：蝶阀要求双向密封，对水流无方向要求，蝶阀即使在最高工作压力下也能可靠地达到气泡级密封。橡胶密封圈采用直接嵌入式设计，满足现场可拆卸，以便以后维护及更换。

阀轴和阀板连接：采用销轴、紧密配合螺栓、圆锥销、扁、方、花键或其他类似紧固件固定在蝶板上，材质为316不锈钢。轴承应具有自润滑功能，操作可靠，免维护。

球墨铸铁铸件采用树脂砂造型工艺，铸件应经抛丸处理，应达到GB/8923-1988中规定的Sa21/2表面处理等级，并在完成后6小时内进行涂装。

涂层：加温静电喷涂环氧树脂粉末工艺，涂层固化后不应溶解于水，涂层厚度为：≥250um，应有耐3ky电压的绝缘性能。涂层附着力按GB/T9286-1998。

检测及质量追溯：每件出厂产品都必须经过双向密封性能测试（1.1倍工作压力）以及1.5倍壳体压力测试。检测完毕后的产品需贴上标签或者铭牌，并且可在标签或铭牌上有唯一的追溯编码可追溯阀门的各零件质量状况和订单及工单情况。

（4）主要材料

以下列出本设备至少包括的主要零部件名称及材料：

阀体和阀板		球墨铸铁QT450

阀轴				2Cr13

轴套				PTFE

密封圈				NBR橡胶EPDM

（5）气动执行机构

a.调节型气动蝶阀配齿轮齿条式双作用角行程气缸，配电/气阀门定位器、2-3WAY电磁阀，全开/全关阀位开关、手轮、过滤器减压阀等附件。

b.切断型气动蝶阀配齿轮齿条双作用气缸，配2-5WAY电磁阀（单线圈），全开/全关阀位开关、手轮、过滤器减压阀等附件。

c.齿轮齿条气缸的密封件采用带有自润滑功能的（PTFE+石墨）结构，杜绝使用外加油雾的润滑。气缸壳体采用铝合金材质，其表面要硬化阳极处理。

d.壳体采用挤压成型的铝合金体，其表面为硬化阳极处理，有一定的防蚀性能和一定的机械强度；气缸端盖涂装环氧树脂涂层。外观光滑平整，内部的气孔经过很好的研处理，且应具有很强的机械强度合理的结构设计和润滑处理，有效的提高使用寿命，可在额定负载下作动100万次以上。

e.角行程执行机构传动采用齿轮齿条设计，灵活的将直线运动转变为旋转运动，输出扭矩特性曲线与阀门从开到关过程中扭矩的特性曲线应是相近的。传动轴标准材质采用不锈钢，确保使用的机械强度。气缸底部与阀门相连的一面具有独特的泄压槽，避免了由于阀门的中轴泄漏，因压力差而引起气缸的外部内渗。气缸内部的密封材料采用特殊的复合式密封结构（PTFE+石墨），带有自润滑功能，提高使用寿命长：采用“0”型密封圈，增强气密性；不可以使用传统的气缸密封形式的“0”型环，易损耗且无法避免内漏的形式。

f.气动执行机构的缸体外表面作静电喷涂，以使气动执行机构适用于腐蚀环境。

g.阀门所配执行机构应有双向可调机械限位，调节范围为-7°~+5°。

h.使用工作温度：-20℃~80℃。

（6）电气定位器

a.电器定位器为一体化位置检测装置，耗气量小。

b.调校简单，可用按钮进行初始化设置。

c.分辨率0.5%全量程，线性度+/-1%全量程，迟滞性0.4%全量程，重复性0.4%全量程，输入/输出电流4~20mA模拟量电信号。

d.抗腐工程树脂外壳，IP65防护等级。

e.电/气阀门定位器采用智能型电/气阀门定位器（HART通信协议）。

（7）电磁阀

a.电磁阀的电源等级要求为24VDC/50Hz，电磁阀的材质不得低于铝合金，电磁阀均配带接线盒。双作用执行机构配两位五通电磁阀（单线圈）。

b.电磁阀带手动切换按扭，电磁阀线圈应能连续带电。

c.电磁阀在满足技术规格的条件下选用著名品牌。

（8）限位开关

a.限位开关盒内配2个微动开关。

b.本体及外壳材料采用压铸铝，外加静电喷涂。

#### 仪表系统

（1）供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵压力表 |  | 个 | 2 |  |
| 反冲洗水流量计 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 滤池高液位开关 | 0-5m | 个 | 2 |  |
| 清水池液位开关 | 0-5m | 个 | 1 |  |
| 气源压力控制阀 | 背压维持在5.6kg/m2 | 个 | 1 |  |
| 进水流量计 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 硝态氮分析仪 | 0-25mg/L | 个 | 2 |  |

（2）电磁流量计

电磁流量计应有传感器、转换器、电缆和连接件及所有安装附件组成。分体式安装。传感器与转换器可以实现在线校准。

被测介质：		污水、污泥。

传感器管径：		见仪表设备清单。

电极材料：		哈氏C或316L不锈钢或含钼不锈钢。

电极测量系统：测量电极、空管检测电极、自带接地电极，不需接地环氯丁橡胶或硬橡胶衬里传感器应配有自动清洗单元，自动清洗单元采用电化学方法来清洗电极，测量流速范围0.5~10m/s。

精确度：±0.5%FS常规输出：4~20mADC，频率脉冲输出，可同时输出瞬时流量和累计流量，隔离。需具有ModbusRS485数字通讯接口，通过该接口与环保部门数据采集仪通讯（进出水流量计）。

仪器有故障自动诊断与事故报警功能，带有故障报警继电器输出。现场显示LCD数字型，流量、累积流量、故障显示。显示器具有现场操作功能，断电自动存储系统数据，可调零位及量程，具诊断功能。

电源：			220VAC，50Hz。

安装方式：	室外法兰安装。

防护等级：	传感器：IP68，变送器：IP65。

传感器与转换器专用电缆：型号由制造厂提供，长度15M。

（3）压力变送器

a.用途测量、指示和传送泵出水或管道内液体的压力。

b.组成传感器、变送器，全部安装附件。形式：采用陶瓷膜片传感器测量精度：0.075%；环境温度：-40℃～85℃；防护等级：IP67；显示：液晶显示外壳：SS304不锈钢，IP66长期稳定性好，抗过载能力强（10倍），高纯度99.9%陶瓷；第二腔室用于提高机械强度，防止因传感器损坏导致介质泄漏。结构：变送器、测量元件一体安装变送器：隔离输出信号：4～20mA。

（4）硝氮分析仪

详见3.3.20.7节技术要求。

（5）浮球液位开关

控制范围：		0-10m

电源：				24V

防护等级：		IP67/IP68

工作寿命：		大于等于50000h

### 紫外消毒设备

#### 范围

本节陈述了紫外消毒及其辅助装置的供货、安装、检验、试运行等技术要求。投标人为紫外消毒系统所提供的紫外消毒模块、蒸馏器应为成套装置，须包括紫外消毒机主机、空压机、水位控制溢流堰，并须配备包括相连结的管道、阀类和管配件及现场控制箱、供电和控制电缆等有效和安全运行所必需的附件。

| 安装位置 | 紫外消毒渠 |
| --- | --- |
| 数量 | 1套 |

#### 资料提交

供应商须提交以下的资料（但不限于此）：

a.针对采用污水处理厂废水消毒的应用报告或同类型试验的报告。

b.在外消毒系统的系统流程图、总体布置图，各机械设备的装配结构、零件材料，外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

c.供应商必须对供货外消毒系统的消毒能力、适应环境等提供计算依据，以及各机械设备（包括辅助装置）的详细技术规格和防护涂层等实质性投标说明。

d.1年所需的随机备件表。

e.样本。

f.整机的额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率等电量参数。电动机的控制原理图、端子图。配套电缆的型号、规格、长度。

#### 设计和现场条件

a.投标人提供的紫外消毒系统流程图、总体布置图应以招标图的要求为原则。

b.紫外系统构造

| 序号 | 低压高强灯系统项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水渠数量 | 1条 |
| 2 | 紫外消毒模块组数量 | 1组/渠 |
| 3 | 紫外灯管排架总数 | 4排 |
| 4 | 每个灯管排架紫外灯数量 | 4个 |
| 5 | 紫外灯管总数 | 16个 |
| 6 | 镇流器 | 8个 |
| 7 | 中央控制综合柜 | 1套 |
| 8 | 接线电箱 | 1套 |
| 9 | 水位控制系统 | 1套 |

#### 消毒系统的性能、结构

a.紫外线消毒系统为自动可变输出功率系统，可根据污水厂流量及紫外光透光率的变化来调节输出功率，灯管输出功率范围为额定功率的50%-100%。

b.紫外线消毒系统的单根灯管最大功率为87.5w，紫外消毒装置额定功率不低于1.4kw。

c.紫外线消毒系统在峰值流量和紫外C透光率为65%时，且在灯管保证寿命终点达到的平均有效紫外C剂量，即生物验定剂量不低于15，000μWs/cm2。

d.紫外线消毒系统可以在更换镇流器及清洗石英套管时无需关闭整个紫外消毒系统。

e.采用顶部溢流的溢流堰作为水位控制系统，该水位控制系统保证水位不低于灯管发光部分。

f.灯管清洗采用机械自动清洗。另外由于各种水草、垃圾等杂物和其它机械不可自动清洗掉的杂物将悬挂在紫外系统排架上，系统灯管排架必须定期离水人工清洗维护，清除杂物。

g.污水中无任何电子接线及接头。

h.主要材料所有与物料接触的部件采用不锈钢304。

i.紫外灯管排架与水流方向平行排列，无需固定地安装悬吊在水渠中污水上方，不需拴紧而固定所有紫外模块。

#### 防腐蚀

紫外系统及组合设备的全部材料应适用于污水厂的腐蚀气体环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般要求的相关条款进行处理。

#### 电气和控制方式

紫外灯管排架以每一排架为一配电系统。包括一配电系统和一电子监控系统以及防水接头。由电子监控系统传输信号至配电系统，控制配电系统将电力输入至模块中的每一排架。

设备的操作方式为就地集中手动按钮控制和自动控制，自动控制优先。设置实时采样和故障报警。

具有在线清洗的功能，能在紫外线消毒系统运行时对灯套管表面进行清洗，不影响消毒效果。

紫外传感器浸在水中，外设套管保护，能随时监测每一个模块的紫外线辐射强度。

#### 检验

a.所有设备在出厂前需进行空载试验，并提供工厂检验的合格证明。

b.现场性能测试，应由投标人负责，对尾水以间隔1小取样1次，共取3个样品为准，共计9个样品，分别按标准的方法进行大肠杆菌测定，并综合算出消毒效果是否符合规定的要求。

c.对周围紫外线强度进行检测，是否符合规定范围辐射强度的要求。

### 巴氏计量槽

#### 范围

本节叙述了巴氏计量槽的供货、检验、安装及调试等技术要求。

| 安装场所 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 巴氏计量槽2# | 测量范围：0.18~13.2L/S | 1套 |

#### 资料提交（中标后提供）

供应商须提供以下资料（但不限于此）：

a.巴氏计量槽结构尺寸图和设备布置图（参照招标图纸）；

b.巴氏计量槽的技术规格、结构、材料；

c.产品样本。

#### 性能和结构

a.巴氏计量槽能够满足计量要求，制作符合相关设计规范；

b.巴氏计量槽内表面应平整光滑；

c.巴氏计量槽整体要求防腐，材料为3mm厚不锈钢0Cr19Ni9（304）；

d.结构要求具有一定的刚性，安装二次填充时不能设备变形。

#### 安装和检验

（1）参考标准

GB 50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50334-2017		城镇污水处理厂工程质量验收规范

CJ/T 3008.3-1993	城市排水流量堰槽测量标准巴歇尔量水槽

（2）现场条件

供应商在设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件部分，应向项目经理报告，经批准和修正后方可安装。

（3）与土建工程分界面

a.巴氏计量槽在土建构筑物的预留孔、预埋件属土建工程。

b.二次浇筑、设备固定等均属设备安装工程的范围。

（4）现场检验和调试

a.安装后应进行检验，保证其允差值符合规范规定的指标。

b.外观质量应无缺损和变形。

c.在最大流量通过时，槽体不受损坏。

d.安装进口段地面为水平面，侧壁与地面垂直。

e.安装后槽体不得漏水。

### 起重设施

#### 范围

供应商提供的电动葫芦应包括控制箱和地面操纵按钮盒、封闭形滑触线及安装支架等有效和安全运行所必需的附件（电动葫芦轨道以及轨道安装附件不属供应商供货范围）。

#### 提交资料

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.电动葫芦的技术特性，装配结构，外形尺寸和运行所需空间要求。

b.使用说明书和安装维修手册。

c.ISO9000系列质量管理认证。

d.产品合格证。

e.安全形封闭式滑触线规格和布置详图。

f.供应商资格证明和供货业绩。

#### 技术规格

（1）型式应采用标准建筑高度、直线型轨道、刚性连接的电动小车式电动葫芦。

（2）电动葫芦起升机构的工作级别M4。

（3）基本参数

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD1型电动葫芦 | T=0.5t，H=9m，N=0.8+0.2kW | 1套 | 废水收集池 |

（4）钢丝绳应采用GB/T 8918中线接触式钢丝绳，其公称抗拉强度不低于1570MPa，钢丝绳材料为碳钢（镀锌）。

5）电动葫芦电控设备防护等级IP55。

6）执行标准电动葫芦的制造、检验、包装、储运和出厂试验须遵照以下标准及其引用文件：

JB/T 9008.1-2014	钢丝绳电动葫芦 第1部分：型式与基本参数、技术条件

JB/T 9008.2-2015	钢丝绳电动葫芦 第2部分：试验方法

#### 安装和检验

a.供应商须提交电动葫芦出厂检验合格证明。

b.供应商应按《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010进行电动葫芦的安装验收。

c.应通过当地部门验收。

#### 备件

供应商应列出电动葫芦、电动悬挂单梁起重机连续运行3年所需的备件和专用工具清单，以供业主选购。

### 中心传动浓缩机

#### 范围

本节陈述了下列污泥浓缩池的中心传动浓缩机设备的供货、检验、安装、调试等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心传动浓缩机 | ∅4.0m，N=1.5kW | 1套 | 污泥浓缩池 |

供应商提供的浓缩机应为成套装置，需配备驱动电机、桥架、现场控制箱、基础螺栓等安全和有效运行所必需的附件。供应商应对污泥浓缩池的整套浓缩机系统设计负责。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.浓缩机总体布置图（包括安装布置尺寸），电机驱动装置与浓缩机本体的结构式样和技术参数及浓缩机的转速，零件材料和防护涂层等有关产品方面的实质性说明；

b.3年所需的随机备件表；

c.产品样本。

d.电机功率计算书。

#### 现场条件

水池尺寸		4.6m×4.6m

有效池深		4.0m

有效水深		3.5m

#### 性能结构

a.浓缩机应满足上述现场条件的安装。

b.首次无故障工作时间应不小于10000小时。

c.主要结构：中心驱动装置由驱动电机减速机、齿轮箱直接驱动中心主轴，采用优质电机减速机，减速机在各种设计工况下，均能传递所需功率和扭矩，功率为1.5kw。电动机采用户外型电机，符合户外运行的环境要求。

中心主轴用厚壁无缝钢管制成，其垂直度＜2mm/Lmm（轴的长度）。主轴上端与传动机构连接，底端有池底的自润滑轴承支承。中间与刮臂支架通过法兰固定。

浓缩栅条采用焊接固定安装刮泥臂上，间距相等约为400mm。随刮泥机运转可对浓缩池体内污泥起到加速沉降作用，栅条高度约大于水深的2/3。

稳流筒安装在池顶板下方，其作用为缓冲污水流速，来提高污泥集中沉淀的效果。

出水堰板采用不锈钢304制连续直角三角型堰板固定在出水槽上，可上下调节，堰板高度不小于300mm，厚度为4mm，每个堰口规格及齿数应满足出水负荷的需要。

d.在整个浓缩机行程范围内，保证沉淀污泥不随处理水出流。

e.驱动电机采用摆动式安装支承，并应具有过载自动保护功能。

f.驱动电机的设计应符合IEC标准，电机额定功率必须大于实际最大所需功率的2倍，F级绝缘，电源380V，3相，50Hz，防护等级为IP55，每小时可启动至少12次。

g.电机与推杆为整体并行式联结，齿轮设计应符合DIN标准，齿轮材料为合金钢，硬齿面，服务系数≥2.0，轴承额定寿命（L10）≥10万小时。

#### 主要材料

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 推杆轴 | 不锈钢304 |
| 刮泥机本体 | 不锈钢304 |
| 螺栓、螺母、垫圈 | 不锈钢304 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 设备控制柜（厂家配套） | 不锈钢304 |

#### 防腐蚀

制造浓缩机的全部材料应适用于渗沥水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料按制造厂规定进行处理。

#### 控制系统

供应商应提供中心传动浓缩机电气控制柜，控制柜应采用厚度不小于2mm的不锈钢304材料制造，箱体防护等级为IP65。

浓缩机的操作为就地手动控制及PLC控制，并应具备向中控室传输信号的端子接口。

#### 安装和检验

（1）参考标准

GB 50231-2009		机械设备安装工程施工及验收通用规范

CJ/T 540-2019		重力式污泥浓缩池悬挂式中心传动浓缩机

制造厂中心传动浓缩机安装维修手册

（2）现场条件

a.供应商应遵照图纸及对应土建工程的标高、位置，进行指导安装。

b.供应商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应修正后，方可安装。

（3）设备结构要素

a.浓缩机需按驱动电机、浓缩机本体、控制箱等部件在现场联接组装，电动系统为整机安装。

b.安装顺序应按制造厂安装手册为准。

c.在安装前，制造厂为防止部件损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

（4）与土建工程分界面

a.在土建构筑物的预留孔均属土建工程。

b.设备固定用基础螺栓为供应商的随机附件。

c.二次灌浆属本设备安装工程的范围。

（5）现场检验和调试

a.安装后，应保堰口水平度等技术允差值符合标准规定的指标。

b.应检查和加注润滑油脂。

c.浓缩机在无水条件下，往复运行多次，应传动平稳，无卡位和抖动现象，限位正确可靠。

### 罗茨鼓风机

本节叙述了罗茨鼓风机及其辅助设备的供货、检验、安装及调试等技术要求。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 风量：2.76m³/min 风压：78.4kPa 配套电机功率：11kW | 3 （2用1备） | （含主机、变频器、进出口消声器、就地控制器、出风口渐扩管、机箱等全套系统） |
| 2 | 滤清器 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 3 | 止回阀 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 4 | 挠性接头 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 5 | 安全阀 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 6 | 隔音罩 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 7 | 放空系统 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 8 | 风冷冷却 | 与鼓风机配套 | 3 |  |
| 9 | 主控制柜 | 与鼓风机配套 | 1 |  |

1.供应商提供的鼓风机应是成套装置，主要由主机、辅机、电机三部分组成。主机包括：油封、同步齿轮、齿轮油箱、转子、壳体、密封外套、密封内套、轴承座、主动轴、从动轴、甩油盘、墙板和付油箱等部件组成。辅机由滤清器、进出口消声器、逆止阀、减震器、挠性接头、安全阀、三通体、隔声罩、放空系统全部阀门、风冷冷却系统等部件组成。

2．供应商所提供的鼓风机应为采用技术先进的国内知名品牌，且在国内市政污水处理领域被广泛使用并获得良好的市场声誉；制造商应在中国建有完善的售后服务机构，能及时提供用户所需的售后服务和备品备件供应。在中国国内近5年以来连续运行2年以上的市政污水处理供货业绩，并提供证明文件（合同或用户证明复印件）。

3.供应商须提供鼓风机完整的技术参数，包括性能、材料、制造商名称等，必须提供完整的资料，包括性能曲线、说明书、用户手册等。

4.本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式。采用变频控制方式调节和控制运行参数。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.设备的总体布置图、设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

b.详细的技术规格（包括驱动装置）、装配结构，零件材料和防护涂层等实质性说明。

c.3年所需的随机备件表。

d.产品样本（鼓风机及配套设备）。

e.电动机的额定功率、额定电压、额定电流、直接启动电流、自然功率因数、电动机效率等电量参数。电动机的控制原理图、端子图。

#### 设计与现场条件

（1）供应商根据设备性能要求选择不同配置方案，但所选罗茨鼓风机设备应适合为污水处理厂生物曝气池中的微孔曝气器提供经过过滤的压缩空气，鼓风机整机设计使用寿命不少于20年。

（2）鼓风机设计运行条件如下：

单机100%风量（100%Q）			2.76m³/min

现场海拔高度						122.00m（85国家高程）

平均环境温度						-10~40℃

大气压（平均值）					101.3KPa

鼓风机进口压力（进口法兰处）	常压

鼓风机设计应保证即使工艺系统中出现压力变化，如曝气头发生堵塞、水进入管网、或炎热夏天造成的环境温度过高等情况下，风机仍可在安全裕量范围内正常调节运行。

当发生堵塞严重或其他极端情况发生时，系统内置的放空阀会在控制系统预警信号指令下打开，使压力/流量调节控制在喘振线以下。

（3）运行条件包括在不利工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率。

（4）多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，任何单台鼓风机的起动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

鼓风机的设计应考虑气流同步性，以便使鼓风机能够并联运行。

鼓风机应配置有大口径快速电磁泄压放空阀，在鼓风机启动和停机时自动打开，保证鼓风机运行点不在喘振区域内。放空系统应内置于鼓风机。

（5）出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

（6）整机运转时，在1m处（或隔音罩外）噪音（包括电动机）应低于80db（A）。

（7）鼓风机振动烈度（在机座上）不应大于1.1mm/s。

（8）鼓风机应适应24小时连续运转。

（9）鼓风机冷却系统的风冷或水冷，但应确保即使在夏季极端高温的气候条件下，电机及变频器的工作温度均不超过40℃。供应商应对此作出详细的技术描述，并附“工艺及仪表控制流程图”（P&ID）加以说明。

#### 性能与结构

（1）鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110Kpa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密性。在进气口和出气口应有安装温度和压力仪表的连接件。

（2）每台鼓风机的配套基座底板作为一个单独部件由型钢制成，带有吊耳，具有足够的刚度，使得在起吊底板及其上面所安装的设备时不会产生变形或对基座底板和机器部件造成损坏。鼓风机制造商应提出正确的安装，并提供所需的不锈钢地脚螺栓。

（3）鼓风机与电机采用皮带传动或直联传动，联轴器用铸铁制造，应能够带动驱动系统旋转，吸收冲击功能，能减振和降低峰值负荷。在确定联轴器尺寸时所用的荷载系数不小于1.25。

（4）附属设备主要包含以下（不限于）装置：滤清器（气体过滤器）、进水消音器（阻性消声器）、出口消声器、低压安全阀、逆止阀、挠性接头、减震器、隔声罩、温度和振动监测系统、排气压力表、进气压力／真空表。

#### 主要材质要求

| 设备部件 | 材料材质 |
| --- | --- |
| 机壳、基座、墙板、油箱 | 灰口铸铁HT250 |
| 转子 | 灰口铸铁HT250 |
| 叶轮 | 铸铁 |
| 主轴 | 45#钢 |
| 传动齿轮 | 20CrMo或以上 |
| 密封材料 | 丁睛橡胶 |
| 滤清器、消音器、消声器 | A3钢 |

#### 电气与控制

（1）高速变频电机

鼓风机驱动电机应为变频电机。电机轴承为主动式磁性轴承，无须油脂润滑。电机的额定功率应保证在任何工况的运转条件不会造成电机的过载。在现场操作条件下电机服务系统应不小于1.15，电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为F级。

（2）系统控制

1.流量控制系统

每组鼓风机风量的调整，应通过变频器进行调速控制。

2.喘振防止系统

每组鼓风机应配置有大口径快速电磁泄压放空阀，公称通径不小于80mm。在鼓风机启动阶段和停机时自动打开，保证鼓风机运行点不在喘振区域内。放空系统应全部内置于鼓风机。

3.电源断电保护

鼓风机运行中在断电状况产生时，供应商应提供一套可靠、稳定、安全的设计模式以保护鼓风机在高速运转的时突然断电时带来的安全隐患。鼓风机在运行中突然断电时，电机仍须提供足够的能源直至转速为零，并保证不会影响电机轴承使用寿命。

（3）就地控制器

每台鼓风机应配有一就地控制器，其设计与控制操作可参照单级离心式鼓风机的要求，并满足P&ID图所示相关设备控制机能。本规范所指控制系统需求为最低达成系统操作的要求，制造商应依制造设备机能的特性提供相关操作及控制系统、控制器、连锁设施等机能。就地控制器应包括必要的控制元件，如变频器、远程/停机/就地/现场启动选择功能、运转指示等。

（4）主控制柜

所提供的可编程序控制柜应能自动控制鼓风机的启动、停车以及鼓风机供气总管压力控制或根据曝气池内溶解氧含量进行控制。

1.程序控制系统靠控制部分或全部鼓风机来控制总供气管压力。在一定范围内出口压力设定值应为可调。在控制范围内的远距离设定输入信号为4-20mA（直流）。

2.程序控制系统靠控制部分或全部鼓风机来控制曝气池内溶解氧含量。曝气池溶解氧含量设定值可通过外部提供的远距离模拟输入信号进行调整。在溶解氧含量控制范围内的远距离设定值输入信号应为4-20mA（直流）。控制柜上应设有每台鼓风机的启动程序选择开关、控制设定值调节旋钮和就地/远距离转换开关，所有这些装置均应安装在控制柜面板上，控制柜面板上的显示屏应为汉化显示。

主控柜上应设有下列反映每台鼓风机运行状态的指示灯：

a．鼓风机远距离控制

b．鼓风机运行

c．报警

主控制柜通过内部可编程序控制器接受来自主供气管的4-20mA压力信号，或由外部提供的溶解氧含量信号，以确认是要增加还是减少空气量。控制器将根据制造商的标准控制逻辑来控制鼓风机运行数量的增减和调节鼓风机的空气流量。控制结果是使得在整个风量范围内使总供气量得以逐步增加或减少。如果一台鼓风机因故障而停车，另一台处于预备状态的鼓风机会自动投入运行。

3.主控制柜应向全厂自控系统提供通讯口，包括但不仅限于如下信号：

a．每台鼓风机主电机的运行信号；

b．每台鼓风机主电机的电流信号；

c．每套鼓风机的各类故障信号；

d．每套鼓风机的就地手动/自动状态信号；

e．每套鼓风机的开/停命令。

主控柜应接受供气管上的压力设定信号（4~20mA），该信号由全厂自控系统提供。

#### 附属配件

每组鼓风机应提供下列所示附件：

（1）入口过滤/消音器及隔音罩

过滤/消音处理能量应满足120%以上的设计容量。鼓风机主机与机箱为一体化设计。距设备1m处的噪音应小于80dB（A）。

过滤器内部滤材应使用易于清洁及可换置清洗或相近功效的材料制成。与消音器本体的连接法兰应符合ISO标准。

（2）出口柔性接头

供应商必须配套供应出口管线上的DN200出口柔性接头。

（3）止回阀

每台鼓风机出风管路应配套提供一个DN80单片式硬密封空气止回阀，其构造应适合于空气流体的使用及操作。耐温200℃以上，压力等级不低于1.0Mpa。

（4）放空阀

鼓风机应配置有快速电磁泄压放空阀，在鼓风机启动阶段和停机时自动打开，保证鼓风机运行点不在喘振区域内。该放空阀公称通径应不小于80mm，耐受温度不低于200℃。该泄压阀受自身就地控制柜的控制逻辑连锁控制。用户不接受可靠性较差的由电磁阀再控制气动阀门的间接放空方式。

#### 防腐蚀

制造鼓风机系统设备的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按本标书基本要求的规定进行处理。

#### 设备的可靠性及耐久性要求

磁悬浮轴承的使用寿命不低于10万小时（或20，000次启动）。

#### 备件

供应商应将鼓风机及配套设备连续运行3年所需的备件列出清单和报价，供业主选择。

### 加药装置

#### 范围

本节陈述了以下加药间内加药装置的供货、安装、检验及调试等技术要求。

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 |  |
| 2 | PAC加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 2台 | 1用1备 |
| 3 | PAM溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 |  |
| 4 | PAM加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 3台 | 2用1备 |
| 5 | 碳源溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 |  |
| 5 | 碳源加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 4台 | 3用1备 |

加药间内全套储罐、投加装置，全部装置应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地控制箱和接线箱以及所需电缆。

#### 提交资料（中标后提供）

供应商须提交下述资料且不限于：

总体布置图应画出加药区域平面及剖面图，并应表明所有的功能尺寸和材料；

制造及质量保证设施；

部件表（包括材料规格及保护镀层）；

安装方法的详细描述及安装精度规定；

试运转前的调试及检测要求。

#### 现场条件

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAC溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 | 加药间 |
| 2 | PAC加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 2台 1用1备 |  |
| 3 | PAM溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 |  |
| 4 | PAM加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 3台 2用1备 |  |
| 5 | 碳源溶药储药装置 | 溶药箱∅0.8×1.0m，储液箱∅1.2×1.0m，N=1.1kW | 1套 |  |
| 6 | 碳源加药泵 | 50L/h，0.2Mpa，N=0.25kW | 4台 3用1备 |  |

#### 技术要求

（1）溶药桶

设计压力：	常压

设计温度：	常温

溶药桶材质及壁厚要满足工作时强度要求。各溶药桶都应配有配套磁翻板液位计和溶药搅拌机。

储罐是用优质PE塑胶原料，采用具有国际先进水平的ROTATION（旋转成型），储药罐配套提供磁翻板液位计（带4~20mA信号）及配套连接件、罐体进出口配法兰。制备罐配套的磁翻板液位计可根据液位自动控制投加泵的运行，防止低液位时设备干运转损坏。

材质：			PE

有效容积：	0.5m3

溶药搅拌机参数：1.1kW，桨叶材质碳钢衬塑

储罐配备磁翻板液位计，方便现场观测桶内液位高度。

相关附件包括溢流、排空系统、进出球阀。

数量：			3套

储存介质：PAC（1套），PAM（1套），碳源（1套）

（2）储药桶

设计压力：	常压

设计温度：	常温

储药桶材质及壁厚要满足工作时强度要求。

各储药桶都应配有配套磁翻板液位计。

储罐是用优质PE塑胶原料，采用具有国际先进水平的ROTATION（旋转成型），储药罐配套提供磁翻板液位计（带4~20mA信号）及配套连接件、罐体进出口配法兰。制备罐配套的磁翻板液位计可根据液位自动控制投加泵的运行，防止低液位时设备干运转损坏。

材质：PE

有效容积：PAC（1套），PAM（1套），碳源（1套）

储罐配备磁翻板液位计，方便现场观测桶内液位高度。

相关附件包括溢流、排空系统、进出球阀。

数量：3套

储存介质：PAC（1套），PAM（1套），碳源（1套）

（3）加药泵

计量泵形式：机械隔膜驱动式。无前置档板，隔膜为真空双隔膜，可自由移动，隔膜状态可通过外置压力开关实现远程信号输送，在控制面板实现信号报警。计量泵配套变频器，采用全自动智能控制系统，加药量可根据水量、水质波动自动调整，可实现本地、远程上位机、物联网云平台控制，具备工艺、设备运行监测及异常报警功能。

泵头为模块化，可拆卸。

泵体的流量可以通过现场手动调节冲程长度调节。泵头材质为PVC，隔膜材质为PTEE。

#### 电气和控制方式

加药装置为成套设备，配置1台电控箱，1路380V电源进线。电控箱采用不锈钢外壳，IP65防护等级。电控箱同时配置3路32A备用回路。

### 污泥脱水机房成套设备

#### 范围

本节陈述了以下离心脱水机及其辅助设备的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆泵 | Q=3m³/h，H=80m，N=1.1kW，1用1备 | 2套 | 污泥浓缩池 |
| 2 | 污泥切割机 | DN150，N=2.2kW | 1套 |  |
| 3 | 离心脱水机 | 脱水能力25～50kgDS/h，N=11kW，1用1热备 | 2套 | 脱水机房 |
| 4 | 电动刀闸阀 | N=1.1kW，1用1热备 | 2套 |  |
| 5 | 中间缓冲料斗 | SUS304+防腐，设备厂家定制 | 2套 |  |
| 6 | 螺杆泵 | Q=1～2m³/h，H=160m，N=5.5kW，1用1热备 | 2台 |  |
| 7 | 污泥料仓 | V=40m³，7.5kW，含仓体、硫化氢监测仪 | 1套 |  |

供应商提供的污泥脱系统应为成套装置，并须配备有效和安全运行所必需的附件，成套装置包括以下内容（但不限于此）：

离心脱水机；

刀闸阀（脱水机配套）；

料斗（脱水机配套，定制）；

污泥输送泵（螺杆泵）；

污泥切割机；

污泥料仓；

脱水机房内全套管路、管件阀门、仪表及附件；

脱水机房内所有设备的电气、仪表、控制箱等全套控制系统；

所有联接附件、地脚螺栓；

必要的备品备件、专用工具。

#### 资料提交

供应商至少须提交以下资料（但不限于此）：

a.详细的技术特性（包括驱动装置）、装配结构图、另件材料和防护涂层等说明，以及上述设备的总体布置图（包含管路配置等）及流程图。设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求；

b.电气、控制原理图；

c.基础螺栓布置详图和土建荷载；

d.设备的安装、运行、维修手册；

e.随机备件表；

f.供应商提供的离心脱水机为国际知名进口品牌，制造商品牌需有至少20年生产经验，提供国内污水处理厂业绩不少于5个，须提供相应的合同或用户证明复印件；

h.样本。

#### 设计和现场条件

| 污泥类型 | 剩余浓缩污泥及化学污泥 |
| --- | --- |
| 干污泥总量（kgDs/d） | 200kg/d |
| 进泥含水率（%） | 98.5~99% |
| 设计工作时间（h/d） | 8h |
| 脱水后污泥含固率（%） | ≥20 |

#### 技术要求

1）、污泥工艺参数

单机处理能力：25-50kgDS/h

泥饼含固率：≥20%

絮凝剂耗量：3－5公斤/吨干泥

固体回收率：≥95%

设备数量：2台

2）、离心脱水机的主要技术参数

转鼓参数：内径:≥260mm

长径比：  ≥2.8

转鼓与螺旋差速：1-20 r/min；

转鼓转速：≥4000rpm

分离因素：≥3000G

电机功率：

主电机： 11kw(380V AC 50Hz)；

辅电机： 4kw(380V AC 50Hz)；

电机保护等级：IP55

绝缘等级：F

#### 性能和结构

（1）离心脱水机

a.主机

主机为卧式螺旋沉降离心机，设计寿命大于20年。

具有优良的密封性能，以确保污泥、水、臭味不会从机内溢走，而污染操作环境。

离心机其进料、分离、排出滤液和泥饼的工作过程是连续不间断的，能每天24小时运行，大修周期不小于3年。

利用自动差速控制器，可调节离心机的脱水功能，以适应不同进泥特性，使脱水后污泥的含固率、固相回收率满足设计要求。

离心脱水机配有自动冲洗电磁阀和电动刀闸阀。电磁阀为常闭电磁阀，刀闸阀为常开刀闸阀。当离心机停机，转速降到一定值时，由控制柜发出指令：电磁阀打开，刀闸阀关闭，冲洗水进入离心机进行冲洗。泥饼排出口安装的电动刀闸阀，能有效防止离心机清洗时清洗液进入泥饼输送系统。

离心机进料采用转鼓大端进料设计以使分离后干污泥获得足够的停留时间，即进料管由转鼓直段进入延伸至中部进料口。

b.结构特点

离心机与污泥接触的部件应耐磨、耐腐蚀，离心机与转鼓相配的螺旋输送器应采用不锈钢316L制成。

离心式污泥脱水机的机架应采用碳钢材料制造，为了便于安装，离心机的支腿设有减振垫。

离心机的转鼓应采用不锈钢316L材质精加工而成。

污泥进泥口和脱水后污泥排出应配有可更换的耐磨衬套，螺旋叶片刮泥部位采用碳化钨耐磨保护，螺旋污泥进料排出口配置可更换碳化钨或硬质合金耐磨衬套。

离心机的转鼓内壁加工有纵向的沟槽，防止固相粒子在转鼓内壁滑动而引起转鼓内壁磨损的措施。

螺旋采用中空式设计，可使上清液很容易地轴向直接流到卧式离心机地出液口，保证了较高的水通量，从而提高离心机的处理量和出液澄清度。

采用可靠的双电机双变频传动控制机械差速装置来控制转鼓与螺旋输送器之间的差速，差速器采用摆线针轮及行星齿轮组合而成，差速调节精度值≤0.1rpm转/分。双变频控制机械差速装置可通过离心机内泥层的厚度自动调节差速，达到自动调节扭矩，电机和变频器选用国际知名品牌。

转鼓与螺旋输送器之间的差速，能根据进料污泥浓度的变化及螺旋的扭矩自动差速调控，以保持出泥的恒干度，差速调节精度值<0.1转/分。

离心机装有超载报警、震动报警及相关的自动停车装置。

离心机应有不锈钢制造的污泥排出口和上清液排出口的法兰连接装置，能分别与污泥无轴输送机和上清液排出管道接连。

脱水机有良好的减震措施，包括机座的避震装置、进泥管、污泥排出口和上清液排出口的避震连接装置。距脱水机1m处噪声不得大于82dB(A)，振动不大于4.5mm/s。

c.材质

转鼓：		不锈钢316L

螺旋输送器：	不锈钢316L，叶片推泥部位采用碳化钨耐磨保护

机架：		碳钢涂防腐底漆和面漆

机罩：		高强度玻璃钢

（2）污泥切割机

污泥切割机为管道式切碎机，由壳体、转子、电机、轴密封和分离器等构成。切割机底部设置了分离器，可将无法破碎的硬质颗粒及纤维状物体排出。切碎能力强，排渣容易，密封性能好，结构简单。

自调整切刀头保证了最佳的切削性能。

串连形式，物料进口和出口在同一个水平上。

采用特殊的轴承可以承受大的轴向载荷。

（3）污泥螺杆泵

进泥螺杆泵流量3m³/h，根据图纸要求，将污泥储泥池的污泥输送到脱水机脱水的要求，由供应商确定压力数值。

拍泥螺杆泵流量1～2m³/h，根据图纸要求，将脱水后的污泥输送到污泥料仓的要求，由供应商确定压力数值。

应配有电动流量调节装置，泵的无故障累积运行时间大于20000h。

定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。

定子工作寿命不低于40000小时。

轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。

轴承采用机械和填料密封，两种密封装置应能互换，轴封处应设有泄漏回收装置。

泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。

泵在额定工况下工作时，全振幅不得大于0.055mm（55μm）。

泵的噪声值应不超过70dB（A）。

泵的外壳材料为铸铁，旋转部件材料为316或更好，螺杆材料为耐蚀硬质合金金钢，定子材料为硬质耐磨橡胶，所有连接附件、地脚螺栓材料为不锈钢316。

承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。

电机为调速电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%。

电机应具有电流保护功能，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

机组噪声小于75dB（A）。

（4）排泥口泥水分离刀闸阀

与离心机配套，在清洗时或在刚进料时，为了防止污水流入螺旋输送机，在离心机的出泥口底部设有闸阀，在离心机的出泥达到一定的干度后打开，保证浑浊的液体不会进入输送机，影响周围地面的工作环境。

阀为自动阀门，采用不锈钢304材料制作。

含出泥口和出水口的连接法兰。

（5）污泥料仓

a.主机

①污泥仓采用密闭式钢结构接料方式，湿污泥仓配置负压抽风接口。

②污泥仓仓顶设置料位计，无硫化氢.可燃气体检测设备接口.

③污泥仓配套完整的液压动力设备，液压动力设备为整体装配，采用闭式液压回路。

④液压装置的油泵、油箱、油过滤器、各类控制阀、各类指示仪表和配电系统应为成套装置。所有液压元件不泄露，液压装置噪声不大于85dB（A）。

⑤污泥仓单台容积≥40m³，仓内设置防止物料堆积架空或堵塞的破拱滑架设备，底部配置有轴螺旋输送机出料。

b.材质说明

料仓				Q235B碳钢

钢结构架			Q235B碳钢

推泥滑架			Q345

活塞杆				高强合金钢

油压管				（高压软管）

有轴卸料螺旋		304SS

c.污泥泥仓技术性能和参数要求

①湿污泥仓地上布置。

②湿污泥仓单台有效容积≥40m3，材质Q235B，储仓由钢板和型钢焊制，仓内不含有任何筋板（地板厚度≥20mm，壁板厚度≥10mm，顶部≥8mm）。

③污泥料仓喷涂的金属表面需要进行防腐处理，仓体结构以碳钢为主，通过喷涂工业漆面防腐处理。

涂漆前准备：包括打磨、除油、喷砂、表面质量达到GB8923中的Sa2.5级要求，表面粗糙度控制在25~60μm之间，现场补漆除锈等级应达到St3级。

涂漆：应涂刷两层底漆，两层面漆。

涂层的质量控制，对涂层的附着力、硬度、厚度进行检测，按涂料设计进行质量验收；

油漆具体要求如下：

| 涂料品种 | 涂层配套 |  | 度数 | 每度涂层干膜厚度μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧涂料 | 底漆 | 无机富锌底漆 | 2 | 50 |
|  | 面漆 | 环氧防腐面漆 | 1 | 40 |
|  | 面漆 | BS丙烯酸聚氨酯 | 1 | 40 |

④仓顶设置湿污泥进料口、料位计安装接口、除臭接口、硫化氢.可燃气体检测设备接口。

⑤仓底设破拱滑架系统。

污泥仓采用分体焊接拼装方法加工，仓体内部无任何筋板结构，保证物料卸料顺畅。仓体与钢结构支腿之间通过高强度螺旋连接或焊接，保证强度。仓体结构以碳钢为主。仓体外侧留有设备安装平台，走道栏杆及爬梯，平台以镀锌格栅板覆盖。仓侧壁留有人孔及破拱滑架安装接口。

d.滑架技术性能和参数要求

滑架安装在料仓底板上，在仓底往复运动。滑架钢结构外侧为楔型结构，可将物料铲起；滑架钢结构内侧为立面结构，可将物料推动。

滑架液压缸与仓体之间采用填料密封，配有润滑注入接口。破拱滑架装置具有足够的推力和强度，以往复运动的方式强制性地将沼渣排出。

破拱滑架水平安装于料仓底部，以垂直于卸料螺旋方向，在液压驱动缸的作用下，于仓底做往复运动。破拱滑架采用有限元方法设计，受力均匀，强度合理。滑架剖面外围为楔型结构，内侧为立面结构。在滑架往复运动的过程中，楔型结构会将物料铲起，立面结构会有效的将污泥推入卸料设备中。破拱滑架于仓底的往复运动，能够有效防止污泥在卸料口附近产生架桥现象，且破拱滑架工作面涵盖整个仓底，加之本身结构特点，保证仓底无死角。通过破拱滑架结构的调整，能够有效配置滑架的推泥或拉泥的位置，以便配合仓底卸料螺旋的开口位置，进而有效配合现场输送设备的布置。

破拱滑架采用Q345B防腐处理。

破拱滑架通过液压驱动缸驱动，同时配备压力控制和接近开关控制，更好的保证滑架工作位置准确，并提供足够的保护，以防止意外情况下，驱动缸继续工作导致滑架变形。

配合PLC控制，滑架系统具备自我诊断及处理功能。通过在线压力监控和位置判断, PLC能够控制滑架在异物卡死滑架的情况下,自动退回,并进行3次新行程的尝试。如果可以将异物导出，则系统继续运行；若异物仍旧卡死，则自动停机报警。

破拱滑架通过填料密封实现与仓体密封。侧壁留有凹陷或突出的填料涵安装位置，可保证更换填料时不与料仓内污泥直接接触。破拱滑架和驱动的连接方式采用分段连接形式，拆卸时可分体垂直提起，有效减少维修空间。

| 材料 | 耐磨合金钢 |
| --- | --- |
| 油缸数量 | 1组 |
| 活塞杆 | 硬度>HRC55, Safety R.安全系数>5 |
| 滑架数量 | 1组 |
| 油缸冲程感应器 – 类型和数量 | 接近开关 – 每油缸2个 |
| 破拱滑架卸料能力 | ≥ 20 m3/h |

e. 有轴双向螺旋给料机技术性能和参数要求

有轴螺旋输送机以垂直于破拱滑架工作方向，通过法兰连接于仓底。设备采用有轴结构，电动驱动，单轴反转，朝出口方向。单轴双向螺旋输送机采用较大法兰开口连接方式，与仓底直连；接近通孔的法兰开口，保证了料仓能够顺畅出料。螺旋叶片及螺旋轴直径，根据实际输送量进行配置，以保证螺杆泵良好的给料效率。轴承端及密封均位于螺旋槽体外侧，可独立更换，适应仓底工作方式。螺旋配有润滑注入接口。螺旋选用304SS材质，壳体≥5mm,叶片≥6mm。厂家保证螺旋槽的耐磨性及使用寿命。

f.卸料插板阀技术性能和参数要求

仓底设插板阀，采用浙江永冠或同等品牌。

插板阀上方于螺旋输送机相连。闸板材质304SS，厚度10mm。

g.超声波料位计技术性能和参数要求

料位计采用E+H或倍加福品牌。安装于料仓顶部，一体式结构，进行料仓泥位连续监控；探头配有隔离套筒，预留冲洗接口。

#### 防腐蚀

制造污泥浓缩脱水系统及辅助设备的全部材料应适用于污水厂的腐蚀气体环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般要求的相关条款进行处理。

#### 电气和控制方式

每台离心脱水机均配置一台立式电控柜，置于离心脱水机旁，配有不低于10英寸的触摸操作屏，配有离心机主电机、辅电机变频器、污泥泵变频器、加药泵变频器。在现场控制状态下，离心机主电机、辅电机、污泥泵、加药泵的频率（或转速）在变频器上设置，通过变频器来控制上述电机的启动及停止。

控制柜应为污泥供料泵、流量计、离心脱水机、污泥切割机、加药泵等设备提供电源、控制、显示报警，以确保污泥脱水系统的安全运用。具体要求有（不限于以下内容）：

离心脱水机的启动、停机及电机的过热/过载保护；

污泥切割机的启动、停机及电机的过热/过载保护；

污泥供料泵的启动、停机及电机的过热/过载保护和定子断料保护；

离心脱水机、切割机、供料泵、絮凝剂的制备稀释系统等的连锁联动；

离心机主电机电流显示；

离心机转鼓转速的显示；

离心机转鼓螺旋差速显示；

离心机螺旋扭矩显示；

离心机自动差速及扭矩控制系统的调控；

离心机运行时间记录；

离心机螺旋扭矩过大及差速过低报警；

加药系统：低药剂量、断水、水压不足等报警；

加药泵的运行、停止、故障信号。

#### 检验

a.所有设备在出厂前需进行空载试验，并提供工厂检验的合格证明。

b.现场性能测试，应由供应商负责，对脱水污泥以间隔1小取样1次，共取3个样品为准，共计9个样品，分别按标准的方法进行含水率测定，并综合算出脱水污泥的平均含水率是否符合规定的要求。

c.对分离液进行取样，检测固相回收率是否符合规定的要求。

### 生物除臭装置

#### 范围

生物除臭系统为成套工艺包供货。工艺包供应商负责全套系统设备、材料的设计、供货、安装、调试及相关服务等工作（不含所有建构筑物的土建、防腐工程及土建中的预留预埋件）。

| 安装场所 | 数量 |
| --- | --- |
| 组合池南侧 | 1套 |

工艺包供应商提供的生物除臭系统应为成套设备，包括收集系统（设备密封集气罩、收集管路等）、处理系统（生物除臭滤池箱体、填料等）、配套设备（离心风机、阀门、水泵）、管路系统（内部连接管道、给排水管道、循环喷淋管路等）、电气自控系统（含仪表、电控箱、电控箱至设备的电缆等）、安装紧固件等。

生物除臭装置主要包含下列设备、系统，详见下表。

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物除臭主体设备（预洗池、生物滤池） | 处理风量：3000m³/h，生物滤池外形尺寸：4.5m×2.5m×2.0m | 1 | 套 | 6mm玻璃钢+碳钢骨架 |
| 2 | 除臭离心风机 | Q=3000m³/h，P=2000Pa，N=7.5kw，整机采用变频控制，配套隔音箱、防震垫、进风阀及弹性接头等 | 1 | 套 |  |
| 3 | 生物循环水泵 | Q=20m³/h，H=21m，N=2.2kW（暂定），过流部分采用FRPP | 2 | 台 | 1用1备 |
| 4 | 生物加湿水泵 | Q=10m³/h，H=23m，N=1.5kW（暂定），过流部分采用FRPP | 1 | 台 |  |
| 5 | 水箱 | 玻璃钢 | 2 | 套 |  |
| 6 | 循环管路系统 | 含循环管路、止回阀、专用螺旋喷嘴、支架等 | 1 | 套 |  |
| 7 | 加湿管路系统 | 含循环管路、止回阀、专用螺旋喷嘴、支架等 | 1 | 套 |  |
| 8 | 给水管路系统 | 含电动阀门、支架等 | 1 | 套 |  |
| 9 | 排水管路系统 | 含电动阀门、支架等 | 1 | 套 |  |
| 10 | 内部连接风系统 | 不锈钢 | 1 | 套 |  |
| 11 | 排气筒 | DN350，不锈钢材质+碳钢塔架，配套采样平台及爬梯 | 1 | 套 |  |
| 12 | 电加热器 | 0~100℃，N=12kW，316不锈钢材质 | 2 | 套 |  |
| 13 | 温度传感器 | 0~100℃，耐腐蚀 | 2 | 套 |  |
| 14 | pH计 | 量程：0~14pH，精度：0.02，4~20mA，法兰连接，耐腐蚀 | 2 | 套 |  |
| 15 | 磁翻板液位计 | 4~20mA，耐腐蚀 | 2 | 台 |  |
| 16 | PLC全自动电控柜 | 带PLC控制，柜体采用SUS304材质（厚度1.5mm） | 1 | 套 |  |
| 17 | 控制系统 | 与生物除臭设备配套 | 1 | 套 |  |
| 18 | 内部接线 | 从控制柜到现状除臭仪表及除臭设备的所有连接电缆及相关电气、自控配件及预埋件，GB电缆线 | 1 | 套 |  |
| 19 | 除臭加罩 | 含不锈钢+PC耐力板集气罩、反吊膜等 | 1 | 套 |  |
| 20 | 收集管道 | DN50~DN350，不锈钢管道及配套的弯头、风阀、三通管道支架等 | 1 | 套 |  |

#### 提交资料

供应商须提交下述资料且不限于：

-技术文件及图纸；

-臭气工程布置图；

-臭气处理设备机组图；

-电气控制原理图；

-整套设备年运行费用及费用计算的详细说明。

#### 技术要求

（1）收集范围

格栅渠、调节池、生化池、脱水机房、污泥料仓、污泥浓缩池、废水收集池。为了保证有效收集各工艺段产生的臭气，现对格栅采用“304不锈钢骨架+耐力板”集气罩的密封形式，集气罩框架采用耐腐蚀性能好的不锈钢304材料，并且考虑设备的运行、检修和操作空间，集气罩为可拆卸式。平时通过透明的耐力板还可以随时观察其设备运行状况。不锈钢框架和耐力板均具有耐腐蚀性能好的优点。

对调节池、生化池、污泥浓缩池、废水收集池等池体采用混凝土密封的加盖形式。

所有收集系统都保证处理构筑物封闭臭气源内微负压，使恶臭污染物质不向外扩散，保证收集效果明显。而加盖设计在考虑维修和操作空间的情况下，力求协调、美观、通透、密封、轻质、实用等兼顾。

（2）设备结构

生物除臭设备内设三个功能段：预洗段、过滤段及风机段。

预洗段、过滤段的过滤材料应采用优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小的特点。风机安装于生物除臭设备的后端，风机采用离心风机，可以24小时连续运转。风机段设1个出风口，出风口通过风管与排气塔连接，进风口也设置碟阀。除臭箱体外壳采用玻璃钢材质。

（3）设计使用年限

设计的设备和材料均应有长的使用期，并应适合长期的每天24小时的连续运转和间歇式运转，且只须进行最少量的维护。日常的运行、维护应尽可能的简易方便。

（4）材料

除臭系统所有材料必须耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀，除臭设备箱体及风管必须采用全不锈钢材料，并考虑防腐涂料。

（5）风机

设备采用玻璃钢进风离心式风机，需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

1、产品具有标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商的跟踪服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。同时带为安全、有效、可靠运行所需的附件、紧固件和必需的备品备件、各项说明书和专用工具也必须包括在供货清单之内。

2、性能要求

a.提供的风机应具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点。采用变频高速方式，风量可调。

b.除臭风机需与对应除臭设备配套供应。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于70％。

c.排风机压力应满足包括以下方面的压力损失

①考虑臭气收集风管的管道风压损失；

②生物除臭系统阻力；

③处理后尾气至排放筒排放口的风压损失。

d.需适应于腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行。

e.引风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80％。

f.排风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50-100%。

3、风机参数

a.品牌：采用国内知名品牌

b.材质：玻璃钢

c.数量：每套生物除臭系统各配置1-2台风机

d.防护等级IP55，电流380V、3相、50Hz，F级绝缘，B级温升

e.引风机需加装隔音箱，隔音箱材质：玻璃钢

f.风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率不低于80％，整机使用寿命≧15年，皮带、轴封等易损件除外

除臭风机主要零部件材质如下表：

| 零部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 外壳和叶轮 | FRP |
| 机架 | 碳钢防锈 |
| 机轴 | 高强度合金钢 |
| 减震器 | 橡胶避震器 |
| 安装附件、地脚螺栓 | 镀锌钢 |

（6）水泵

生物除臭系统配置2台循环水泵（1用1备）和1台喷淋水泵，水泵过流部分材质应为FRPP。

a.泵在整个运行工况条件下，可以运行平稳、无振动、无气蚀。

b.泵在连续满负荷运行条件下，电机及各部轴承与密封结构等的温升不大于35℃。

c.电机有足够的额定功率，当泵在其特性曲线的任何一点上运行时，电机都不会超负荷。

d.水泵的密封性能（单端面机械密封）应良好。室外安装需配套防雨罩。

（7）电控柜

电控柜需满足制造地所采用的标准及中国标准。电控柜柜体应可灵活安装，并应采用2mm厚度的不锈钢板制作。电控柜内的元器件应基本统一，应采用同一世界著名制造商的产品。

（8）控制系统

控制系统应能够保证系统自动运行，在正常运行时无须人工操作。在供货的内容中应包括所有自动运行必须的部件。即使没有特别的说明，所有的电气设备也必须确保满足中国以及制造国所采用的相应标准。

控制系统内包括：控制器、除臭系统风机、设备的启停和各设备的运行显示和熔断保险。

除臭设备采用就地和远程两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停，在远程控制模式下，可在上位机对设备进行启停控制，同时，设备运行状态应可在上位机进行显示。

提供与控制室相适应的接口，能实现就地与远程控制，并能输送状态和报警信号。

- 设备验收

生物除臭系统工艺包供应商应提供除臭生物滤池工艺的功能性保证，在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下，经生物除臭系统处理后的气体浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中15m烟囱排放标准，无组织废气排放浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，其具体数据见下表：

表1《恶臭污染物排放标准》中15m烟囱排放标准

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排速率（kg/h） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.33 |
| 2 | 氨 | 4.9 |
| 3 | 臭气浓度 | 2000（无量纲） |

表2《城镇污水处理厂污染物排放标准》中排放标准

| 序号 | 控制项目 | 二级标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.06 |
| 2 | 氨 | 1.5 |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） |

在系统运行正常的情况下，通过连续7天的性能测试必须满足生物除臭系统功能性要求。如果日均出气完全满足本技术规格书要求，生物除臭系统核心设备的工艺性能保证则将被甲方认可。

### 非标定制件

本节陈述了以下非标设备的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预沉池反射板 | ∅=450，含支架等设施 | 2套 | 组合池（预沉池） |
| 2 | 二沉池中心筒 | ∅=700，含支架等设施 | 2套 | 组合池（二沉池） |
| 3 | 终沉池中心筒 | ∅=700，含支架等设施 | 2套 | 组合池（终沉池） |
| 4 | 三角堰 | B=400，δ=4mm，不锈钢 | 7套 | 组合池（预沉池、二沉池、终沉池、污泥浓缩池） |
| 5 | 洗眼器 | 成品 | 2套 | 加药间、脱水机房 |
| 6 | 轴流风机 | 成品 | 6套 | 设备间 |

#### 反射板

（1）设备介绍

竖流式沉淀池中心管下端的反射板的作用是反射污水的涡流，并将液体均匀地分布在沉淀池中，保证污水的处理效果。反射板能够反射污水中的涡流，使其沿着沉淀池的边缘流动，减少涡流的影响，同时将液体引导入到下一级沉淀区域，确保污物在竖流式沉淀池中充分沉淀。

（2）技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 反射板 |
| 安装地点 | 组合池（预沉池） |
| 数量 | 2套 |
| 介质 | 水、污泥 |
| 材质 | 碳钢防腐 |

#### 中心筒

（1）设备介绍

‌1.‌引导水流方向‌：将进水（污水或混合液）从池顶或池底均匀导入沉淀池，避免短流或局部流速过高影响沉淀效果。

‌2.分散涡流能量‌：通过导流筒的约束作用，降低水流进入沉淀区时的紊动和涡流，使污水以稳定层流状态进入沉淀区。

‌3.均匀布水‌：结合反射板（位于导流筒下端或底部），将水流径向扩散至池体四周，确保污泥颗粒充分沉降。。

（2）技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 中心导流筒 |
| 安装地点 | 组合池（二沉池、终沉池） |
| 数量 | 4套 |
| 介质 | 水、污泥 |
| 材质 | 碳钢防腐 |
| 直径 | Φ700 |
| 流速 | ≤30mm/s |

#### 三角堰

技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 三角堰 |
| 安装地点 | 组合池（预沉池、二沉池、终沉池），污泥浓缩池 |
| 数量 | 7套 |
| 介质 | 水 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 厚度 | 4mm |

#### 洗眼器

技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 洗眼器 |
| 安装地点 | 设备（加药间、脱水机房） |
| 数量 | 2套 |
| 材质 | 不锈钢 |

#### 轴流风机

（1）范围

低噪声方形壁式轴流风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动，方形消音型外壳（可进一步降低风机噪声；整机制成方形，墙体预留方孔简单，安装方便）。出风口装有铝合金自垂百叶（可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌）；具有明显的外形美观，噪声低、运行平稳、安装牢固、功能选择范围广等特点。广泛适用于冶金、化工、轻工、食品、医药及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用。若将机壳去掉，可用做自由风扇，亦可在较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的风压。也可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。

（2）技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 名称 | 轴流风机 |
| 安装地点 | 设备间 |
| 数量 | 6套 |
| 介质 | 空气 |
| 流量（m³/h） | 1100/1700/2000/5000 |
| 风压（KPa） | 114～139 |
| 功率（kW） | 0.37～0.45 |
| 噪音 | ＜80db |

（3）轴流风机维护和贮存

1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物，定期清除风机及管道内的灰尘等杂物。

2.只能在风机完全正常情况下方可运转，同事要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。

3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

4.根据使用环境条件下不定期对轴承补充或更换润滑脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次封闭轴承和电机轴承，加油用zl-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5.风机应贮存在干燥的环境中，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防御措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损失。

### 仪器仪表技术方案

#### 超声波液位计

##### 范围

本节陈述了以下超声波液位计的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位计 | 0～8m | 1套 | 调节池 |
| 2 | 超声波液位计 | 0～5m | 2套 | 消毒池 |
| 3 | 超声波液位计 | 0～5m | 1套 | 废水收集池 |

##### 性能

（1）测量原理：非接触式超声波

（2）测量范围：0-6/0-10m

（3）分辨率：1mm

（4）精度:  0.2％f.s

（5）压力：0.5-1.5bar

（6）显示：LCD显示

（7）防护等级：IP67

（8）信号输出：4-20mA,

（9）盲区：0.25/0.4m

#### 超声波明渠流量计

##### 范围

本节陈述了以下超声波明渠流量计的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波明渠流量计 | 10L/s-10m³/s，4～20mA，IP65 | 1套 | 消毒池 |

##### 性能

| 形式 | 智能型变送器，可接收模拟及数字信号，自动识别匹配各传感器，显示、存储并输出 |
| --- | --- |
| 精度 | ±5% |
| 重复性 | ±0.1% |
| 线性度 | ±0.05% |
| 响应时间 | T90<1s |
| 电源 | 220VAC@50Hz/60Hz，24VDC可选 |
| 显示 | 0LED显示屏，可显示待测参数，测量值及占空比 |
| 操作温度 | -40~70°C（-40~158°F） |
| 湿度 | 0~95%RH无冷凝 |
| 输入 | 模拟输入：4~20mA 数字输入：RS485Modbus |
| 输出 | 模拟输出：4~20mA线性输出，可选HART 数字输出：标准RS485Modbus，可选ProfibusDP、PA，FF 继电器：SPDT，5A@250VAC/5A@30VDC |
| 外壳保护 | IP66 |

##### 传感器

| 测量原理 | 超声波时间差原理： 智能传感器，测量、数据处理、校准调试等均由传感器独立完成，并通过RS485传输至变送器 |
| --- | --- |
| 精度 | ±5% |
| 分辨率 | 1mm |
| 最大量程 | 10L/s~10000L/s |
| 发射角 | 10°±2° |
| 响应时间 | 0.5s |
| 温度补偿 | 通过内置温度传感器全量程自动补偿 |
| 防护等级 | IP68 |
| 温度范围 | -40～70°C |
| 压力范围 | 最大2Bar |
| 过程连接 | 1/NPT螺纹，2/NPT螺纹 |
| 材质 | ABS |
| 电源 | 220VAC |
| 功耗 | 6W |
| 输出 | RS485Modbus |

#### pH测量仪

##### 范围

本节陈述了以下pH计的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | pH计 | 0-14 | 2套 | 组合池（厌氧池） |

##### 性能

（1）测量原理：复核电极，可选Gel和Polymer电解液，使电极寿命更长；

（2）PH电极可选PTFE隔膜，抗污能力强

（3）PH量程：0-14PH；

（4）分辨率要求0.01PH；

（5）PH精度：±0.01PH；

（6）斜率：≥95%；

（7）响应时间：≤30S

#### ORP测量仪

##### 范围

本节陈述了以下ORP测量仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ORP计 | — | 4套 | 组合池（厌氧池、缺氧池） |

##### 性能

（1）4.3寸彩色液晶触摸屏，可选择中/英文菜单，可设定密码保护，防止未经授权的违规操作；

（2）具有数据存储及曲线显示功能，历史数据下载与曲线显示，可直观准确地了解、跟踪水体参数在一定周期内的变化；

（3）分析仪供电需支持110-240VAC，可选24VDC；传感器均采用快速连接插头，方便以后维护和更换。

（4）隔离式2路4-20mA输出，2组可编程Hi/Lo触点报警输出

（5）仪器应具有RS485 Modbus RTU通讯，同时为应对现场突发情况及其他不可控因素仪器应同时具有WIFI/GPRS 4G无线传输，手机APP和网页端可查询实时数据、历史数据；

（6）为保证产品质量，设备制造商需同时具有ISO9001、产品省级计量院计量证书，生产厂家专精特新证书；

#### 悬浮物浓度测量仪

##### 范围

本节陈述了以下MLSS浓度测量仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLSS | 0-5000mg/L | 2套 | 组合池（好氧池） |

##### 性能

（1）4.3寸彩色液晶触摸屏，可选择中/英文菜单，可设定密码保护，防止未经授权的违规操作；

（2）具有数据存储及曲线显示功能，历史数据下载与曲线显示，可直观准确地了解、跟踪水体参数在一定周期内的变化；

（3）分析仪供电需支持110-240VAC，可选24VDC；传感器均采用快速连接插头，方便以后维护和更换。

（4）隔离式2路4-20mA输出，2组可编程Hi/Lo触点报警输出

（5）仪器应具有RS485 Modbus RTU通讯，同时为应对现场突发情况及其他不可控因素仪器应同时具有WIFI/GPRS 4G无线传输，手机APP和网页端可查询实时数据、历史数据；

（6）为保证产品质量，设备制造商需同时具有ISO9001、产品省级计量院计量证书，生产厂家专精特新证书；

MLSS传感器

（1）测量原理：90°散射光

（2）量程：0.0-30g/L

（3）分辨率：0.1g/L

（4）材质:  316L

（5）精度：±3％；

（6）清洗：自带刮刷；

（7）响应时间：＜60秒

（8）防护等级：IP68

#### 溶解氧测量仪

##### 范围

本节陈述了以下DO仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DO仪 | — | 4套 | 组合池（一级好氧池、后好氧池） |

##### 性能

（1）测量原理：荧光猝灭法

（2）量程：0.00-20.00ppm

（3）分辨率：0.01ppm；

（4）材质:  316L

（5）精度：±0.1ppm；

（6）斜率：≥95%；

（7）温度：内置NTC

（8）响应时间：＜60秒

（9）防护等级：IP68

#### 硝氮测量仪

##### 范围

本节陈述了以下硝酸盐检测仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸盐监测仪 | 0～80mg/L | 1套 | 反硝化滤池 |

##### 性能

| 组成 | 传感器、变送器 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 254nm连续紫外光吸收法测量 |
| 测量范围 | 0.01～20mg/L；0.1～50mg/L |
| 测量精度 | ±2% |
| 响应时间 | ＜1min |
| 环境温度 | -20～+60℃ |
| 过程温度 | 5～50℃ |
| 过程压力 | 0.5～10bar |
| 材质 | 传感器：316L不锈钢 |
| 0型圈 | EPDM |
| 安装方式 | 投入式或管道式 |
| 防护等级 | IP68 |
| 输出 | 2路4～20mA |
| 供电 | 100～230VAC，50/60Hz |
| 自清洗 | 标配，刮刷自清洗 |

#### 有毒有害气体检测报警仪

##### 范围

本节陈述了以下气体检测报警仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四合一气体检测仪 | CO、H2S、O2、NH3带声光报警 | 1套 | 废水收集池 |

##### 性能

| 测量气体 | O2 | CO | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程 | 0-100%VOL | 0-100%LEL | 0-100PPM | 0-100PPM |
| 分辨率 | 0.01%VOL | 0.1%LEL | 0.01PPM | 1PPM |
| 检测原理 | 电化学检测原理 | 催化燃烧检测原理 | 电化学检测原理 | 电化学检测原理 |
| 精度 | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S |
| 安装方式 | 可选壁挂式、管道式 |  |  |  |
| 检测方式 | 扩散式、流通式、泵吸式可选 |  |  |  |
| 防爆等级 | ExdIICT6Gb |  |  |  |
| 防护等级 | IP66 |  |  |  |
| 信号输出 | RS485信号：采用标准MODBUSRTU协议 |  |  |  |
| 传输方式 | 电缆传输：3芯、4芯电缆线 |  |  |  |
| 报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警 |  |  |  |
| 工作电源 | 24VDC（12～30VDC） |  |  |  |
| 工作压力 | 0～100Kpa |  |  |  |

#### 电磁流量计

##### 范围

本节陈述了以下污泥界面检测仪的供货、安装、检验等技术要求。

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | DN80 | 2只 | 调节池 |

##### 性能

（1）测量原理：法拉第电磁感应定律

（2）内衬：PTFE

（3）测量范围：0.2m3/h~30000m3/h

（4）重复性:  ±0.1％

（5）精度：±0.5％；

（6）安装方式：法兰

（7）电极材质：钽、钛

（8）信号输出：4-20mA,脉冲输出，频率输出

（9）通讯协议：MODBUS（标配）

#### 在线COD分析仪

1.	工作原理：采用重铬酸钾快速消解分光光度法，把水样和重铬酸钾溶液、硫酸银溶液通过计量模块和多通阀模块注入消解模块，在高温高压条件下，水样中的待测物与试剂在消解模块中发生化学反应从而改变溶液颜色，颜色的变化量与水样中化学需氧量的浓度成对应关系，仪器通过光源检测器测量吸光度数值，换算出水样中的COD浓度。

2.	符合最新标准HJ 377-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 828吻合性好。

3.	基于Linux系统的应用开发，直观易用的人机界面，丰富稳定的硬件资源。

4.	模块化平台设计，方便信息导航和问题诊断，降低用户学习成本。

5.	内置标样核查/质控/废液分离功能，自动独立完成标样核查，零点核查，跨度核查；具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。

6.	工作量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定。

7.	十通阀测量系统，有效缩短测量时间，提高低量程测量准确性。

8.	可针对不同水质设置消解时间和消解温度。

9.	消解单元配备安全防护面板，保证操作人员安全。

10.	提供启用潜水泵或排水阀开启时长的设置选择。

11.	仪器具有抗干扰设计，可避免氯离子对水样COD值产生影响。

12.	具备自我检测诊断功能，能在屏幕上显示诊断结果，方便用户识

13.	电源要求AC220V±20%  50Hz ±1%

14.	额定功率200W

15.	工作温度5-45°C存放温度-20-60°C

16.	通信协议满足HJ 212-2017; HJ/T 352-2007; HJ 915-2017; 水质适用性检测平台数据上传协议；各省市污染源在线监测系统数据传输协议要求。测量规格测量方法重铬酸钾快速消解分光光度法量程15-5000mg/L（提供多种固定量程选择的同时，也可实现量程自动切换功能）

17.	单次测量时间小于50min定量下限15mg/L

18.	示值误差15-800mg/L：±4mg/L或±5%（取较大值）30-2000mg/L：±6mg/L或±3%（取较大值）100-5000mg/L：±10mg/L或±5%（取较大值）

19.	重复性15-800mg/L：±2mg/L或≤5%（取较大值）30-2000mg/L：±3mg/L或≤5%（取较大值）100-5000mg/L：±5mg/L或≤5%（取较大值）

#### 在线氨氮分析仪

1.	水杨酸分光光度法，把水样和水杨酸钠溶液、亚硝基铁氰化钠溶液和二氯异氰尿酸钠溶液通过计量模块和多通阀模块注入反应模块，在一定的温度和压力条件下，水样中的待测物与试剂在反应模块中发生化学反应从而改变溶液颜色，颜色的变化量与水样中氨氮的浓度成对应关系，仪器通过光源检测器测量吸光度数值，换算出水样中的氨氮浓度

2.	符合最新标准HJ 101-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 536吻合性好。

3.	基于Linux系统的应用开发，直观易用的人机界面，丰富稳定的硬件资源。

4.	模块化平台设计，方便信息导航和问题诊断，降低用户学习成本。

5.	内置标样核查/质控/废液分离功能，自动独立完成标样核查，零点核查，跨度核查；具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。

6.	工作量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定。

7.	十通阀测量系统，有效缩短测量时间，提高低量程测量准确性。

8.	提供启用潜水泵或排水阀开启时长的设置选择。

9.	具备自我检测诊断功能，能在屏幕上显示诊断结果，方便用户识别。

10.	测量间隔时间可实现连续、1 小时、 2 小时、 自定义，也可 MODBUS 触发。

11.	提供对各种管路及显色组件的清洗功能。

12.	电源要求AC220V±20%  50Hz ±1%

13.	额定功率200W工作温度5-45°C存放温度-20-60°C

14.	通信协议满足HJ 212-2017; HJ/T 352-2007; HJ 915-2017; 水质适用性检测平台数据上传协议；各省市污染源在线监测系统数据传输协议要求。

15.	测量规格测量方法水杨酸分光光度法量程0.03-150mg/L单次测量时间约45min

16.	定量下限0.03mg/L示值误差0.03-10mg/L：±0.16mg/L或±3%（取较大值）0.5-30mg/L：±0.5mg/L或±5%（取较大值）4-90mg/L：±2mg/L或±5%（取较大值）10-150mg/L：±3mg/L或±5%（取较大值）

17.	重复性0.03-10mg/L：±0.04mg/L或≤2%（取较大值）0.5-30mg/L：±0.3mg/L或≤5%（取较大值）4-90mg/L：±1mg/L或≤5%（取较大值）10-150mg/L：±2mg/L或≤5%（取较大值）

#### 在线总磷分析仪

1.	采用钼酸铵分光光度法，把水样和过硫酸钾溶液在高温高压条件下消解，向消解液中加入抗坏血酸溶液和钼酸铵溶液，在一定的温度下，水样中的待测物与试剂在消解模块中发生化学反应从而改变溶液颜色，颜色的变化量与水样中总磷的浓度成对应关系，仪器通过光源检测器测量吸光度数值，换算出水样中的总磷浓度。

2.	符合最新标准HJ 101-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 536吻合性好。

3.	基于Linux系统的应用开发，直观易用的人机界面，丰富稳定的硬件资源。

4.	模块化平台设计，方便信息导航和问题诊断，降低用户学习成本。

5.	内置标样核查/质控/废液分离功能，自动独立完成标样核查，零点核查，跨度核查；具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。

6.	工作量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定。

7.	十通阀测量系统，有效缩短测量时间，提高低量程测量准确性。

8.	提供启用潜水泵或排水阀开启时长的设置选择。

9.	具备自我检测诊断功能，能在屏幕上显示诊断结果，方便用户识别。

10.	测量间隔时间可实现连续、1 小时、 2 小时、 自定义，也可 MODBUS 触发。

11.	提供对各种管路及显色组件的清洗功能。

12.	电源要求AC220V±20%  50Hz ±1%

13.	额定功率200W工作温度5-45°C存放温度-20-60°C

14.	通信协议满足HJ 212-2017; HJ/T 352-2007; HJ 915-2017; 水质适用性检测平台数据上传协议；各省市污染源在线监测系统数据传输协议要求。

15.	测量量程0.02-50mg/L

16.	定量下限0.02mg/L示值误差0.02-4mg/L：±0.04mg/L或±5%（取较大值）0.1-10mg/L：±0.1mg/L或±5%（取较大值）1-30mg/L：±0.3mg/L或±5%（取较大值）10-150mg/L：2-50mg/L：±0.5mg/L或±5%（取较大值）

#### 在线总氮分析仪

1.	采用碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法，把水样和过硫酸钾溶液在高温高压条件下消解，将所有氮转化为硝态氮，向消解液中加入盐酸溶液，溶液吸光度与水样中总氮的浓度成对应关系，仪器通过光源检测器测量吸光度数值，换算出水样中的总氮浓度。

2.	符合最新标准HJ 101-2019，HJ 35X-2019要求，测量数据与实验室方法HJ 536吻合性好。

3.	基于Linux系统的应用开发，直观易用的人机界面，丰富稳定的硬件资源。

4.	模块化平台设计，方便信息导航和问题诊断，降低用户学习成本。

5.	内置标样核查/质控/废液分离功能，自动独立完成标样核查，零点核查，跨度核查；具备分析废液和清洗废水分开收集或排放的功能。

6.	工作量程上限可根据现场污染物排放标准限值自行设定。

7.	十通阀测量系统，有效缩短测量时间，提高低量程测量准确性。

8.	提供启用潜水泵或排水阀开启时长的设置选择。

9.	具备自我检测诊断功能，能在屏幕上显示诊断结果，方便用户识别。

10.	测量间隔时间可实现连续、1 小时、 2 小时、 自定义，也可 MODBUS 触发。

11.	提供对各种管路及显色组件的清洗功能。

12.	电源要求AC220V±20%  50Hz ±1%

13.	额定功率200W工作温度5-45°C存放温度-20-60°C

14.	通信协议满足HJ 212-2017; HJ/T 352-2007; HJ 915-2017; 水质适用性检测平台数据上传协议；各省市污染源在线监测系统数据传输协议要求。

15.	测量量程0.02-200mg/L

16.	定量下限0.2mg/L示值误差0.2-5mg/L：±0.05mg/L或±5%；1-20mg/L：±0.2mg/L或±5%（取较大值）3-60mg/L：±0.6mg/L或±5%（取较大值）10-200mg/L：±2mg/L或±5%（取较大值）

## 机械设备清单

## 一体化泵站

### 防滑顶盖

采用压花铝合金板制成，顶盖防滑美观，开启方便。内带安全格栅，保障防滑顶盖开启后检修人员安全。加装防盗安全锁和防盗报警装置，加装气压弹簧，方便打开顶盖。

### 泵站上盖

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，采用GRP材料外保护层加抗紫外线材料，能有效防止长时间裸露在太阳光下面导致的老化。上盖上装有通风排气管和扶手。

### 玻璃钢筒体

筒体为玻璃钢材料，出厂前进行100%防渗漏试验，并提供相关检测报告，确保无泄漏。同时可为招标人提供工厂监造和检验的便利和需求，提供必要的技术数据和图纸，以及测试报告等。

### 吊耳

筒体外部设置一体化预制吊耳，易于安装。

### 配套水泵结构的先进性与合理性

（1）泵的构造

泵采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰按标准公称压力1Mpa为准。

泵的表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

（2）蜗壳

泵的蜗壳是整件的灰口铸铁，偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不采用近似矩形截面的通道。

泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（3）叶轮

叶轮为通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮的过流通径满足要求。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮采用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

此结构能在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。

根据项目要求进行切割，以达到最佳运行工况。为增加叶轮的抗腐耐磨性，延长使用寿命，叶轮表面喷涂陶瓷防腐涂层。

（4）自耦装置

自耦装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自耦装置处绝不会漏水。

（5）电机

泵的潜水电机是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为F级，180℃。有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

（6）泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴是电机轴的延伸，不是中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

（7）机械密封

机械密封采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命25，000小时。

（8）轴承

泵和电机的轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

（9）接线室

接线室包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板是独立的并把接线室与定子室密封隔开。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

（10）电缆和电缆密封

潜污泵配备的动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是通过垫圈从侧面将一个丁晴橡胶环压紧，从而压紧环内的动力电缆和控制电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏。

（11）电机保护

电机内设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在140°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

2）油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响的工艺运行。

### 压力管路

泵出水管、汇总管等压力管路均采用304不锈钢，PN=1.0MPa。所有管路在出厂前均通过压力测试，以防泄漏。

### 阀门及软连接

本项目预制泵站装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头及其安装连接附件。所有法兰连接的阀门提供对法兰及配套螺栓、螺母。

（1）闸阀

采用法兰式软密封闸阀，制造商具有ISO9001:2008质量管理体系认证和GSK防腐保护认证。配套阀门产品均通过国家级检测机构的特种设备形式试验报告。

（2）止回阀

止回阀采用旋启式结构止回阀，拥有极低的压力损失－全通径减少压力损失使水泵效率达到最高并有效节能，运行时水头损失小于等于0.3m。阀门将以光杆形式配送，并同时可以提供相关配件（如重锤，杠杆，及防护罩等）。阀板与阀体间的密封为软或硬密封，阀瓣关闭平稳无异常冲击和振动，密封更换能方便操作。阀板设计为流线型，符合流体动力学原理，阻力小。

(3)橡胶接头

可挠曲橡胶接头主要由法兰、本体和法兰连接压块组成。配套法兰为分瓣式，由压块连接，法兰连接压块的两个平行侧壁与法兰上的直槽或燕尾槽嵌合。密封端部的加固环采用整体的钢制圆环。

柔性橡胶接头的橡胶材质在所给定的工况下，保证20年的工作寿命，无任何外观缺陷及损伤。柔性接头的安装不受管道不同心、不平行的限制。

接头的防腐采用静电环氧树脂粉末涂装，要求涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕，保证十年不脱落。涂装前要对表面进行吹砂除锈处理，使得表面质量达到GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的近白级（Sa2.5级）。

### 服务平台

预制泵站内置服务平台，可根据客户要求定制不同形式、位置和高度的平台。平台框架采用不锈钢304槽钢框架，上铺玻璃钢格栅板。

### 液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器和远程通讯系统，实现泵站液位自动控制运行。技术参数如下：

量程：			0-1mpa

测量精度：	≤±0.2%

环境温度：	－20～60℃

防护等级：	IP68

输出信号：	4-20mA电流

电源：			24VDC

零点迁移：	满量程的90%

过压保护：保护二极管，放电电压230V，冲击电流10kA智能电子插件的插入式显示板，数字显示4-1/2位，带背光两行液晶显示，显示单元能直接进入用户矩阵，实现离线标定、线性校正、输出量的设置和模拟输出、选择技术数据等。智能电子插件同时提供数字通讯信号和模拟信号（4-20mA），通过按钮进行零点和满度标定，通过用户矩阵进行各种设置，操作插入式显示板。

提供必要的安装附件及连接电缆，带现场LCD指示。

### 浮球开关

泵站内安装两套浮球开关，一个超高液位保护和一个超低液位保护。当智能静压式液位计出现故障时，到设定水位时，浮球开关开始动作，控制水泵的开停。

节点数量：内置一个常开和一个常闭开关

开关容量：10A

### 水泵安装平板

水泵安装在304不锈钢安装平板上。方便未来的管路、水泵因为入流增大时升级。

### 提篮格栅

格栅：304不锈钢材质

### 泵站运行控制系统

一、控制柜

泵站配套控制柜采用配套专用水泵控制系统，控制系统具有中国国家强制性产品认证证书（CCC认证），防护等级IP54，控制箱为户外型内外门结构，主要元器件采用施耐德等知名品牌产品。

（1）配套电气控制箱由泵站制造商配套供应。保证电气控制箱与设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证控制箱可以长期、安全、可靠的为所控设备供电，并满足设备的保护及远程控制要求。

（2）控制箱箱体均采用304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2mm。所有需支撑安装的控制箱，由制造商配套提供不锈钢304安装支架，支架强度满足控制箱要求。凡需落地安装的控制箱，配套提供用于安装的不锈钢底座。

（3）控制箱不能就地安装时，设置接线盒。接线盒防护等级IP65。接线盒内设有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子满足电机在额定和故障状态下电气强度要求。

（4）控制箱内设置辅助照明和检修插座。辅助照明就是电柜内部照明，无论什么天气和时间，打开柜门触动形成开关，控制柜上方的日光灯点亮，方便内部检修。

二、控制系统

（1）控制系统具有的功能

a.具有水泵性能控制功能，使能耗最佳化。b.具有总线通讯功能：配RS485接口和GPRS/GSM无线远程通讯模块进行通讯，并提供远程监控平台。具体协议参照ABB通讯模块协议执行。c.具有运行向导功能。d.具有水泵的自动并联控制功能。e.具有各水泵轮换运行自动切换功能，确保各泵使用时间一致。f.根据液位自动控制水泵启停的功能。g.每台水泵都可手动操作运行。h.控制系统具有变频和软启动控制功能i.具有对水泵电机保护功能：系统具有欠压、短路、过载等保护电机保护-集成水泵保护功能：泄漏保护、温度保护、湿度保护浮球阀的保护功能：当液位传感器发生故障时，具有自动停泵功能j.具有对水泵及系统监视的功能：测量值的最大、最小限制，可实现系统失控时停机功能进水流量体积估算出水流量体积估算预防堵转，堵塞并自动解决排空泡沫。

b.显示、报警和信号功能：320*2401/4VGA显示LCD显示屏，画面更清晰，背光设计，色彩更均匀带中文语言显示功能。直观的操作界面，可从系统图中直接显示出各设备的运行、故障、转速及泵站液位等情况。可读出系统的液位值、流量值等信息。可查看系统的报警信息：水泵等设备的错误报警等。

c.其他功能

电压、电流指示、水泵自动、手动、停止等状态切换、系统运行故障报警、紧急运行开关功能等。

（2）PLC现场控制系统

a.PLC站点设置

根据本项目的特点，泵站现场配置自动化控制系统，自动化控制系统预留GPRS功能接口，以便与原有自动化控制系统实现无缝对接；现场设置触摸屏作为现场人机接口，以便现场监视与控制。

b.PLC系统主要硬件构成

PLC站由PLC设备、控制柜、触摸屏人机界面、控制附件、不间断电源等组成。

c.PLC系统功能

具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

（3）泵站液位自动控制

控制系统根据预先设定好的启泵液位、停泵液位（可通过触摸屏或PLC设定），当水位到达启泵液位时自动启泵；当水位回到停泵液位时，自动停泵。控制系统设有超高液位和超低液位保护及报警。当进水水量较大，水位升至超高液位时，控制系统将开启全部水泵，同时发出报警信号；当水位降至超低液位时，控制系统立即停止所有水泵，同时发出报警信号。本项目均具有变频控制功能，各泵站可根据实际工况需要，调整水泵运行频率，使泵站运行性能及能耗达到最佳点。

# 电气设备技术要求

## 高压系统

高压系统供货范围包括：

10KV开关柜		2面

继电保护及控制要求：

变压器设熔断保护。

### 10KV开关柜

10KV开关柜采用SM6型环网柜。10KV开关柜整体结构应符合GB3906-91、DL/T404-1997和IEC298-1990的要求。

开关柜应具有防止误操作的联锁装置（简称“五防”要求），包括但不限于：

可防止误分合断路器

可防止带负荷推拉可移开部分

可防止带电合接地开关

可防止接地开关处在接地位置送电

可防止误入带电间隔

### 10KV开关柜技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | KV | 10 |  |  |
| 2 | 最高工作电压 |  | KV | 12 |  |  |
| 3 | 额定绝缘 | 额定1MIN工频耐压/断口 | KV | 24 | 32 | 42 |
|  | 水平 | 额定雷电冲击耐压/断口 | KV | 40 | 60 | 75 |
| 4 | 额定频率 |  | HZ | 50 |  |  |
| 5 | 额定电流 |  | A | 630 |  |  |
| 6 | 额定动稳电流（峰值） |  | KA | 63 |  |  |
| 7 | 额定开断电流 |  | KA | 25 |  |  |
| 8 | 额定热稳定电流 |  | KA | 25 |  |  |
| 9 | 额定热稳定时间 |  | S | 4 |  |  |
| 10 | 防护等级 |  |  | 外壳IP4X，断路器室门、隔室间打开时为IP2X |  |  |

### 主要技术条件

开关柜应包括母线室、电缆室。各功能单元外壳均独立接地。

1、每个功能单元要求留有适当的空间便于进线和出线电缆连接、扩展，便于固定件的维修及部分元件的调换，还应考虑今后的调试及安装

2、高压开关柜应在最大短路故障时安全运行并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

## 变压器

（1）简要说明

变压器采用干式变压器（SCB14-250KVA-10/0.4KV，D，yn11 Uk=6%），应符合GB/T 1094.11-2022等相关条文的要求。。

（2）结构

高压电缆进线采用套管，低压采用母排出线。

（3）技术参数

电压等级				10KV

分接范围				±5%

容量					见低压系统图

频率					50HZ

相数					三相

联接组标号			D-YN11

绕组最高温升			100℃

温度极限				160摄氏度

（4）拒收

变压器及附件应按IEC726和GB6450的有关规定通过所有的常规试验。若发生以下情况，监理工程师有权拒收变压器：

空载损耗及负载损耗超过规定值

阻抗电压偏离规定值5％以上

温升超过规定的数值

## 低压系统

### 低压开关柜

（1）设计条件：

控制电压、工作电压和频率如下：

控制及信号电压：	220V，单相、50Hz；

工作电压：		380V、三相四线、50Hz、中性点接地（TN-S系统）。

电源系统变动范围：		电压范围：380V±7%；

频率范围：50Hz±0.2Hz

系统成套商具有产品通过国家权威部门鉴定或国家权威部门委托鉴定的证书。

（2）结构

设备的框架和外壳应有足够的强度和刚度，能承受所安装的元件重量，并满足短路时的动、热稳定要求，同时避免吊装、运输等情况而影响设备的性能。

柜体应采用模块化设计，其正面开门，落地安装，电缆由盘底进出，低压开关柜外壳防护等级不低于为IP4X。开关柜为独立式垂直布置正面操作金属封闭箱体结构。柜架结构采用优质冷轧钢板或进口敷铝锌钢板折弯而成，按模数孔作为最小基本单位，组装成各种柜形结构和功能单元柜体作环氧粉末静电喷涂处理，外壳颜色应符合买方要求（设备制造前确定）。

装置各功能室应严格分开，其隔室主要分为母线室、功能单元室、电缆室等多个功能性隔室。功能单元为模块化结构。功能单元室与电缆室内电缆的连接通过转接件或转接铜排实现。每一种低压配电柜的两侧均应能拼装。外壳用薄板的最小厚度，按制造厂（商）的标准。柜体应适合于单独在基础上固定。

装有变频器的回路装快速熔断器，其柜体要考虑散热，在柜门的上、下开防止灰尘进入的通风孔。

低压开关应该有必要的机械联锁，可通过操作机构控制，以便保证当主开关处于合闸位置时不能拉出可抽出部分，只有当主开关处于分闸位置时，可抽出部分才能插入。

盘内应按所附图纸提供满足要求的元器件，端子应有适当数量的备用（不少于20%）。如设置母线，母线应为铜质。

（3）元器件配置、测量及计量

低压开关柜内一次元件（断路器、接触器、热继电器）均采用同一公司产品，选用开关柜内主要元件（主要为断路器）。

（4）断路器选型

技术要求须满足以下技术要求：

a.框架断路器：额定极限短路分断能力（Icu）2000A及以下不低于65KA，2500A及以上不低于85KA，额定运行短路分断能力（Ics）满足100%※Icu，满足系统电压、电流、频率、带通讯功能。

b.塑壳断路器：250A及以下开关，额定极限短路分断能力（Icu）不低于50KA，400A及以上分段能力不低于50KA，额定运行短路分断能力（Ics）满足100%※Icu；

（5）控制、保护及联锁

380/220V用电设备设短路保护、过负荷保护及断相保护，短路保护由低压断路器的瞬时脱扣器实现，过负荷及断相保护由热继电器或马达保护器实现。

（6）测量仪表

开关柜上电流表采用数字显示表，进线柜采用多功能电力仪表，集合全面的三相电量测量/显示、故障报警、数字输入/输出与网络通讯于一身。多功能仪表大屏幕、高清晰显示。可作为仪表单独使用，取代大量传统的模拟仪表，亦可作为电力监控系统（SCADA）之前端元件，用以实现远程数据采集与控制，仪表采用RS485通讯，仪表变比可设。

（7）浪涌保护器

产品性能和技术要求

a.浪涌保护器须符合并按GB18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器第

一部分：性能要求和试验方法》之规定进行型式试验。

b.当上一级浪涌保护器为开关型SPD，次级采用限压型SPD时，两者之间

电缆线隔距大于10m。当上一级SPD与次级均采用限压型SPD时，两者之间电缆线隔距大于5m。当不能满足要求时，须加装退藕装置。

（8）低压功率因数补偿柜

a.低压电容无功补偿装置设备整体要求：

①补偿方式：根据现场实际运行，要求能实现三相共补或单相分补，以达到控制三相平衡、精确控制功率因数、避免系统出现过补、欠补和三相不平衡等问题。

②保护功能：要求能实时检测电容器电压、电容器电流等信息，并在检测到过压、欠压、过流等各种故障时，及时发出告警信号并切除本装置以避免故障范围扩大。此外该产品还应具备自诊断功能，便于现场故障查找。

③测量监视：要求能实时检测系统功率因数P、电压U、电流I、频率F、有功功率P、无功功率Q、总谐波电压畸变率H、总谐波电流畸变率HI、电容投切状态、运行状态等系统参数。

④定值设定：要求能通过中文显示液晶及操作按键，用户可对装置电压PT、母线CT、投入延时、切除延时、再投延时、目标COS、投入门限、切除门限、电容容量、控制方式、保护等设置进行修改。

⑤测量精度：电压：±0.5%；功率：±1.0%；电流：±0.5%；频率：±0.1%；功率因数：±1.0%。

⑥通信接口：装置应还具有RS485和RS－232接口，用于实现多台装置的自组网功能。多台装置协同工作，以实现三相共补、三相分补、混合补偿等各种组网方式。

b.低压电容无功补偿装置主要技术参数及性能

①工作电压：AC380士15%

②啊工作频率：50Hz

③额定工频耐受电压：2.5kV/1分钟

④电气间隙：10mm

⑤爬电距离：12mm

⑥无功补偿投入后，功率因数应达到0.9以上并应具有避免过补偿的功能；

⑦无功补偿柜应具有短路、过载、过电压、低电压等保护功能；

⑧分路方式：应保证精度在10～15kvar的分步投切精度；

⑨谐振频率：189Hz～215Hz能抑制5次及以上谐波发生谐振现象；

⑩最大允许工作电压：1.1Un；

⑪放电时间：≤3s；

⑫额定工况下噪声（距离设备1m远处）≤60dB；

⑬冷却方式：强制排风；

⑭防护等级：IP21；

⑮平均无故障时间≥10万小时；

（9）变频器装置

变频器应选用施耐德ATV630、ABB、ACS530、西门子G120等国际知名品牌产品，产品应符合相关国际国内标准，并应通过CCC认证。为便于选型和调试，各种规格必须采用同一系列产品。

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，承包人必须根据产品相应的降容特性进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能、过载能力以及变频器的可靠性。

a.主要技术要求

运行环境温度			-25°至40°C

储存环境温度			-25°C至70°C

海拔高度				0-2000m，1000m以上需降额使用

防护等级				IP20

冷却方式				强制风冷

额定输入电压三相		380V-20% 380V+20%

额定电压0~Un，三相	380v，50/60HZ

输出频率范围 0 至 600Hz，可调整，

主要保护功能过流、相间短路、相地短路、缺相、输出缺相、电机过载、过压、欠压、变频器过载、变频器冷却风扇故障、变频器温升过高、变频器故障、串行通讯超时故障保护等其它内部故障。变频器应采用微处理器控制。变频器要求采用矢量控制方式，变频器应采用晶体管（IGBT）作为功率输出器件。

变频器内置软件需能实现以下功能：过压失速保护，欠电压调节，过流失速保护，低频振荡抑制功能，自动转矩提升，可设置参数备份，逐波限流功能等。

b.保护技术要求：

功率转换器必须提供相地短路保护、逻辑和模拟输出短路保护；

变频器在正常和故障情况下的减速模式应可以编程；

变频器除集成散热器过热保护之外，应集成IGBT过热的保护；

水泵用变频器具有泵类专业启动、停止曲线。

为安全考虑，变频器必须具有禁止上电起动功能。当变频器重新上电时，即使变频器的起动输入信号仍然存在，变频器也不许运行；变频器应配置专用散热风扇，承包人应提供至少一年内的散热风扇的免费更换服务。

c.输入和输出技术要求

必须提供不少于下列所列标准的输入和输出：

1个0（4）～20mA可编程电流输入；

1个0～10V可编程电压输入；

1个0（4）～20mA或0～10V可编程模拟输出；

6个与主回路隔离的可编程数字输入，所有的逻辑输入均可用作正逻辑，亦可作为负逻辑；

2个可编程数字干接点输出。

d.通讯技术要求

变频器应具备RS485接口，支持Modbus通讯总线接口，通过该接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等信号，并且在自动控制方式下可通过该接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备开、停、调速，并可设定、修改和读取变频器的各项参数。

e.谐波畸变及电磁兼容性（EMC）技术要求

为减少谐波和EMC影响，变频器必须提供变频器厂原装配套的减少高次谐波的电抗器和减少EMC干扰的滤波器。以降低设备对电网的谐波污染。

（10）其他

变配电间内需设绝缘胶垫，用于增强操作人员的对地绝缘，避免或减轻发生单相短路或电气设备绝缘损坏时，接触电压与跨步电压对人体的伤害。电缆在敷设过程中，穿线管材质需采用热镀锌钢管。

### 控制箱

1、就地按钮箱

户外型就地按钮箱，防护等级不小于IP65，材质为304不锈钢，厚度不小于2mm，户内型就地按钮箱，防护等级不小于IP44，材质为优质钢板制作，厚度不小于2mm，额定工作电压为交流380/220V，50Hz，按钮箱主要用于设备在试车或检修时的就地控制用。元器件的要求与低压开关柜一致。按钮箱应带有但不限于以下元件：开机按钮、停机按钮、开停机信号灯、故障信号灯、自动/手动转换开关等。

2、控制箱（柜）

所有户外控制箱及潜水泵接线盒应采用厚度不小于2.0mm（落地式箱体采用≥2mm厚）的工业不锈钢板制作，防护等级IP65，并考虑防日晒措施。所有户内控制箱应采用优质钢板制作，厚度要求同户外控制箱，防护等级IP44，箱壳内外涂层采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色应一致并得到业主的同意。

## 电器设备清单

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电气设备 |  |  |  |  |
| 1 | 变压器TD1 | SCB14-200/10 10±2x2.5%/0.4KV | 台 | 1 | 带不锈钢外壳,强制风冷 |
| 2 | 高压配电柜AH1~3 | SM6 详见系统图 | 台 | 2 | 落地安装 IP41 |
| 3 | 低压配电柜AA1~3 | MNS 详见系统图 | 台 | 3 | 落地安装 IP41 |
| 4 | 组合池动力柜1AP1~2 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 2 | 落地安装 IP55 |
| 5 | 设备房动力柜5AP2 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 1 | 落地安装 IP41 |
| 6 | 风机房动力柜5AP1 | 1800Hx800Wx400D, S30408不锈钢,厚度2mm | 台 | 1 | 落地安装 IP41 |
| 7 | 消毒池动力箱2AX1 | 800Hx600Wx250D, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 中心距地1.4米明装,IP55 |
| 8 | 浓缩池动力箱3AX1 | 600Hx500Wx250D, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 中心距地1.4米明装,IP55 |
| 9 | 滤罐系统动力柜1AP3 | 工艺设备自带, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 落地安装,IP55 |
| 10 | 除臭系统动力柜10AP1 | 工艺设备自带, S30408不锈钢,厚度2mm | 只 | 1 | 落地安装,IP55 |
| 11 | 柴油发电机 | 250KW | 台 | 1 |  |

# 自控系统技术要求

## 概述

本节涉及的工程范围包括所有自动控制系统的提供、安装、调试，供应商需要按本技术规定的要求完成自控、仪表的采购、供货、安装及调试；其中包括自控、仪表设备的供货、软件编程、调试、安装；以及整个系统的二次设计、系统调试、试运行、人员培训及售后服务工作，并按工作顺序移交符合本标书要求的资料。所有资料必须符合本技术规定要求并确保提标改造自控系统能与现状污水厂进行有效衔接，并网运行。

主要内容如下：

1.所有控制系统（包括软件和硬件）的提供和安装；

2.所有检测设备的提供和安装；

3.LCP（现场控制屏）与PLC（可编程逻辑控制器）之间所有控制电缆的提供和敷设；

4.所有检测仪表至PLC电源、信号电缆的提供及敷设；

5.PLC与中央控制室以及PLC之间的通信；

6.上述设备的安装调试及开车指导；

7.全厂闭路监视电视系统的设备及电缆的提供及安装敷设；

8.仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地；

9.全厂控制信号采取数据传输，非模拟信号传输；

10.全厂仪表数据采集采用RS485现场总线与模拟信号传输相结合的方式。

## 网络结构

系统以网络交换机为中心，采用“分散式”拓扑结构，通讯协议TCP/IP，系统架构Internet/Intranet，网络系统吞吐率100Mbps。

## 现场PLC控制站

1、功能

根据污水厂设备和功能相对集中的特点，控制系统选用目前国内外水行业中成功运用的基于可编程序控制器（PLC）的集散型控制系统，该系统具有“分散控制、集中管理、数据共享”的特点。

PLC控制系统的设计以安全、可靠、实用为原则，在进行充分的技术经济比较的基础上，选择具有行内先进水平的软硬件产品。系统应具有一定的开放性和可扩展性。该系统主要功能包括：

生产过程各种主要工艺参数的采集；

能完成设备的现场手动和自动模式运行；

各种仪表、进、出厂水流量的计量和累计；

生产过程设备工况和工艺流程状况监测；

生产过程设备的运行在线诊断，提供状态维护；

生产过程设备的自动控制；

计算机控制与传统电气控制自由切换。

根据设备相对集中，工艺功能相对统一的原则，本工程设2套现场控制PLC主站（其中1套为厂家设备成套），2套现场IO控制从站。现场控制单元由可编程序逻辑控制器（PLC）、工业以太网交换机、PLC柜、不间断电源（UPS）及防雷电保护装置等构成。PLC采用高端系列CPU、以太网通信模块，IO模块具有热插拔功能。

2、PLC控制器技术要求

现场控制分站应分别包括以下主要控制设备：

a.可编程序逻辑控制器（PLC）

可编程序逻辑控制器（PLC）作为全厂的主要控制设备，PLC应采用世界知名公司的产品。应考虑选择货源充足中文资料丰富、备品备件方便，技术服务方便、国内有维修处的生产商的产品。PLC的选型应充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足中高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求，具有抗酸性和腐蚀性，适应较宽的温度变化范围，平均故障间隔时间（MTBF）为15年。考虑到国内用户的技术水平，PLC系统应结构简洁、使用方便、特别是程序编制方法应简单易学。PLC的输入输出控制点应有15％的余量。

b.PLC设备总体配置要求：

①控制系统必须是代表了原厂商最新的技术，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，厂商应保证其产品平台是在未来8年内不被淘汰，并能保证10年以上的备件供应能力。控制系统产品的投标人具有较强的本地的技术支持和服务能力。

②PLC系统所有模块平均无故障时间（MTBF）要求不得小于50万小时，主要模块（如CPU、通讯模块）平均无故障时间（MTBF）不得小于100万小时。

③主站CPU基本指令读取时间为≤0.1毫秒，处理速度要求每千字节指令字处理速度不超过0.06毫秒，32位RISC精简指令集。各个主站CPU用户内存不低于2MB，CPU应支持扩展非易失性存储器，一旦内存程序发生故障，可以自举备用程序。对于冗余系统，切换的完成必须依靠专用的冗余模块硬件实现，要求系统能够区分切换任务的优先级，并确保关键任务实现完全的无扰自动切换。

④主站PLC系统要求机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O模块、通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的规格及尺寸。

3、机柜的结构

用2mm厚的钢板装配柜体，每一个门用单独一片钢板制做，当钢板焊接时，焊缝接合片平实光滑的，柜的开孔使用剪切，冲孔或钻孔，孔的周边平整。用角钢做角钢框架，用2"的角钢构成柜的框架和柜的支柱，整个框架强度允许柜体整体提升而不被挤压和变形，提供吊环，为装配和安装期间起吊提供方便，柜体有垫片保证水平。门逆时针打开。门缘在顶部和底部有转轴，以便于平滑开启，门的锁紧程度保证在门关上时，能将门垫片压入10％，在门的背部用角钢做加固，在内部提供安装板，用于控制部分和端子板安装。

4、机柜喷漆

外部颜色由买方确定。所有钢制柜体，都经过内部和外部的表面予处理、涂底漆和喷漆。

## 中央控制室

1、概述

中控室设置于综合楼1楼，配套3台电脑。自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。中央控制室计算机系统设置于中央控制室，采用2套操作员战互为冗余结构形式的计算机网络结构形式，并可以与上级系统和周边系统连接，现场站与中央控制室之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。

中央控制室计算机监控系统的硬件设备由1套操作员站计算机、以太网交换设备、打印机等构成计算机局域网，采用100M以太网方式连接。网络中各计算机互相通讯、资源共享。

2、中央计算机监控功能

a.管理功能

根据生产过程工艺仪表采集到的数据，生产设备运行中状态信号和电气数据以及化验数据和其他信息等，协调和管理全厂生产过程的生产调度，打印生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。提供与水厂管理系统的接口。生成污水厂的生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给污水厂生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

b.控制功能

在基于图形界面和中文提示方式下，污水厂的生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。对重要设备的控制加设密码保护。

c.通讯功能

中心控制室监控系统与其他系统进行通讯，如与现场的各PLC站之间的通讯，与上级管理调度系统之间的通讯、以及第三方设备之间的通讯等等。

d.工艺控制显示功能

工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在污水厂控制中心的操作员计算机显示器上动态显示全厂各工艺流程、各工艺设备和高低压配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握全厂的生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式，包括以下画面（应不局限于）：

整体显示；

监控系统总图；

全厂动态工艺流程总图；

自控系统总图；

全厂总平面图；

全厂检测仪表位置图；

网络系统图；

分屏显示；

各生产工艺段流程图；

各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图等。

e.趋势显示：

可用棒状图或线状图实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1个至20个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值应在画面显示。

f.事件驱动和报警功能

当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示和画面，并记录在报警数据库中，及时打印。

系统具有报警复位功能，对于未确认的报警应持续发出声光报警。系统在显示总图和分系统图以及单体设备工艺图时，可在画面中显示设备故障纪录，使值班人员能够全面了解设备的故障情况。

所有的报警信号应以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

g.操作窗口功能

在中控室计算机上能对工艺设备进行远程控制。值班人员用鼠标选中所要操作的设备，则弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。

h.历史数据的管理

历史数据的存档所有系统采集的实时数据都必须按类型、名称、属性分类，按时序依次存档。历史数据的采样周期在5分钟到24小时内连续可调。

根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。并自动生成运行数据比较表。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。

i.历史数据的显示

事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

表格类：可按PLC站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值、测量范围、数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

j.报表输出功能

系统接收各现场PLC分站提供的带时标的数据，并储存于硬盘中，制作出日、月、季、年报表。各种报表应可按照标准格式或用户需要的格式打印。

可打印但不局限于以下报表：

打印/显示水厂生产班、日、月、年报表

打印/显示水厂生产日志

打印/显示水厂生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

打印/显示报警历史记录（含日、月、季、年报表）。

## 自控系统设备

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自控系统单元 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 2000H×800W×800D | 台 | 1 | 含10KVA主机，后备时间30min，带16节65AH电池及配电 |
| 2 | 5PLC1柜 | 2000H×800W×800D | 台 | 1 | PLC模块及辅助元件详见配置图，防护等级IP41 |
| 3 | 1AK1柜 | 2000H×800W×450D | 台 | 1 | PLC模块及辅助元件详见配置图，防护等级IP55 |
| 4 | 1AK2柜 | 2000H×800W×450D | 台 | 1 | PLC模块及辅助元件详见配置图，防护等级IP55 |
| 仪表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁流量计 | DN804~20mA输出，22OVAC供电，精度：±0.5%R | 套 | 2 | 一体式，调节池出水总管 |
| 2 | 超声波液位计 | 量程：0-5米，4~20mA输出，两线制，精度：±0.2%FS | 套 | 3 | 消毒池/废水收集池 |
| 3 | 超声波液位计 | 量程：0-8米，4~20mA输出，两线制，精度：±0.2%FS | 套 | 1 | 调节池 |
| 4 | 静压式液位计 | 量程：0-5米，4~20mA输出，两线制，精度：±0.2%FS | 套 | 1 | 冲洗水箱 |
| 5 | DO分析仪 | 量程：0-20mg/L，4~20mA输出，荧光法，精度：±1%R | 套 | 4 | 荧光法，数字式测量变送器，前/后好氧池 |
| 6 | ORP分析仪 | 量程：-1500mV~+1500mV，4~20mA输出，精度：±0.5%R | 套 | 4 | 数字式测量传感器和变送器，水解、厌氧、缺氧池 |
| 7 | MLSS分析仪 | 量程：0-50g/L，4~20mA输出，精度：±1%R | 套 | 2 | 90°和135°四脉冲光束测量原理，后好氧池 |
| 8 | PH | 量程：0-14，4~20mA输出，精度：±1%R | 套 | 2 | 数字式测量传感器和变送器，厌氧池 |
| 9 | 磁翻板液位计 | 量程：0-1.0m，4~20mA输出，精度：±2%R | 套 | 3 | 药剂储罐 |
| 10 | 4合一气体检测仪 | 硫化氢、甲烷、氨气、一氧化碳 | 套 | 1 | 废水收集池 |
| 11 | 进/出水在线COD仪 | 量程：0-1000mg/L(可调)带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 12 | 进/出水氨氮分析仪 | 量程：0~50mg/L，带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 13 | 进/出水总氮分析仪 | 量程：0.01-100mg/L，带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 14 | 进/出水总磷分析仪 | 量程：0.01-30mg/L，带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 15 | 进水SS仪 | 量程：0.001mg/L~50g/L带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 16 | 进水PH计 | 量程：2~12/0~50℃，带总线通讯功能，4~20mA输出 | 套 | 2 |  |
| 17 | 仪表箱 | 非标，S30408不锈钢，厚度不小于2mm，防护等级IP55 | 只 | 12 |  |
| 数据采集及控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控机 | 塔式T5820：W-2245，16G×2/256G固态+2TB | 台 | 2 |  |
| 2 | 显示器 | 27寸 | 台 | 2 |  |
| 3 | 打印机 | EPSA4彩打 | 台 | 1 |  |
| 4 | 不间断电源 | C3KS3KAV | 台 | 1 |  |
| 5 | 以太网交换机 | 机架式，管理型，12口千兆网口，4口千兆光口 | 台 | 1 | 安装于AN1柜 |
| 6 | 网络机柜AN1 | 42U机柜，600W×800D×2055H | 台 | 1 |  |
| 7 | 三工位办公桌 | 3000L×900W×700H | 套 | 1 | 含工位椅 |
| PLC系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 5PLC1站 | 详见5PLC1控制单元系统 | 项 | 1 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频服务器 | 塔式服务器，2颗421020核2.4G64G/ | 台 | 1 | 安装于AN1柜 |
| 2 | 显示器 | 27寸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 视频交换机 | 1U，机架式，12个千兆光口 | 台 | 1 | 安装于AN1柜 |
| 4 | 高清网络枪型摄象机 | 400万像素，网络枪机，支持POE供电 | 台 | 12 | 含配套支架或立杆支架 |
| 5 | 高清网络球型摄象机 | 400万像素，网络球机，支持POE供电 | 台 | 3 | 含配套支架或立杆支架 |
| 6 | POE交换机 | 支持250米远距离传输，4千兆POE电口，带电源适配器 | 台 | 5 |  |
| 7 | POE交换机 | 支持250米远距离传输，6千兆POE电口，带电源适配器 | 台 | 1 |  |
| 8 | 视频接线箱 | 550W×300D×350HS30408不锈钢 | 只 | 6 |  |
| 9 | 电源防雷模块 | Ⅱ级防雷保护(L+N)保护 | 只 | 6 |  |
| 10 | 信号防雷模块 | 接口类型RJ45，端子导轨安装 | 只 | 21 |  |
| 周界安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4线单防区主机 | 含联动模块、声光报警器、避雷器和户外箱(S30408不锈钢，IP55) | 台 | 4 |  |
| 2 | 报警主机 | RS485通讯，带8防区接入和网络通讯 | 台 | 1 |  |
| 3 | 电子围栏 | 含铝合金线、高压绝缘导线、终端杆、中间杆、避雷器、接地桩 | 米 | 320 |  |
| 4 | 管理软件 | 安防系统管理 | 套 | 1 |  |
| 软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 编程软件 | 同PLC配套 | 套 | 1 |  |
| 2 | 组态软件 | 最新版，不小于3000点 | 套 | 1 |  |
| 3 | 组态运行软件 | 最新版，不小于3000点 | 套 | 1 |  |
| 4 | 系统软件 | WINDOWS10专业版 | 套 | 2 |  |
| 5 | 应用软件 | MicrosoftOffice2017专业版 | 套 | 1 |  |

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸门(渠道闸门、铸铁镶铜闸门)、污泥浓缩机、 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 2 | 内进流网板式格栅 | 江苏天雨、江苏泉溪、浙江久华 |
| 3 | 气提装置(排砂、污泥回流) | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 4 | 潜水搅拌机 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 5 | 泵(潜污泵、立式离心泵) | 川源、亚太泵阀、南方泵业 |
| 6 | 供气器(微孔曝气器) | 江苏荆溪、昆山品虹、 江苏金派斯 |
| 7 | 立轴搅拌机 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 8 | 反硝化深床滤池(工艺包) | 威立雅、易普拓环保 、香港安乐 |
| 9 | 紫外消毒设备 | 杭州汉山、福建龙净新陆、特洁安 |
| 10 | 起重设备(电动葫芦) | 杭州杭起电动葫芦有限公司、科尼起重机设备(上海)有限公司、河南矿山 |
| 11 | 鼓风机 | 百事德、山东章晃、海鹏 |
| 12 | 加药设备(加药泵、储罐、卸料泵) | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 13 | 污泥设施(进料泵、离心脱水机、料斗、刀闸阀、出料 泵、料仓)(工艺包) | 离心机：ANDRITZ（安德里茨）、FLOTTWEG（福乐伟）、HILLER（海勒） 污泥料仓：北京泽华 、 无锡杰家、 浙江久华 |
| 14 | 生物除臭装置 | 北京泽华、 上海启菲特 、长春天皓环境 |
| 15 | 一体化泵站 | 南京汇蓝、江苏腾飞、浙江久华 |
| 16 | 电气自控设备 | 自控：施耐德、西门子、ABB、 电气：浙江开关厂有限公司 、浙江美龙电气、浙江协远电力科技有限公司 |
| 17 | 数据采集及控制系统 | 海康威视 、 华为、华三 |
| 18 | 视频监控系统 | 海康威视 、 霍尼韦尔、 英飞拓 |
| 19 | 周界安防系统 | 海康威视 、 霍尼韦尔、 英飞拓 |
| 20 | 仪表 |  |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | pH | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | ORP | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | DO | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | MLSS | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 超声波明渠流量计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 电磁流量计 | 西门子、科隆、E+H |
| 21 | 进出水在线监测仪表 |  |
|  | COD | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | 氨氮 | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | TP | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | TN | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | pH | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | SS | 岛津、希华创、JENSPRIMA |

注: 上述系统、设备或材料品牌是招标人为了保证工程质量，在招标控制价编制计价时参考的系统、设备、材料品牌，投标人报价时须充分考虑。承包人在履行合同时，可选用参考品牌的系统、设备或材料，也可选用相当于或高于参考品牌技术标准的系统、设备或材料，在选用相当于或高于参考品牌技术标准的系统、设备或材料前，必须将相关证明材料报监理单位及发包人审核、同意，否则招标人有权不予认可，并不予支付此部分材料设备的工程款。投标时无需明确系统、设备或材料的品牌。

- 投标人须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购 |
| 2 | 采购人 | 衢州市衢江区湖南镇人民政府 联系人： 李先生 联系电话：0570-8755000 |
| 3 | 招标代理人 | 浙江进步项目管理有限公司 联系人：小樊 联系电话：0570-3355001 |
| 4 | 预算价 | 1160.3790万元 |
| 5 | 服务期 | 按照合同相关约定执行。 |
| 6 | 提交答疑截止时间 | 投标截止时间16日前 |
| 7 | 答疑回复截止时间 | 投标截止时间15日前 |
| 8 | 投标截止时间 及投标地点 | 时间：2025年 月 日 9 时30分（北京时间） 地点：衢江区公共资源交易中心 2 号开标厅（衢江区振兴东路268号六楼） |
| 9 | 开标时间 及开标地点 | 时间：2025年 月 日 9 时30分（北京时间） 地点：衢江区公共资源交易中心 2 号开标厅（衢江区振兴东路268号六楼） |
| 10 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 11 | 投标文件的签章 | 电子签章（公章），其中法定代表人和授权代表签字（或盖章）可书面签订（或盖章）后，扫描至电子投标文件中上传；凡投标格式文件明确有签字盖章处均应符合。 |
| 12 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：请加密后在投标截止时间前发送至574772689@qq.com邮箱，以邮箱显示收到时间为准。邮件注明投标项目名称、投标人名称、联系人和联系电话。如须启用备份投标文件，代理工作人员在投标截止时间后联系投标人，投标人必须保证电话畅通。 |
| 13 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.加密后在投标截止时间前发送至574772689@qq.com邮箱，以邮箱显示收到时间为准（逾期收到的“备份投标文件”将不予接收； b.邮件注明投标项目名称、投标人名称、联系人和联系电话。如须启用备份投标文件，代理工作人员在投标截止时间后联系投标人，投标人必须保证电话畅通。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 中标结果公示期限 | 公示1个工作日 |
| 17 | 签订合同 | 中标通知书发出后30日内，与衢州市衢江区湖南镇人民政府签订合同。 |
| 18 | 履约担保 | 本项目不缴纳履约担保。 |
| 19 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90天 |
| 20 | 网址 | www.zjzfcg.gov.cn/； www.qzft.gov.cn |
| 21 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。. |
| 22 | 中小企业质押融资有关政策 | 根据“ 中国人民银行衢州中心支行 衢州市财政局关于衢州市政府采购进一步支持中小企业质押融资的实施意见”（衢银发[2020]号）规定，取得衢州市政府采购合同的供应商，可凭政府采购合同及应收账款收益权，向银行申请质押融资。申请质押融资时，供应商需先注册“衢州金融服务信用信息平台”用户，登录后通过“中征融资”模块进入“中征应收账款融资服务平台”，完善企业信息后，向合作银行推送中标采购信息。在合同签订后七个工作日内将合同向同级政府采购监管部门备案。 |
| 23 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登陆浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 24 | 在线提起询问、质疑、投诉方式 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |

一、综合说明

本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标管理办法》和《关于进一步规范采购活动的若干意见》等法律、法规组织和实施。

（一）适用范围

本招标文件仅适用于湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指本次公开招标采购货物的购买单位“衢州市衢江区湖南镇人民政府”。

2.“招标代理人”系指本次公开招标采购货物的采购代理机构“浙江进步项目管理有限公司”。

3.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

4.“货物”系指本次招标拟采购的内容。

5.“服务”系指根据本合同规定中标人必须承担有关的服务和合同中规定中标人应承担的义务,以及合同中未规定,但依法有利于合同履行原则，应当由中标人承担的其它义务。

6.“▲”系指实质性的要求条款。

7.“●”系指投标人应特别关注的条款。

（三）●合格的投标人

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；），且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）；

2.（1）具有全国范围内建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

（2）拟派的项目负责人具有注册建造师（机电工程）二级及以上（建造师临时执业证书无效）。

3.本项目不接受联合体投标。

（四）投标人代表

指全权代表投标人参加招标活动并签署投标文件的人。本次投标的投标人代表必须是投标人的法定代表人或其授权委托人，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式详见第五章）。

（五）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人和采购人均无义务和责任承担此类费用。

2.●招标代理服务费由中标人在领取成交通知书时支付，招标代理服务收费按标准的差额定率累进法计算，费率按计价格【2002】1980号文件招标代理服务收费标准计取，以中标金额作为计费基数。

（六）特别说明

1.投标人获取招标文件后决定不参加该项目投标，应在投标截止时前以书面形式（信函、传真加盖投标单位公章）通知浙江进步项目管理有限公司，如在规定期内未收到投标人书面函件，则视为投标人同意参加投标，如投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标，采购人可以上报当地财监部门。

2.▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

3.▲投标人应仔细阅读招标件的所有内容，按照招标件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （七）●投标人质疑提出时间期限

投标人如认为采购文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

知道或者应知其权益受到损害之日起算时间：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日起，对中标结果提出质疑的，质疑期限自采购文件结果公告之日起计算。否则，被质疑人可不予接受。

投诉处理按《政府采购质疑和投诉办法》中华人民共和国财政部令第94号文件。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

本次招标文件由以下几个部分组成：

1.招标公告

2.采购内容及要求

3.投标人须知

4.合同主要条款

5.评标办法及标准

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人对招标文件如有疑点或未尽事宜需要澄清的，可在投标截止时间16天前将需答疑、澄清的内容以书面（可传真）形式送达招标人，如提交答疑截止时间前未收到有关质疑，则视为投标人完全同意招标文件所有条款。对招标文件的相关表述以及未尽事宜如有争议，以招标人解释为准。

2.招标人可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改，答复内容在网上公布(网址见前附表)，并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人，投标人应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，答复内容于投标截止时间15天前在网上公布，不足15日的，招标人顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

三、投标文件的编制

（一）▲投标人应仔细阅读和理解招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求和格式编制完整的投标文件，因投标人提交投标文件资料不完整、格式不规范、编排顺序混乱、字迹潦草、对招标文件内容没有做出实质性响应等，造成投标文件误读、漏读或查找不到相关内容，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

（二）▲投标人应确保所提供投标文件资料的有效性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人在投标活动中提供虚假文件资料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人还须按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（三）投标文件的构成。

投标文件应由资格证明文件、技术资信文件和商务文件三部分构成。

1.资格证明文件内容

（1）▲投标人资格声明（见投标文件格式）

（2）▲营业执照（事业单位法人证书）复印件；

（3）▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书（承诺书格式自拟）；

（4）▲具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（证明材料格式不限）；

（5）▲参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（格式详见投标文件格式）；

（6）法定代表人身份证明及本人身份证复印件【（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年4月份社保清单复印件；

（7）①具有全国范围内建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

②拟派的项目负责人具有注册建造师（机电工程）二级及以上（建造师临时执业证书无效）；

（8）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如是需提供）

（9）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；（如是需提供）

（10）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。（如是需提供）

（11）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；（如是需提供）

（12）投标人自认为有需要的其他资料。

2.技术资信文件内容（投标人可根据评分标准编制）

（1）资信自评表（详见格式）；

（2）投标人自认为有需要的其他资料。

3.商务文件内容

（1）▲投标函；

（2）▲开标一览表；

（3）▲报价明细表；

（4）投标人认为需投递的其他文件。

▲投标人资格声明书、投标函、开标一览表必须由投标人代表盖章（或签字），并加盖单位公章。

（四）投标文件的语言及计量

1.▲投标文件及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.▲投标计量单位，采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（五）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.▲本项目预算价为人民币 1160.3790 万元，投标人的报价应低于预算价，否则其投标无效。

3.▲本项目投标报价是履行合同的最终价格，应包括但不仅限于技术服务费用、现场技术服务、数据采集、成果验收等工作所需的费用以及设备费、人员来往的交通、通信、食宿、税金等完成本项目所需的一切费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。

4.▲投标文件只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受。

5.报价是中标的一个重要因数，但最低报价不是中标的唯一依据，最低报价不能作为中标的保证。

（六）投标文件的有效期

1.▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可与投标人协商延长投标文件有效期，这种要求与答复均应以书面形式进行。

3.投标人可拒绝招标人延长投标文件有效期；同意延长投标文件有效期的投标人不得修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（七）投标文件的签署及份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.投标人应当按照“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

4.投标文件需做好“标书关联”（即设置关联点），未设置关联点而导致失分或无效投标处理的风险由投标人承担。

5.投标文件应按招标文件中投标格式文件所示列要求由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字、盖单位公章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。

6.投标文件不得涂改，若有修改和增删处，必须加盖单位公章或法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件字迹模糊、潦草或在关键的技术、商务条款上表述不清所引起的后果由投标人负责。

7. 电子签章操作指南详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”；关于提醒供应商熟悉“不见面开评标”系统的通知http://zfcg.czt.zj.gov.cn/importantAdvise/2020-03-10/13302.html”。

（八）投标文件的密封、标记、递交、修改和撤回

1.投标文件的密封、标记

“备份投标文件”：密封包装后（顺丰、EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交、一份。包装上标注投标项目名称、授权代表、联系电话、联系地址、投标单位名称并加盖公章。

2.投标文件的递交

投标人必须在规定的投标截止时间前将投标文件上传至政采云平台。

3.投标文件的修改和撤回

（1）投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间后，投标人不得撤回和修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。

（2）“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

（3）从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（九）投标无效的情形

发现下列情况之一的，其投标无效：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.报价超过招标文件中规定的预算价的；

4.投标有效期、服务期等不能满足招标文件要求的；

5.被拒绝的投标文件；

6.投标文件明显不符合招标文件要求的或者与招标文件标注“▲”的条款发生实质性偏离的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

8.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

9.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同，采购文件细节错误一致且无法合理解释的情况。

（十）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）参加投标的投标人不足三家的或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

四、开标

（一）开标准备

招标人在规定的日期、时间和地点组织开标会议，所有参加开标会的投标人法定代表或其授权代表应准时参加开标会议。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持。主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.开标会议开始：采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点公开开标，并邀请所有投标人代表准时在线参加。

3.投标人代表应在线参加开标活动：开标活动组织人员告知投标人开标活动组织人员情况，已提交投标文件的投标人名单、应当回避的情形、开启报价文件的预计时间等，组织投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》。

4.在线解密

①开始在线解密：至投标截止时间，开标活动组织人员启动在线解密程序，投标人应登录政府采购云平台在在线解密时间内对已提交的电子投标文件进行解密。

②解密异常处理：如在线解密失败，开标活动组织人员将启动异常处理，上传投标人在投标截止时间前提交的备份电子投标文件进行再次解密，如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃投标。

③在线解密时间：在线解密时间为30分钟。

5.在线开启投标文件：待所有投标人在线解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

6.公布资格审查评审情况：资格审查评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布资格评审有效的供应商名单及无效供应商名称及理由。

7.公布技术资信评审情况：技术资信评审结束后，开标活动组织人员在线、开标现场公布技术资信评审有效的供应商名单及无效供应商名称及理由、得分情况。

8.在线开启报价文件

开启供应商报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。

如投标人代表拒绝签字，应说明理由，如不说明理由，视为无异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行纠正。

9.公布评审结果：评审结束后，开标活动组织人员公布各投标人得分、中标候选人名单。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由7人及以上专家组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表对投标人的资格进行审查，评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查每份投标文件实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的现场演示和投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会可以否决其投标。

（3）各投标人的技术资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，并由公证处工作人员进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分，具体评标内容及评分标准等详见《第六章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程全程进行监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

1.评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

2.评标委员会确定的中标候选人经采购人审查合格后，在浙江省政府采购网公示1个工作日，各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每日3000 元的标准对采购人予以赔偿。

3.公示结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标人。

4.中标人确定后，招标人将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购服务合同。合同签订前，招标人应对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.如中标人在中标或签订采购合同后，发现在本项目采购周期内发生行贿行为，经向检察机关查询确实存在行贿犯罪记录的，取消其中标资格或停止采购其货物、服务。

（二）履约担保：/

（三）拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在规定时间内借故拖延、拒签合同的，以违约处理，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

（四）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权归招标人所有。

- 第四章  合同主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

合同

合同编号

项目名称

项目地点

委托方（甲方）

受托方（乙方）

签订日期          年  月

签订地点            浙江衢州

采购人：                     （以下简称甲方）

成交供应商：                    （以下简称乙方）

根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经公开招标，确定乙方为                 的成交单位。按照招标文件（项目编号    ）和投标结果，为明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商达成合同如下：

第一条：服务内容、数量、价款

| 序号 | 具体工作内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本合同总价为          元（大写：          ）。本项目合同总价包括完成该项服务的材料费、机械费、人工费（包括人工工资、预计加班费用、员工人身意外伤害保险、劳保用品费、保险等）、投入工具耗材费、政策处理费（如有）、专家评审费（如有）、税收、利润、其他项目费、措施费、风险费、综合管理费和税金等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

第二条、委托期限

1、进度要求：

2、地点：按采购人要求

第三条：项目款支付

本项目签订合同后支付至合同总价的40%,设备到达项目现场，并通过业主开箱验收合格后支付至合同总价的80%,设备安装及单机调试完成后支付至合同总价的98.5%，余下合同总价的1.5%待买方签发最终验收证书之日至质保期满后一次性支付。

第四条：履约保证金：/

第五条：售后服务

1、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

2、乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成技术服务工作，并按约定向甲方报工作进展。

3、乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

第六条：乙方承担完成本采购项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

第七条：不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条：其他约定：

第九条：违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第十条：争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

第十一条：合同的生效

1、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，经双方商议可续签补充协议。该补充协议与本合同具有相同法律效力，但该补充协议的内容不能实质性修改投标文件的主要条款。

3、本合同未涉及的部分以投标文件（项目编号    ）(包括补充更正，如有)为准，上述投标文件与乙方针对本项目投标文件及记录是本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但附件与主合同的规定不一致时，以主合同为准。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

法定代表人或其授权代表：（签字）      法定代表人或其授权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

合同签订时间：      年    月     日

注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准，但此合同的条款不得偏离。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不做任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

1.评标委员会由7人及以上专家组成。

2.询标期间，投标人法人代表或其授权代表必须在线，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标程序

评标委员会对各投标人的投标资格进行审查；然后对合格投标人的技术资信文件进行评审；技术资信文件评审结束后即公布投标人技术资信得分情况，之后开商务标；对商务文件评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、评标办法

本次招标的评标办法采用百分制综合评估法。根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，技术资信标为70分，商务标为30分，对投标人的投标文件中的技术、商务等内容进行评分，最终得出投标人的综合得分，综合得分从高到低排序，排序第一的推荐为第一中标候选人，排序第二的推荐为第二中标候选人。

五、资格审查

采购人代表对投标人的资格进行审查，根据下列要求审查资格证明文件，资格证明文件全部符合下列要求，则通过资格审查，如有一项不符合下列要求，则资格审查不予通过。

资格审查通过标准

1.提供投标资格声明书

2.提供了营业执照复印件；

3.提供了具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书；

4.提供了具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

5.提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

6.法定代表人身份证明及本人身份证复印件（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年4月份社保清单复印件；

7.①具有全国范围内建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

②拟派的项目负责人具有注册建造师（机电工程）二级及以上（建造师临时执业证书无效）。

六、评分原则

（一）技术资信评分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 | 2分 | ①投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每有一个得0.5分，最高得2分。（需提供证书复印件及“全国认证认可信息服务平台官网”（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询结果截图加盖公章，否则不得分。）； |
| 2 | 企业业绩 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似污水项目业绩的，每个得1分，此项最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供合同扫描件、验收合格证明复印件及每个合同业绩1张发票扫描件加盖投标人公章。未按上述规定提供资料或提供资料不全的不得分。 |
| 3 | 企业资质 | 2分 | 投标人具备建筑机电安装工程专业承包一级的得1分，具备电子与智能化工程专业承包一级的得1分，此项最高得2分。 备注： 投标文件中须提供清晰可辨的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分 |
| 4 | 售后服务 | 2分 | 投标人具有有效期内的售后服务评价体系认证（GB/T27922）：认证范围含水处理设备方面售后服务十星级及以上的得2分，十星级以下的的得1分，没有的不得分； （需提供证书复印件及“全国认证认可信息服务平台官网”（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）的查询结果截图加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 技术负责人 | 2分 | 拟派项目技术负责人具有高级工程师及以上职称证书（给排水相关专业）得2分，中级工程师职称证书（市政相关专业）的得1分。本项最高得2分。 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的近三个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 6 | 项目组人员配备（不含项目负责人、技术负责人） | 3分 | ①施工员具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员（施工员）职业培训合格证同时具有中级及以上职称证书的得1分； ②质量员具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员（质量员）职业培训合格证同时具有中级及以上职称证书的得1分； ③专职安全生产管理人员具有安全生产考核合格证书（C类证书）的同时具有中级及以上职称证书的得1分； 备注： 1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。 2、投标文件中须提供清晰可辨的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否者不得分。 3、提供由投标人为上述人员缴纳的近三个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。 4、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 |
| 7 | 投标货物的性能和参数响应情况 | 10分 | 根据所投设备的性能技术指标、与招标文件要求响应情况，由评委根据供应商提供的相关证明材料（如检测报告等）进行打分，参数均符合招标文件要求的得10分，存在技术指标不满足、负偏离或不能提供相关材料的，一条扣1分。 |
| 8 | 施工方案 | 24分 | ①根据本项目的特点提出合理的项目总体施工方案、总体目标进行打分。（0-8分） ②根据供应商针对本项目的项目施工组织管理制度的科学性、合理性进行打分。（0-8分） ③根据供应商针对本项目的项目施工组织架构的科学性、合理性进行打分。（0-8分） 注：上述1-3项中，每项8分。投标人编制的施工方案每项内容是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得5.1-8分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得2.1-5分；方案不够合理、可操作性不强的得0-2分，没有不得分。 |
| 9 | 施工进度 | 4分 | ①根据投标人总进度计划、施工工期等内容进行评分。（0-2分） ②根据投标人施工保证措施等内容进行评分。（0-2分） 注：上述1-2项中，每项2分。投标人编制的施工进度每项内容是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得1.1-2分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0.6-1分；方案不够合理、可操作性不强的得0-0.5分，没有不得分。 |
| 10 | 安全文明施工保证措施 | 4分 | ①根据供应商提供的安全文明施工方案是否具有针对性和科学性等方面进行打分。（0-2分） ②根据供应商提供的保证措施是否具有针对性和科学性等方面进行打分。（0-2分） 注：上述1-2项中，每项2分。投标人编制的安全文明施工保证措施每项内容是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得1.1-2分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0.6-1分；方案不够合理、可操作性不强的得0-0.5分，没有不得分。 |
| 11 | 技术方案和质量保证措施 | 4分 | ①根据供应商提供的技术方案是否具有针对性和科学性等方面进行打分。（0-2分） ②根据供应商提供的质量保证措施是否具有针对性和科学性等方面进行打分。（0-2分） 注：上述1-2项中，每项2分。投标人编制的技术方案和质量保证措施每项内容是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得1.1-2分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0.6-1分；方案不够合理、可操作性不强的得0-0.5分，没有不得分。 |
| 12 | 项目重点、难点分析 | 4分 | ①根据本项目的采购需求，重点、难点分析是否全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等进行打分。（0-2分） ②针对所提出的重点、难点所提出的解决措施的可行性、合理性等进行打分。（0-2分） 注：上述1-2项中，每项2分。投标人编制的项目重点、难点分析每项内容是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得1.1-2分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0.6-1分；方案不够合理、可操作性不强的得0-0.5分，没有不得分。 |
| 13 | 应急处置方案 | 2分 | 投标人编制的突发性事件应急处置方案是否科学合理、安全严密、条理清晰、完善、重点突出、专业性强的得1.1-2分；方案基本合理、安全可行、具有一定条理、基本完善、专业性一般的得0.6-1分；方案不够合理、可操作性不强的得0-0.5分，没有不得分。 |
| 14 | 合理化建议 | 4分 | 投标人的合理化建议或措施有利于项目建设，对设备工艺系统集成、使用有明显提升作用的得2.1-4分；建议或措施对项目建设、对设备工艺系统集成、使用具有一定作用的得1.1-2分；建议或措施不够合理的得0-1分,没有不得分。 |

1、以上所有资料提供彩色电子扫描件的，须盖投标人公章，如核查时不能提供的，该核查项不得分。

2、投标人商务技术得分不得低于商务技术总分的60%，作无效标处理。

（二）价格部分（30分）

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价；

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定：

投标人应按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”财库〔2020〕46号第四条规定，提供《中小企业声明函》。

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术资信得分高的排序第一）。

3.如排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，招标人将在浙江政府采购网公示中标结果。公示期结束后，在规定期限内无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

- 第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格证明文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

资格证明文件目录

1.投标资格声明书

2.营业执照；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺书；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

6.法定代表人身份证明及本人身份证复印件（或授权委托书及委托代理人身份证复印件），投标人为其缴纳的2025年4月份社保清单复印件；

7.①具有全国范围内建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质且安全生产许可证在有效期内；

②拟派的项目负责人具有注册建造师（机电工程）二级及以上（建造师临时执业证书无效）。

8.投标人自认为需要提供的其他资料。

注：目录内容可按投标文件组成进行调整。

投标人资格声明

1.基本情况

投标人名称：

地   址：                         电  话：

成立和注册日期:

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：                     (其中:技术人员              )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2024年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2.最近二年的年度总营业额：

年   份            总  额

2023年

2024年

3.最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称                              地    址

时    间                          　  金额(人民币元)

金额(人民币元)

4.有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录声明

致：衢州市衢江区湖南镇人民政府

我公司在参加本次“湖南镇集镇管网有机更新及污水处理站迁建项目-设备采购”（项目编号：ZJJBCG2025017）投标前的三年内，在公司经营活动中没有发生过因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我公司目前没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加政府采购投标活动的处罚阶段。

在本次采购项目的招标投标过程中，如查实我公司提供的资料及上述承诺与事实不符，招标采购单位有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件地承担由此给本次招标带来的一切后果、赔偿相关经济损失。

特此承诺。

投标人全称：                  （公章）

投标人代表：           （盖章或签字）

日期：2025年  月   日

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（技术资信文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

职    务：            系                            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人授权委托书

致：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵单位组织的 （采购项目名称、项目编号）项目采购，并代表我方全权处理本次采购活动中的一切事宜，并签署相关文件，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签名：                 性别：         年龄：

身份证号码：                   职务：

详细通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标人全称（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

日    期：

技术资信文件目录

1.自评分表

2.

3. ……………………

注：招标文件要求提供的其他资料及投标人认为需提供的资料

自评分表

项目名称：

| 评分项目 | 评标要求 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

投标人综合情况一览表

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质等级 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮 编 |  |
| 经营范围 |  | 电 话 |  |
| 单位人 员状况 | 单位总人数 人； 在册项目技术人员 人； | 单位固定资产总额 万元； 其 中： 设备总数 台； 计算机 台； 其它可用于本项目设备 台。 |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 委托方 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.按照上表的顺序将类似项目的合同复印件附表后。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

荣誉奖项一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托方 | 证书颁发 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

项目组织管理机构情况一览表

| 序号 | 本项目中的岗位 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 参加本单位工作年限 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：所有拟派人员的身份证、职称证书复印件按上表的顺序附表后。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

品牌响应承诺书

- 若我方中标，承诺响应使用以下品牌或使用相当于（或优于）以下品牌的产品，否则所产生的后果由我方负责：

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闸门(渠道闸门、铸铁镶铜闸门)、污泥浓缩机、 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 2 | 内进流网板式格栅 | 江苏天雨、江苏泉溪、浙江久华 |
| 3 | 气提装置(排砂、污泥回流) | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 4 | 潜水搅拌机 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 5 | 泵(潜污泵、立式离心泵) | 川源、亚太泵阀、南方泵业 |
| 6 | 供气器(微孔曝气器) | 江苏荆溪、昆山品虹、 江苏金派斯 |
| 7 | 立轴搅拌机 | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 8 | 反硝化深床滤池(工艺包) | 威立雅、易普拓环保 、香港安乐 |
| 9 | 紫外消毒设备 | 广州金川、福建龙净新陆、特洁安 |
| 10 | 起重设备(电动葫芦) | 杭州杭起电动葫芦有限公司、科尼起重机设备(上海)有限公司、河南矿山 |
| 11 | 鼓风机 | 百事德、山东章晃、海鹏 |
| 12 | 加药设备(加药泵、储罐、卸料泵) | 江苏天雨、江苏金振、浙江久华 |
| 13 | 污泥设施(进料泵、离心脱水机、料斗、刀闸阀、出料 泵、料仓)(工艺包) | 离心机：ANDRITZ（安德里茨）、FLOTTWEG（福乐伟）、HILLER（海勒） 污泥料仓：北京泽华 、 无锡杰家、 浙江久华 |
| 14 | 生物除臭装置 | 北京泽华、 上海启菲特 、长春天皓环境 |
| 15 | 一体化泵站 | 南京汇蓝、江苏腾飞、浙江久华 |
| 16 | 电气自控设备 | 自控：施耐德、西门子、ABB、 电气：浙江开关厂有限公司 、浙江美龙电气、浙江协远电力科技有限公司 |
| 17 | 数据采集及控制系统 | 海康威视 、 华为、华三 |
| 18 | 视频监控系统 | 海康威视 、 霍尼韦尔、 英飞拓 |
| 19 | 周界安防系统 | 海康威视 、 霍尼韦尔、 英飞拓 |
| 20 | 仪表 |  |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | pH | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | ORP | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | DO | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | MLSS | HACH、WTW、JENSPRIMA |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 超声波明渠流量计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 超声波液位计 | 西门子、E+H、JENSPRIMA |
|  | 电磁流量计 | 西门子、科隆、E+H |
| 21 | 进出水在线监测仪表 |  |
|  | COD | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | 氨氮 | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | TP | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | TN | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | pH | 岛津、希华创、JENSPRIMA |
|  | SS | 岛津、希华创、JENSPRIMA |

注：1、为了保证工程质量，招标人推荐以上品质较好的材料和设备品牌，品牌内选择的设备和主材必需达到国标要求，其型号、规格、档次等最终不低于招标文件选用型号、规格、档次等，否则存在扣减造价的风险。

2、投标人报价时须充分考虑，履约时不得降低材料及设备的品质。承包人在履行合同时，可选用以上推荐的材料及设备，也可选用相当于或高于推荐的材料和设备品牌技术标准的材料及设备，在选用相当于或高于推荐的材料和设备品牌技术标准材料及设备前，须将相关证明材料报发包人、监理人审核同意。

投标人（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日期：

投标文件封面格式

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（商务文件）

投标人名称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

投标人地址：

投 标 函

致：

根据贵方关于              项目的招标公告，          (投标人全称)授权            （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的              项目（编号为          ）招标有关活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件的有效期为 90 天。如中标，有效期将延长至合同终止日为止。

3.我方已详细研究了招标文件的全部内容，包括修改补充文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，同意采购文件及修改补充文件的各项要求。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务，并保质、保量、按期完成《合同书》中的全部任务。

5.我方同意按照贵方要求提供与 投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、有效性和合法性。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价。

7.所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

投标人：                           地  址：

电  话：                           传  真：

电子邮件：

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

开标一览表

项目编号：

| 投标项目 | 投标总价 （人民币元） | 项目负责人 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： 元 （小写）¥： 元 |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

报价明细表

项目名称：                                                单位：元

| 序号 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（盖章或签字）：

日    期：

中小/小微企业声明函（货物类）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小/小微企业提供。

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：