常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目

公开招标采购文件

（线上电子招投标）

项目编号：ZJLT-GK-2025019

采购单位：常山县城市项目建设中心

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司

二〇二五年四月

目    录

- 第一章   招标公告	1

- 第二章   投标人须知	4

- 第三章   招标内容及要求	22

- 第四章   合同主要条款	88

- 第五章   评标原则及方法	91

- 第六章   投标文件格式	95

- 招标公告

常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目 的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于 2025年  月  日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJLT-GK-2025019

项目名称：常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：818万元

采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算总价 | 项目概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备二氧化碳、臭氧投放系统、阀门井自动抽水泵等 | 1 | 项 | 818万元 | 详见第三章招标内容及要求 |

履行期限：2025年7月31日之前完成项目供货、安装调试及验收合格。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、税收违法黑名单；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：公告发布之日起至投标文件递交截至时间前。

2.本项目采购文件实行在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台--政府采购供应商入驻”（网址：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry）；已注册供应商：（直接登录https://login.zcygov.cn/user-login/#/login ）。

3.方式：潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截至时间、开标时间和地点

截至时间、开标时间：2025年  月  日09时30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、在线投标响应（电子投标）说明：

（1）投标人应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，或登录“浙江政府采购网－下载专区－电子投标客户端－CA驱动和申领流程”）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

（2）投标人通过“政采云电子交易客户端”制作响应文件。（“政采云电子交易客户端”下载详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html或登录“ 浙江政府采购网－下载专区－ 电子投标客户端－ 政采云电子交易客户端”）。

（3）电子投标制作具体流程详见政府采购项目电子交易管理操作指南：【请投标供应商点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na或登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页－服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标，查看文档和视频】。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）本项目投标文件的解密、报价文件确认等所使用的CA必须和制作电子加密投标文件时使用的CA为同一个。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截至时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

（5）本项目采用电子投标，供应商代表无需出席开标现场会议。开标时间前供应商登录“政府采购云平台”进入开标大厅等候开标。

2、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：常山县城市项目建设中心                联系人：樊頔鸿

联系电话：0570-5896960                          地址：常山县天马街道梅园路1号

质疑联系人：                                    联系电话：

采购代理机构：浙江联腾工程咨询有限公司          联系人：鄢芝

地址：常山县天马街道白龙路10-1幢六楼           联系电话：0570-5013088

质疑联系人：曾倩                                联系电话：0570-5016719

同级政府采购监管部门：

名 称：常山县财政局政府采购监督科            地址：常山县天马街道定阳北路415号

联系人：李先生                               监督投诉电话：0570-5015373

# 第二章   投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目 |
|  | 招标内容及需求 | 详见招标文件第三章“招标内容及要求” |
|  | 投标资格要求 | 详见第一章“招标公告” |
|  | 投标有效期 | 投标书递交90天内有效 |
|  | 踏勘现场、标前会 | 本项目不组织踏勘现场和不集中答疑 |
|  | 投标文件递交截至时间 | 2025年 月 日09时30分前（北京时间） |
|  | 开标时间及地址 | 时间:2025年 月 日09时30分（北京时间） 地点：衢州市公共资源交易常山县分中心(常山县紫港街道紫港路2号行政服务中心大楼附属楼2楼)；同步在“政采云远程开标大厅”在线开标。 |
|  | 投标保证金 | 1.根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，本项目无需缴纳投标保证金。 2.投标人在投标有效期内撤回响应文件或者中标人在法定期限内无正当理由不与采购单位签订合同的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。 |
|  | 评标委员会的组建 | 按规定组建评标委员会。 评标专家确定方式：共5人组成，其中采购人代表1人，其余4名专家从政采云政府采购评审专家库中随机抽取产生。 |
|  | 响应文件的组成、编制及在线投标响应（电子投标）说明 | 1.响应文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件组成。 2.投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3.投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4.投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传一份。（2）“备份投标文件”：发送至邮箱：867570514@qq.com，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。 5.投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 供应商应在投标截至时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“备份投标文件”的递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以电子邮件的形式）在投标截至时间前发送一份 “备份投标文件”至邮箱：867570514@qq.com； b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截至时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7.投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。供应商强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
|  | 中标结果公告期限 | 1个工作日（中标结果公告发布之日起至第2个工作日止）。 |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
|  | 公告及澄清文件 发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、常山县人民政府网（http://www.zjcs.gov.cn/） |
|  | 签订合同 | 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。 |
|  | 合同备案 | 实行线上签订政府采购电子合同；采购单位可以通过“政采云”平台与成交供应商在线拟订、审核、签订电子采购合同，本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 中标人数 | 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。采购人收到评审报告后的5个工作日内确认中标人。 |
|  | 招标代理费 | 本项目招标代理费(招标代理费收费标准按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物招标计算）由中标人支付给代理机构，各投标人在投标报价时自行考虑在投标报价中。 《招标代理服务费管理暂行办法》的通知规定的收费标准 中标金额（万元）; 货物费率; 服务费率. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. |
|  | 特别说明1 | 未注册加入浙江省政府采购投标人库的投标人一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府投标人注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购单位将拒绝向其发出《中标通知书》，视为未中标。 |
|  | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（¨是þ否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1）项目属性:þ货物类¨服务类¨工程类 2）中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称： 常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目 ，所属行业： 工业 。 3）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。（本项目不接受联合体） 5） 参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由小微企业制造的，服务全部由小微企业承接的，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业将合同分包给大中型企业的，其报价不予扣除。 6）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 7）本项目不接受大中型企业与小微企业组成联合体。 8）本项目不允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包。 9）小微企业（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则其报价不予扣除。 10）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。 |
|  | 投标人信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目投标供应商的信用信息进行查询和甄别，查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截至时间前3年内。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”“ 重大税收违法案件当事人名单” ； 2.被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6）如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 特别说明1 | 中标人应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（资格审查资料、商务技术文件、报价文件）一正三副。中标人在领取中标通知书时提供纸质投标文件 |

### 一、总则

- 1.适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义解释

2.1“采购代理机构”是指浙江联腾工程咨询有限公司。

2.2“采购人（单位）”是指常山县城市项目建设中心。

2.3“采购项目”是指本采购文件所要求的常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目。

2.4“投标人（供应商）”是指获得采购文件并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.5“潜在投标人（供应商）”是指符合采购文件规定的投标人。

2.6 “中标人（成交供应商）”是指经评标委员会审查通过，并经公示无异议的投标人。

2.7“投标人（供应商）代表”是指投标人法定代表人或投标人法定代表人授权委托的人。

2.8“产品（货物）”是指按采购文件要求配置的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和文字材料；

2.9“服务”在货物类采购项目中是指采购文件规定供方须承担的货物运输、操作使用、技术支持、培训、维修保养服务；在服务类采购项目是指采购采购内容本身及相关的售后技术支持、培训服务；

2.10“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、信函、传真等。

2.11实质性响应：是指投标文件相关内容符合招标（采购）文件规定的实质性内容、条款和规定。

2.12采购文件中所有标示“▲”的均为采购人提出的实质性条款，如未实质性响应的，将按无效投标处理。

- 3.项目说明

本采购项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式选定中标人。

- 4.合格投标人的条件

凡符合本招标文件第一章招标公告投标人资格要求的均为合格的投标人。

- 5.投标费用

投标人应承担参加本次投标有关的全部费用，无论结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6.节能环保要求

6.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期品目清单。）▲本项目采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品（计算机主机及显示器），投标人必须以强制采购的品目清单内产品证书投标，未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

6.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕19号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

- 7.特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

7.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购单位现场抽签确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位现场抽签确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 8.质疑与投诉

政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉、举报材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉、举报材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或者邮寄政府采购投诉举报材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日收到。

### 二、招标文件

- 1.招标文件的组成

1.1招标文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标内容及要求

第四章 合同主要条款

第五章 评标原则及办法

第六章 投标文件格式

1.2除上条1.1内容外，采购人、采购代理机构在规定时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分。

1.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，并根据有关条款规定，其风险由投标人自行承担。

- 2.招标文件的澄清与修改

2.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截至时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截至时间。

2.2采购人、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 三、投标文件

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1除采购货物有关专用名称外，投标文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.响应文件的形式和效力

响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

3.投标文件的组成

3.1投标文件由资格审查资料、商务技术文件、报价文件三部分组成。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1>.资格审查资料的组成：

1）有效的营业执照扫描件；

2）供应商代表为法定代表人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】；供应商代表为授权委托人时提供法定代表人身份证明【格式见附件1-1】和法定代表人授权委托书【格式见附件1-2】；

3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函【格式见附件】；

注：资格审查资料应包含以上所有内容，投标人的提供资格审查资料不完整或不符合招标文件要求的，则资格审查不予通过。

2>.商务技术文件（请附“供应商自评表”【格式见附件】，以便评审）：

（1）商务部分

（1）商务部分

- 投标声明书【格式见附件】；

- 投标人基本情况表【格式见附件】；

- 根据商务资信评分细则进行编制；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

（2）技术部分

- 偏离表【格式见附件】；

- 根据技术评分细则进行编制；

- 投标人认为有必要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

1）开标一览表；（根据系统要求在线填写。）

2）投标报价明细表【格式见附件】；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性企业）价格扶持政策的证明材料（详见“政府采购扶持政策说明”，非小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业的，无需提供）；

4）投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟）。

3.投标文件的编制格式及说明

3.1投标文件应包括规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供投标文件标准格式的，由投标人自行编写：响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件要求制作、加密。

3.2投标文件的格式参照招标文件提供的表格格式及字体；

3.3投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，未按招标文件所提供的统一格式编写与漏写而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

3.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4.投标报价

4.1投标报价是履行合同的最终价格，供应商报价内容不得少于以下要求（包括但不限于），少于或不响应的投标文件作无效标处理。投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、施工、安装调试费、售后服务、培训、税费、招标代理费及其他所有费用的总和。

4.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

4.3投标人必须按第六章投标文件格式中的开标一览表（统一格式）的内容填写价格、及其他事项。

4.4所有投标均以人民币报价。

4.5采购单位不接受任何选择报价，投标单位只允许有一个有效报价。

5.投标文件的格式和顺序

- 响应文件按政府采购云平台“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制响应文件并进行关联定位。

6.投标有效期

6.1投标有效期见本招标文件中前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人、采购代理机构这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

7.投标保证金

投标保证金的规定：详见投标人须知前附表。

### 四、投标

- 1.投标文件的递交

投标人应当在投标截至时间前完成响应文件的传输递交，投标截至时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截至时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

- 2.投标文件递交的截至时间

2.1投标文件的截至时间见招标文件投标须知前附表的规定。

2.2采购人、采购代理机构可按本招标文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截至时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截至时间，均以延长后新的投标截至时间为准。

2.3投标人在投标截至时间以后递交的投标文件将被拒绝接受。

- 3.投标文件的补充、修改与撤回

3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截至时间之前，可以补充修改或撤回已提交的投标文件：

递交响应文件截至时间之前补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

3.2在投标截至时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

3.3根据招标文件规定，在投标截至时间之后至投标人在投标声明书中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

### 五、开标

- 1.开标

1.1采购代理机构按本招标文件投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标。

1.2采购代理机构核验出席开标活动现场的相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员不得进入现场。

1.3如投标截至时间止评审期间，出现有效代理商或供应商不足3家的情况，根据“《中华人民共和国政府采购法》第三十六条第一款规定：在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标；以及第三十七条规定：废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。”重新组织招标活动。

- 2.开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加（因投标人需要及时进行标书在线解密）。投标人如不在线参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

- 3.开标流程

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》后通过邮件形式发送给代理机构的邮箱：867570514@qq.com；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件（商务技术文件）进入符合性审查、商务技术（商务技术分）评审；

（5）符合性审查、商务技术（商务技术分）评审结束后，在线公布商务技术（商务技术分）评审结果。

（6）开启符合性审查、商务技术（商务技术分）评审有效投标人的《报价文件》，各供应商通过CA签字进行报价确认。结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行报价评审。

（7）评审结束后，在政采云远程开标大厅公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

### 六、评标

- 1.组建评标委员会

本项目评标委员会共5人组成，其中采购单位代表（1名），其余4名从政府采购评审专家库中随机抽取产生。

- 2.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 3.评标程序

3.1形式审查

采购单位代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

3.2实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,对投标人进行在线询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者未按规定时间提交澄清文件或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术分为所有评委的有效评分的算术平均数，资信分由评委依据评审依据和评审标准打分。

（4）采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- 4.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.评标原则和评标办法

6.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

6.2评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第五章：评标原则及方法》。

7.无效标条款

7.1开标时，如出现以下情况之一的，则投标文件无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（6）投标文件明显不符合采购文件要求的或者与采购文件标注“▲”的条款发生实质性负偏离的。

（7）响应文件解密失败的；

# （8）MAC地址相同；计算机硬盘序列号相同；投标文件细节错误一致且无合理解释的。

7.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

7.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.废标的情形

8.1 如出现以下情况之一的，则废标：

（1）投标截至时间后或评审期间，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.2 废标后，废标理由将在原招标公告发布媒体上公告通知所有投标人。

9.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

1.确定中标人

1.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

1.2投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

1.3采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在常山县公共资源交易网、浙江政府采购网上公告中标结果，同时采购人或采购代理机构应当向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

### 八、合同授予及其他

1.签订合同

1.1中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于中标结果公告发布之日起两个工作日内，凭法定代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至浙江联腾工程咨询有限公司领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须在中标结果公告发出之日起三十天内签订合同。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购单位无义务向未中标人解释落选原因。《中标通知书》作为签订合同的重要依据，对采购单位和中标人具有法律效力。采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标项目的都应承担法律责任。

1.2 中标人拖延、拒签合同的,应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任。

2.履约保证金

2.1签订合同前，中标人应按采购代理机构根据招标文件规定的履约保证金的金额，向采购单位交纳履约保证金。

2.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于采购人和采购代理机构。

### 九、政府采购扶持政策说明

- 享受小微企业价格折扣应具备的条件

- 符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》【格式见附件一】；

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策；

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料：

残疾人福利性单位声明函【格式见附件二】；

- 附件一：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 工业 ；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日  期：

- 备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第三章  招标内容及要求

# 一、主要设备清单

| 编号 | 名 称 | 规 格 |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳投加系统 | ▲成套供货包含储罐、汽化器、调节阀组、管道增压泵、电磁流量计、碳酸制备装置辅助设备及撬装组件、分量调节柜、PH 仪、PLC控制柜、电气控制柜、管路、电缆、电缆桥架、土建基础及安装辅材等（具体参数详见技术要求文件） |  |  | 套 |  |  | 1 | （包含3年免费维保） |  |
| 2 | 液态二氧化碳 | ▲食品级液态二氧化碳成品溶液需满足GB1886.228-2016国家安全标准并提供食品安全生产许可证 |  | 吨 |  |  | 600 |  |  |  |
| 3 | 六联混凝实验搅拌机 | 搅拌桨个数：6个转速（rpm）：10-1000，无极调速速度梯度（G）：10-1000秒-1运行时间：每段程序分10段，每段：0-99分99秒水温测定（°C）：0-50°C功率（W）：180W 电压（V）：交流220V |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | 粉炭投加系统 | ▲成套供货包含脉冲反吹除尘器、进料控制箱、拱桥消除装置、料仓、高、中、低料位计、粉料过滤器、进料管夹阀、安全阀、称重系统、温度传感器、空气压缩系统、破拱刮片喂料机、插板阀、计量螺旋输送机、防堵探测器、润湿系统、射流系统、增压泵、PLC控制柜、电缆、电缆桥架、土建基础及安装辅材包含3年免费维保（具体参数详见技术要求文件） | 套 |  |  | 1 |  |  | （包含3年免费维保） |  |
| 5 | 粉炭 | ▲200目；碘值≥900mg/g；水分≤5%；要求原生炭 需要提供涉水批件及第三方检测报告 |  | 吨 |  |  | 300 |  |  |  |
| 6 | 厂区阀门井自动抽水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | 潜污泵 | 流量15m³/h 扬程：10m 额定功率:0.82kW 材质：SUS304 |  | 台 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2） | 排污管 | DN65（D76×4.0）材质：Q235 |  | m |  |  | 200 |  |  |  |
| 3） | 潜污泵控制箱 | 参考尺寸：400 mm×300 mm×250 mm，厚度2mm 材质：SUS304 |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢滤池罩 | 防水罩1 ，L×B×H=90cm×70cm×150cm，5个，防水罩2，L×B×H=50cm×50cm×110cm,10个， 防水罩3，L×B×H=40cm×40cm×40cm,10个 材质：SUS304 |  | 套 |  |  | 25 |  | 根据现场实际情况厂家可进行二次优化设计 |  |
| 8 | UPS主机更换 | 含UPS主机3套(更换1套，备用2套） 电池更换4套，容量100AH，输入输出电压220V |  | 套 |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | 阀门电动头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1） | DN300水冲阀门电动头 | 整体开关型，IP67，380V |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2） | DN200气冲阀门电动头 | 整体开关型，IP67，380V |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 防滑耐压绝缘胶垫 | 10Kv，12mm厚 材质：橡胶 |  | 块 |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 中控电脑 | 最低标准：I5CPU/16G内存/1T硬盘/23.8寸显示器 |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |
| 12 | 高压冲洗车 | 最大流量18L/min 最大压力：250bar 额定电压：220V 50HZ 电机功率：4.5kW 电机转速：1420r/min 最高温度：50℃ 进水介质：常温清水 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |
| 13 | 清水阀定位器 | SIPART PS2/智能电气阀门定位器 |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 光谱寻管仪 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 高配管线探测仪 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 便携式多功能电子听漏仪 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 17 | 便携式叶绿素分析仪（便携式藻类分析仪） | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | 便携式流量计 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 | 井盖探测器 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 | 半自动阀门操作器 | 详见技术要求文件 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 便携式压力检测仪 | 详见技术要求文件 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 便携式次氯酸钠检测仪 | 详见技术要求文件 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 汽油污水泵 | 详见技术要求文件 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 膜结构停车棚安装 | 详见技术要求文件 |  | ㎡ |  |  | 1148.3 |  |  |  |
| 25 | LED大屏及坐席系统 | 详见技术要求文件 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | 发电机及电动工具 | 详见技术要求文件 |  | 批 |  |  | 1 |  |  |  |

三、技术要求

3.1二氧化碳投加系统

1）★液态二氧化碳储罐

配备液态二氧化碳储罐一座，10m³，储罐采用碳钢材质，为内、外槽双层结构；

内、外容器夹层需填充绝热材料珠光砂，并抽真空；

液体二氧化碳储罐采用“组合、安全系统阀”，使用两组安全阀同时工作，在安全阀定期校验时可关闭一侧，另一侧继续工作，确保储罐的安全运行。

储罐应相应配备压力表，液位计及液位对照表，以掌握液态二氧化碳储存量及压力变化，便于及时补充。

储罐为卧式、双层圆筒真空粉末绝热结构，内筒盛装低温液体，

（二氧化碳储罐内胆材料为16MnDR），封头选用标准椭圆型封头，外筒面向大气，材料为Q245R低合金钢，内外筒之间采用八点支承结构。夹层厚度240mm，内外筒夹层中充满保温材料珠光砂绝热材料并抽真空，内外层夹层压力为绝对压力≤3Pa，出厂真空度优于国家标准，确保日蒸发率的指标；储罐备有整套操作的阀门、仪表。通过这些阀门、仪表可实现液体的进出和压力、液位的就地观测。

2）汽化器

参数：配置1套100m³汽化器将液态二氧化碳气化成8-10bar气态,防止结冰。

空温式汽化器是在常温下把低温二氧化碳液体进行汽化的专用设备。空温式汽化器利用大气环境作为热源，通过性能良好的LF21星型管进行热交换，使低温二氧化碳液体汽化成一定温度的气体。

空温式汽化器主要由星型翅片导热管、液气导流管、支架、底座、进出品接头等部件组成。星型翅片导热管采用八翅对称结构，材质选用坚固耐用、耐腐蚀、耐风化、汽化效果好的LF21防锈铝合金材质；液气导流管选用耐高压，耐冲击的T2M紫铜管材质；底座、支架选用坚固耐用、耐腐蚀的角型LF21防锈铝合金材质。

3)★增压供水系统

增压泵流量≥30m3/h,，扬程30米，1台；用于系统服务水加压及碳酸制备，含进出口配套阀门管件、过滤器、出口电磁流量计、安装螺栓等。

配置就地控制柜，不锈钢304材质，变频调节，设有增压泵启动、停止、故障、就地、远程操作功能。

4）★碳酸制备系统

数量：1套，每套碳酸制备系统材质：采用不锈钢304箱体撬装形式。

尺寸：3000*800*2300

箱体应密闭紧凑，具备良好的防水防尘能力。

★二氧化碳转化率需在97%以上，单套二氧化碳投加量满足≥45kg/h。

主要工作原理要求：液态二氧化碳原料通过汽化器汽化，经碳酸溶液发生器快速生成碳酸，要求采用微纳米技术形成无数微小气泡，要求多级混合强化，增加碳酸制备的效率，制备好的碳酸溶液投加至加药点，要求无气泡溢出。

主要设备组成：释放器（1套DN250,要求产生微纳米气泡）、强化仓（1套DN100）、强化罐体（1套DN300）、二氧化碳热式质量流量计、气动薄膜调节阀、PH仪、压力表、压力变送器、二级调压阀、浮子流量计、高压软管、针型阀、Y型过滤器、手动阀及管道、PLC控制柜，阀门、管道、罐体材质：不锈钢304材质

5）PLC控制系统

数量:1台，材质：SUS304。防护等级：IP54，控制柜采用PLC控制，柜体内置于碳酸发生器内部，内部元器件由供货方集成。控制柜厚度不小于2mm。

主要控制：制备及投加装置以太网方式接入全厂自控系统,采用12寸或以上触摸屏。PLC要求使用西门子1200。

防护等级IP55及以上。

PLC控制柜可根据原水pH值，原水水量或投加点pH值等反馈数据，动态调节二氧化碳的投加流量。

主要包括以下功能：

各设备自动/手动转换开关，运行及报警信号灯显示，现场控制柜报警灯显示；触摸屏能显示整套系统参数状态，可进行各项参数调节。

控制箱还应配置通信接口，且必须符合厂方自动化控制系统通信规约、物理接口、数据格式等要求。

控制箱接受电源侧及出线侧均应设空气开关，空气开关应有短路及过载保护。安装浪涌保护器，做好防雷工作。特殊电机还应根据电机特点提供专用保护。

## 3.2粉末活性炭投加系统

1、活性炭料仓

数量：1套。

材质：Q235B碳钢。

容量：40m³，满足一周7天用量。

防腐等级：外表面经过防腐涂料处理，处理要求：SA21/2喷砂，2层100μ底锌环氧层，1层50μ聚氨酯面层；具有良好的防锈性能和耐久性。

整套料仓设备包括锥斗，支撑架，DN100送料管，顶部平台、φ600mm人孔及1.2米护栏，及具有后防护的爬梯等。由坚固支撑安装于地面上，其底部有足够的的空间安装其他配套设备，底部称重元件，对进出料仓的活性炭粉料量进行实时监控。同时具有防雨、防雷、防潮及防尘、防爆特点。自动喷淋降温系统（粉炭超过一定温度后可能存在自燃危险，由于料仓至于室外，夏天仓内温度较高，粉炭料仓配置一套温度监测和自动喷淋降温系统，以确保生产运行安全。安装于料仓顶部，环形安装，当料仓温度超过设定值时自动开启降温，可通过触摸屏调节温度设定值。）

为避免料仓过压及粉尘堵塞，料仓配有过压安全阀。

料仓配套除尘装置，具有自动清灰功能。

料仓同时配有空穴位计。

送料管口的配套手动截止阀，保证活性炭粉料在料仓内的密封性，防止与空气的长时间接触产生结块，堵塞进料管路。安装有过滤器，防止杂质或大颗粒物质进入料仓。

其中包括粉尘过滤系统的开停控制按钮及称重系统显示单元。

2、过压安全阀

数量：2只（1用1备）。

材质：碳钢。

一套料仓顶部装配2个过压安全阀，以保证对料仓的双重保护。当压差大于0.05bar时,可以释放100m3/min的空气。出厂压力设置：-20mm/500mmH2O。

3、料仓除尘器

数量：1套。

收尘面积：22m2

材质：不锈钢304。

滤芯材料：褶皱式聚酯纤维的滤芯材料，泄漏率低。

活性炭粉料由槽车向活性炭料仓泵送粉料时，料仓内容易形成粉末扬尘，这时可以开启除尘器对料仓进行除尘，保证料仓内压力气体排放和操作环境的清洁，减少对操作场地及空气的污染。

4、料位计

形式：阻旋式。

桨片材质：304不锈钢。数量：3只。

料位计均为旋转桨式，浆片外缘宽度：40mm。

为控制物料自动输送过程，料仓装配有一套料位计，以显示高低料位。具有良好的工作特性，在粉尘环境中能安全可靠的运行。为控制物料自动输送过程，料仓上，下部应各装配有一个料位计，以显示高低料位。当向料仓中输送物料，高位料位计探测物料已满时，启动信号（包括现场）报警，以停止进料；低位料位计可以实现及时向系统发送粉料不足的信号，保证投加系统的连续性；同时在料仓锥斗出口处和料仓与螺旋给料机的连接料斗上还应各装有一个空穴显示料位计，及时探测料仓内可能形成的空穴，以启动空穴破拱装置，实现通畅的排放粉料。或采用气动盘片振打形式。

5、称重传感器

数量：4只。

材质：AISI304。

精度：±0.1％。

称重传感器+上下底板,每套包括4个称重模块，1个五孔接线盒，1个称重显示仪表，提供现场显示，4-20mA信号输出到现场控制柜或RS232输出。防护等级IP65。4个传感器分别装在料仓底部。

在料仓的支脚下部安装有4只称重传感器，可精确计量料仓内已有粉料的余量，以控制料仓内物料进出。传感器的输出信号既可以就近直接显示，也可以输出到整个控制系统的PLC系统中，实现系统的远程监控。

6.精确喂料机

内部要求有机械破拱装置位于料仓锥体内部，可以有效地破坏粉料在料仓锥体出口形成的空穴或拱桥，使粉粉末下料顺畅；同时在喂料机内部的手臂刮刀保持不停的转动，粉料始终处于微动状态，粉体密度均匀，有助于提高螺旋计量的准确性，碳钢材质。

7、计量螺旋输送机

数量：2台

变频计量螺旋输送机与喂料机相连，单台计量螺旋输送机输送能力不低于150kg/h，可准确计量粉料输送量。

每台还包括：

1个入口连接管

1个输送机管固定法兰

1条硬金属的定量输送管

1条定量空心螺旋，加强正方区域，管径70

1条出口软连接管，直径150毫米，GU类型

1个防堵探测器

1个齿轮电机，(380-400V,50Hz,1450rpm,IP55)

输送角度：水平

油漆：Re3NEGATIVE7-RAL7032

SA3喷砂

1层50μ底锌环氧层

1层60μ熟环氧层。

8、手动插板阀

数量：1套。

结构材质：镀锌。

防止水汽进入螺旋输送机；防止螺旋输送机中的多余粉料进入射流器组件中，造成溶液浓度有偏差。

用于检测输送系统是否堵塞，防止输送系统内物料堵塞造成设备损坏。

9、空压机系统

数量：1套。

流量：0.7m³/min,压力8bar，5.5KW

压力：0.8MPa

空压机系统包括活塞式空压机、储气罐、过滤器、电磁阀、冷干机等压缩空气系统相关部件。

10、高速射流器系统

规格：DN50，材质：不锈钢304，高速射流混合器进水口与投加点之间压差要求大于0.3MPA，每套包括湿化槽装置、压力变送器、电动控制阀门、防倒吸装置等。设备停止运行后自动冲洗湿化槽、水射器喷嘴和投加管道，防止粉炭沉积和结块。

11、PLC控制柜

数量：1套。

柜壳材质碳钢。

现场控制柜包括触摸显示屏，可以实时显示、设置、修改工艺参数，控制活性炭乳液的制备及投加。包括相关变频器。整套活性炭投加装置通过PLC控制设备进行全程自动控制。活性炭槽罐料车输料时，由电控柜控制除尘器的开、停；在螺旋输送机送料时，PLC控制设备通过用户提供的信号对其的开、停进行自动控制；若在下料时，在料仓底部下料装置自动开启，直至下料程序结束。

系统还具备以下功能：

全套系统PLC控制。

系统各设备的运行及报警显示。

相关信号的远程输出。

配以太网接口，与中控室电脑通讯，实现设备的远程监控和控制。

按设定浓度自动配料。

根据原水流量自动闭环投加。(信号由用户提供)

13、设备管路、电缆

（1）碳钢管：全部采用碳钢无缝钢管Q235，包括法兰，手动阀。

（2）管路、加药管路：采用UPVC管路及阀门，压力等级PN=1.0。

（3）地脚螺栓：采用镀锌膨胀螺栓。

（4）气管：采用304不锈钢管。

（5）动力电缆：采用VV电缆，信号电缆采用KVV电缆。

## 3.3光谱寻管仪

一、性能要求：

1、可以在不开挖情况下，快速检测土壤差异，识别土壤内的条状物位置，走向以及大致埋深。

2、可检测沙漠，河道，山区，隧道，各种路面等环境下的土壤差异，避免人为施工造成破坏。

★3、特定频率可调节增益强度1至10，一体式便携设备，方便随身携带和操作。

4、可单人单手操作使用，无需像探地雷达一样繁琐分析图形数据，无需连接管线，无需连接示踪线，高精度高效率。

5、内置电源满电单人一天工作可达4-5小时，连接充电宝（10000mAh）可用时间10-15小时。

6、PC加ABS高强度工程外壳，高抗冲击耐震。

7、可从船只上探测水下土壤变化。

二、技术参数要求

1、探测原理：电磁波识别

2、探测精度：设备需要具有激光定位点，便于定位管道具体位置,无干扰情况下可控制在十公分内。

★3、探测材质：PE、PVC、水泥、玻璃钢等非金属。

4、探测深度：0至6米（可定制）

5、探测管径大小：最小可识别1mm管径

6、接收天线：在智能计算方式下控制信号的接收方向，保持和接收器垂直。

7、接收屏幕：界面简单直观，可数字显示设备转动角度，可数字显示设备增益调节档位,伸缩式显示信号变化，可对比两侧强弱.

8、设备总重：2KG以内

三、配置要求

一体式便携设备一台、充电线一条、充电电池三块、设备塑料箱一个、文件资料一套

3.4高配管线探测仪

- 主要用途：应用电磁感应的原理，能在不破坏地面覆土的情况下，快速准确的探测出地下油气管道、金属管道、电缆通信等管道的位置、走向及深度。

二、技术指标要求：

2.1 接收机

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 彩色显示屏 | 480*272像素，16位像素，高精度LED显示屏4.3英寸，适合阳光下使用 |
| 电池 | 可充电锂电池，配有100-240V交流电源充电器 在需要时可使用6节标准AA碱性电池 |
| 天线 | 2组3D天线 |
| 电池寿命 | 碱性电池 – 在21 ºC时通常能够不间断使用12小时 锂电池 – 在21 ºC时通常能够连续使用12-27小时（所有背光开启）。 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙模块 |
| 内部数据日志 | 至少5000万条记录 每个定位点都储存有所有数据，包括深度、电流、模式、增益设定和频率 如果连接有GPS（通过蓝牙），还会记录方位和数据时间 可以存储为.kml,.xls.txt. csv.shp.格式 |
| 数据内存 | 大于等于 4GB |
| 运行频率 | 可选用频率范围50Hz 至200 kHz. 支持定制特定频率，出差50多个定位频率。（交付时验证频率不少于50个） |
| 使用单一不失真的 信号源时的性能 | 定位测量精度不大于深度的±3%(3m) 电流测量精度不大于实际电流的±3%（3m) 深度测量精度不大于深度的±5%（3m) |
| ★失真信号识别 | 红、蓝、绿三种颜色编码显示失真级别（交付时验证可以通过三种颜色识别干扰） |
| 经典定位模式 | 峰值 谷值 峰值箭头 宽峰 双谷图 全方向峰值 全方向宽峰 |
| 示踪探头模式 | PE管路径探测最佳选择 实时指向示踪探头的位置 |
| ★3D导向定位模式 | 管线3D精准视图 全屏幕自动实时显示，无需调节增益 实时显示管线偏移距离，深度，电流等。（交付时验证偏移测量功能） |
| 平面视图模式 | 360°全方位指示管线的路径 模拟出管线的位置及相对应的干扰指示。 连续实时显示深度 |
| 横向定位模式 | 可通过峰值谷值的波形图判断管道信号失真区域（交付时验证用仪器绘制峰值谷值图功能） |
| 防护等级 | IP65和NEME4 |
| 软件升级 | 免费升级软件，不需更改硬件 |
| 探测范围 | 0~30m |
| 警告功能（现场演示仪器警告功能） | 架空电缆警告 摇摆过度警告 埋深过浅警告 信号过载警告 |
| 信号方向识别 | 通过特殊电流信号，在密集管线的情况下，可识别目标管线。 |
| 自检功能 | 可在现场随时进行设备的校验，无需返厂校验。 |

2.2 发射机

| 项目 | 发射机技术参数 |
| --- | --- |
| 输出频率 | 640HZ/8.19KHZ/8.44KHZ/32.8KHZ/82.5KHZ/131KHZ等40多个频率 |
| 混频输出 | 发射机支持同时输出两种和三种频率的信号 |
| 输出功率 | 最大输出功率不小于10w |
| ★输出电流 | 最大输出电流不小于900mA（现场展示最大输出电流） |
| 电池 | 碱性电池工作时间＞20小时 配充电锂电池 |
| 软件升级 | 通过USB2.0接口自动升级，不需要对硬件改动 |

三、数据传输:

①将设备用数据线连接，导出对应的数据，数据格式有kml,.xls.txt .shp.等格式

②通过不同的需求对应导出不同的格式，需要查看管道走向报告时，可导出KML数据放入地图中显示。

③如需数据分析则可以导出Excel的表格数据，然后进行对管道数据的详细分析。

★四、智检软件APP：（交付时演示和app连接，传输数据满足以下要求）

实时采集管道数据，可支持云端管理数据

智能向导、实时在地图上显示测量管线的路径。

管道数据显示：经纬度、频率、电流、深度、高程、干扰程度、点距。

标注信息：图片信息、占压、裸露、风险管道等。

管道属性设置：土壤电阻率、管道材质、电导率、磁导率、管道介质、防腐层材料、厚度、介质常数等。

一键生成报告、电流衰减图、绝缘电阻分级图、深度曲线变化图、比例图、管线路径图、防腐层评估表等

支持手机端安装与操作

五、云服务：建立在安卓平台上（兼容鸿蒙系统），使用手机强大的运算性能及网络通讯能力，实时与服务器交互换数据，实现工程测量、任务管理、数据管理、数据查看、生成测试报告、数据导入、数据导出、操作视频等功能。

六、配置清单

10w发射机1台（原装锂电池）

智能多频彩屏接收机1台（原装锂电池）

4英寸原装夹钳1个

红黑直连线 1根

接地钎 1根

数据线 1根

蓝牙模块 1个 （内置）

数据采集分析软件 1个

说明书 1本

强磁吸铁石 1个

仪器包 1个

3.5便携式多功能电子听漏仪

  - 显示屏：2英寸FSTN显示屏240 X 128 像素 LED背光

  - 主机材质：聚碳酸酯（外壳）

  - 尺寸（长X宽X高）≤120 X 65 X 115 毫米,小巧携带使用方便。（交付时验证）

  - ★主机重量：≤400g，小巧、紧凑、轻便，方便工作人员随身携带使用。（交付时验证）

1.5  处理器   16位数字信号处理器

1.6 电源供应：锂离子充电电池>20小时

1.7  电池容量 6700毫安时，24瓦时

1.8  充电时间 <6小时

1.9充电电压 12伏

2.2 采样频率 16位，48千赫

2.3指示噪音强度范围  0----999个数字

2.4 主机防护等级高达IP65或高于此等级；

2.5主机最小噪音值记录功能，显示上次及上上测量的读数，便于现场比对

2.6 滤波器范围 主机0-8000赫兹频率可调节（交付时须做功能验证）

2.7滤波器限制值下限：0/30/60/120/250/500赫兹

2.8滤波器限制值上限1000/1500/2000/3000/5000/8000赫兹

2.9陷波滤波器：50/60赫兹，关闭。

3.0主机可以在常规的滤波器设置基础上设置交流电频率（50赫兹 /60赫兹 或关闭），

3.1有效屏蔽电力设备的干扰，如变电器的振动；使听漏工作更加安全

3.2 主机具有重力感应旋转显示；

3.3 主机具有听力保护功能，4级调节可分级调节及关闭功能，当外界突遇强刺噪音，耳机会自动屏蔽；

3.4数据传输频率宽带：0----12千赫

3.5无线降噪耳机或有线高保真降噪耳机可选

3.6传感器尺寸（高X直径）≤90 x 30毫米（不计电线）

3.7传感器重量：≤330克

3.8传感器材质:不锈钢

3.9传感器防护等级:IP68

3.6便携式叶绿素分析仪（便携式藻类分析仪）

1、测量原理：

不同的藻类含有不同的天线色素，不同的天线色素在同样的激发光照刺激下发出的荧光效应不同，相同的天线色素受到不同波长光照刺激下发出的荧光效应也不同。根据不同群落结构的藻类所含天线色素特点，仪器分别采用不同的特征波长进行水样藻类荧光激发，计算出各群落结构所贡献的荧光效应，进而反演计算出各群落结构藻类的叶绿素a含量。

2、主要检测参数：

（1）★检测参数：蓝藻叶绿素a的浓度、总叶绿素a浓度、蓝藻密度和总藻密度、浊度、地理位置信息；（交付时验证）

（2）检测技术：荧光法；

（3）★测量范围：0-500g/L chl-a；0-5×108藻密度（纯藻标定）；

（4）测量时间：15秒（可调）；

（5）分辨率：0.1g/L chl-a；

（6）检出限：0.1g/L chl-a；

（7）★重复性：≤1%；

（8）★线性：R2≥0.95；

（9）温度范围：0-35℃；

（10）浊度范围：0-200FTU；

（11）★补偿因子：浊度补偿；

（12）★激发光源： 470nm, 525nm以及 610nm；

（13）检测光源：680nm；

（14）测量前准备：开机即测量（预热约5s、每20s一组测量数据）、无需样品前处理、无需化学试剂；

（15）电源及功率：工作电源12V DC、功率小于10W；

（16）显示单元：设备自带显示操作单元；显示、操作、传输单元一体化；

（17）电池容量：≥1050mAh（镍氢电池）、可连续测量大于6小时；

（18）通讯接口：RS232通讯协议、USB接口；

（19）数据存储：自容（约2000组）、专用软件存储

（20）重量：＜1.05kg（不带测量附件）、＜1.3kg（带测量附件）

（21）尺寸：不带测量附件≤500*60mm（H*φ）、带测量附件≤650*70mm（H*φ）；

（22）用途：应急及便携监测（自带充电电池）

标★参数为核心功能参数，在签订合同前须提供权威省级或省级以上的计量单位出具的证明材料证明响应偏离（若存在虚假应标的，按相关规定处理）

3、设备标准配置清单：

手持式叶绿素测定仪一台；

用于浅滩测量附件 一个；

转运箱 一个；

手绳 一个；

数据线缆（USB接口） 一根；

电源适配器 一个；

磁性触笔 一个；

用户手册及U盘 一套

3.7便携式超声波流量计

便携式超声波流量计采用传播时间差法，可以从管道外部测量管内的体积流量。采用最新的电子技术和数字信号处理技术，使产品在小型轻量化上实现了质的飞跃，同时功能和操作性也大大提高。显示器表面设计焕然一新，提高了显示器的可视性、连接器连接部的可靠性和选项的充实。

特点

- 中文界面，大屏显示，操作简便。

- 高准确度、高速响应：准确度极高，准确度为±1.0%。

- 瞬时值显示功能：可显示瞬时流速、瞬时流量    (反向流动以负值显示)

4. 抗气泡能力提高：采用数字信号处理，抗气泡能力已大大提高。

5. 地址登录功能：本体的非易失性存储器最多可登录 32个地(管道数据库)。

6. 流速测量量程：0～±32m/s(最小±0.3m/s)

7.低流量截断： 0～5m/s

8. 输出设定功能：可进行电流输出的比例缩放、输出形式 中断的设定以及校正。

9. 图形显示功能：可显示流量趋势图

10. 记录功能：可将瞬时流量、瞬时流速、累计值、热量储存在SD卡内 8G

11. 波形显示功能：可显示接收信号波形

12. 热量测量:可通过温度输入进行热量测量,可简单进行制冷制热的能量管理。

13. SD 存储卡记录容量大:能以固定的周期将测量数据保存到SD 存储卡中。

14. 串行通信:采用USB 端口，与计算机的连接非常容易。备有计算机用装载软件( 标准)，可进行测量数据的收集和参数( 地址设定) 的显示、变更。

15．基准工作条件依据JEMIS-032 工业标准

16，内置电池：专用锂电池（≥5000mAh） ，

17.供电要求：靠内置电池可连续工作12小时。 使用电源适配器3个小时充满。

18.响应速度：≤1s 。

19.环境湿度：90%RH以下

20.外壳防护等级：IP64（无打印机时）

21.液晶显示：半透光型彩色图形显示器，显示测量值及各种设定值，室外阳光直射下具有良好的可视性

22.模拟量输入信号：用于热量测量的温度输入等。DC4 ～ 20mA，1点。 DC4 ～ 20mA或DC1～5V，1点。

23.始终显示功能：可现实和设定时刻。

24.打印功能：可选配打印，实现数据实时打印功能。

25.流速分布显示功能：可通过脉冲多普勒法实时测量流速分布情况，并显示管道内液流的状态。

26.★配套磁力座，安装操作更快捷。

性能指标

| 适用流体 | 水 |
| --- | --- |
| 适用管道材质 | 钢管，不锈钢管，铸铁管，聚氯乙烯管，FRP管，铜管 铝管、丙烯管或已知声速的材质（注：衬垫应与管道无间隙，紧密接触） |
| 管道内径 | 13-6000mm(依据传感器而定） |
| 流速测量量程 | 0～±32m/s(最小±0.3m/s) |
| 测量精度 | ±1.0%(根据流速而定) |
| 响应速度 | 1秒 |
| 测量原理 | 传播时间差法 |
| 液晶显示 | 带背光彩色LCD240×320点阵 |
| 串行通信 | USB端口 |
| 模拟量输出信号 | DC4～20mA(1点) |
| 模拟量输入信号 | DC4～20mA/DC1～5V(2点) |
| 变换器尺寸 | 不大于210×120×65mm（无打印机） |
| SD存储卡 | 数据记录支持8G SD存储卡 |

3.8井盖探测器

1、  尺寸（宽x长x 高）不大于90x 220 x 760毫米

2、 重量不大于1.3公斤

3、  显示   单色图形显示不小于 128 x 64 像素

4、  处理器 数字信号处理器 2 x 16 位

5、  控制板  薄膜键盘，5个键，电容性感应区

6、  湿度 15% r.h.—90% r.h.(无冷凝)

7、 保护级别  设备整体：IP65 管线：IP67

8、   允许操作环境 管线正常位置操作时最深防水610毫米

9、  正常操作位置  垂直

10、  电源供应    内置镍氢电池  10小时

11、   额定容量   3000毫安时

12、   充电时间   4小时

13、  ★ 滤波器50—60赫兹

14、  测量速率400赫兹，分辨率 16位

15、   指示范围0-999

16、  ★ 敏感度水平:6级调节

3.9半自动阀门操作器

一、主机技术参数

1.主机技术参数

★1.1	功能：操作DN150以上的供水蝶阀与闸阀(含升杆阀)；

1.2	结构：环形驱动头、变速离合箱、驱动电机、锂电池、电子数据显示存储盒；

1.3	转速输出1-94rpm，速度可控制1-4档可调；

1.4	输出扭矩1-550Nm，具备最大扭矩限制功能，1-5档可调；

★1.5	扭矩限制功能：当操作阀门的扭矩达到设定范围后，设备停止转动，电池预警，防止蝶阀被过力操作；

1.6	开关控制：弹簧开关锁，快速断开按钮；

1.7电机保护：过载保护功能，温度过高于55℃时自动停止运转；

1.8驱动方式：锂电池，工作电压18V；

1.9	方向切换：左右切换按钮；

1.10手提式拉杆防水塑料贮藏箱(防水等级IP6)，主机可挂扣挎肩带(狭窄空间作业方便携带)；

1.11重量≤5.1Kg(不含电池)

2.主机配件：驱动头参数

2.1环形驱动头可快速拆装，可360°自由旋转安装，适应井下或狭窄空间作业；

2.2中空式环形驱动头（可操作明杆阀）扭矩放大比 1:4；

★2.3环形驱动头输出扭矩 40-700Nm。

2.4环形驱动头输出速度 1-24rpm。

2.5重量≤5.2Kg

3.主机配件：锂电池技术参数

3.1	锂电池电压：18V

3.2	锂电池充电时间：≤45分钟

3.3	锂电池充电电压：220V

3.4	锂电池容量：5.2Ah

3.5	锂电池重量：≤1KG

3.6	标准配置锂电池数量：3个

3.7	电池具备过载预警，电量余额提示

4.主机配件：数据模块技术参数

★4.1	电子数据存储盒：模块化安装在主机；带OLED显示屏，电量显示灯，显示阀门实时圈数，显示阀门实时扭矩(防止蝶阀被过过力操作)，显示最大扭矩与最小扭矩；显示阀门操作时间；蓝牙或USB导出接口；附带数据SDK存储卡,外置读卡装置连接计算机，内置软件程序；预留手机APP功能，实时连接数据显示盒，可实时保存数据至客户端手机储存。

4.2	阀门评估软件(中文版)，独立安装在客户端计算机，具备连接网络功能；

4.3	阀门评估软件包含阀门编码(可修改)，操作日期，操作员信息，阀门位置信息，阀门圈数，阀门扭矩，阀门启闭时间，阀门尺寸，阀门状态；

4.4阀门评估管理软件自动生成诊断扭矩图像，可诊断阀门故障；阀门的数据可存储为Excel或JPG格式，兼容国内GIS系统；软件功能满足CJJ207-2013《城镇供水管网运行、维护及安全技术规范》7.5章节的要求。

5.主机附件：阀匙与其他辅助附件

5.1	反作用力臂1：协助三人或多人地面操作，附带延长加力矩形管(不锈钢材质)；

5.2反作用力臂2：协助一人井下操作阀门，附带延长加力矩形管(不锈钢材质)；

5.3	伸缩阀匙：1-3米，快速伸缩连接，带止动销；

5.6	不锈钢方头梯形套筒4个：满足15-65mm的阀门方头

5.7	不锈钢圆头套筒1个：解决非标圆头阀门的操作

5.8手轮适配3个

5.8手提式备品工具箱1个

3.10便携式压力检测仪

1、压力范围:0 –20 巴

2、温度范围:温度传感器的测量范围：-15 至 +40°C

3、精度：+/- 0.1% FS

4、分辨率:+/-0.005%FS，例如 20 巴精度为1 豪巴

5、测量间隔:可调范围为 1 秒至 24 小时，每秒10个值用于事件控制测量

6、实时时钟:精确的石英计时，显示时间和日期。数据采样的起始时间可调。

7、内存容量:1,800,000 值仅用于压力数据；1,200,000 压力和温度值

8、内存类型:数据存储不可人为更改，即使在电池故障的情况下，测量相关数据也会被保存。

9、接口:蓝牙，即使在测量活动期间也可以下载测量数据。通过平板电脑或膜键（显示器）编程

10、标识:每个记录器都有一个单独的序列号

11、显示:具有图形功能的 LCD 102x64 像素

12、测量传感器: 长久耐用的压电式传感器，集成温度传感器，具备温度补偿

13★电源:锂电池， 3.7V/ 2.6 Ah ,	充电箱可同时充电6个记录仪，每次充电可记录2.5百万个测量数据

14、材料: 铝合金箱子，接液面材料均为不锈钢

15、防护等级:IP 68

16★尺寸:1/2英寸标准螺纹；消防栓接合器，，胶合或可拆卸。外壳直径=98 mm，高度=100 mm（带螺钉的105 mm）

3.11便携式次氯酸钠检测仪

1.1测量范围0-1%和1-16%（自由切换），采用双波长测试，可根据被测液浓度不同，自动切换量程

1.2 在0-1%内，±0.02%绝对误差或者±3%相对误差，在1-16%内，±0.2%绝对误差或者±3%相对误差

1.3 设备尺寸：L170×W80×H45mm

1.4 重量350g，不含电池，支持温度补偿，测量更准确

1.5 2.8英寸彩色LED屏幕，阳光直射下可见，320×240像素

1.6可对0-16%次氯酸钠原液直接测量，免试剂，无需比色皿，无需耗材，无需稀释，原液直接测定，避免比色皿和稀释带来的误差干扰，测量结果实时显示，无需等待

1.7待机主机10000＋测量，可以储存8G的测试数据（包含测试时间）

1.8具备蓝牙通讯功能，通过Pyxis的uPyxis软件，用户可自行定义标准曲线，在手机或者电脑上查看历史数据或进行数据分析
1.9  4节5号碱性电池，支持自动关机功能

1.10 防护等级IP67。

1.11  0—16%次钠原液无需稀释，直接测量。(交货时做功能验证）

1.12 ★待测样品放入检测通道，1-3秒显示测量值。(交货时做功能验证）

1.13★仪器可同手机APP连接进行参数设置。(交货时做功能验证）

3.12汽油污水泵

采购一批污水泵，2台4寸，1台3寸，

4寸污水泵技术要求：

1、进出水口接头采用优质钢材，确保接口不被泥沙磨
2、机组带有机油保护装置，在缺少机油的情况下自动保护停机，使用更放心；
3、★允许通过硬物直径21-31mm，具有吸程深、扬程高、流量大等特点。

| 水泵 | 口径 | 100mm |
| --- | --- | --- |
|  | 口径 | 4寸 |
|  | 最大扬程★ | 28m |
|  | 吸程 | 8m |
|  | 流量 | 2200L/min |
|  | 通过硬物直径 | 31mm |
| 发动机 | 型号 | GX340 HONDA（交货时验证） |
|  | 类型 | 四冲程空冷OHV汽油单缸发动机 |
|  | 排量 | 337CC（交货时验证） |
|  | 输出马力 | 11PS（交货时验证） |
|  | 起动方式 | 手起动 |
|  | 机油容量 | 1.1L |
|  | 噪音 | 70dB |
| 其他 | 油箱容量 | 6.5L |
|  | 机油传感器 | 有（交货时验证） |
|  | 连续工作时间 | 3h |
|  | 外形尺寸 | 650*499*550mm |
|  | 重量 | 小于68KG（交货时功能验证） |
|  | 框架 | 具有 |
|  | 减震 | 具有 |
|  | 喉箍/滤污器 | 具有 |

3寸污水泵技术要求：

1、进出水口接头采用优质钢材，确保接口不被泥沙磨
2、机组带有机油保护装置，在缺少机油的情况下自动保护停机，使用更放心；

3、★允许通过硬物直径21-31mm，具有吸程深、扬程高、流量大等特点。

| 水泵 | 口径 | 3寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 最大扬程★ | 30m（交货时功能验证） |
|  | 吸程 | 8m（交货时功能验证） |
|  | 流量 | 1400L/min |
|  | 通过硬物直径 | 31mm |
| 发动机 | 型号 | GX240 HONDA（交货时验证） |
|  | 排量 | 242CC（交货时验证） |
|  | 输出马力 | 8PS（交货时验证） |
|  | 机油容量 | 1.1L |
|  | 噪音 | 67dB |
| 其他 | 油箱容量 | 6L |
|  | 机油传感器 | 有（交货时验证） |
|  | 外形尺寸 | 650*471*525mm |
|  | 重量 | 小于56KG（交货时功能验证） |
|  | 框架 | 具有 |
|  | 减震 | 具有 |
|  | 喉箍/滤污器 | 具有 |

# 3.13 膜结构停车棚安装

一、膜材部分：

1、白色防火阻燃PVDF膜材,背贴条、耗损、包边，膜材的原卷材料幅宽不低于3米；

2、使用温度范围：-20~70℃；

3、基布材质：聚酯纤维；

4、涂层类型：PVDF；

5、重量：1100g/㎡及以上；

6、拉力强度：经6700N/5cm，纬6000N/5cm；

7、撕裂强度：经850N，纬820N；

8、剥离强度：147N/144cm；

9、特性：膜材为防火阻燃型材料，防火等级B1；防霉、防紫外线、防冻；

10、P类白色膜材，厚度0.75-0.9mm；应符合《膜结构技术规程》(CECS158-2015）的要求

二、钢结构部分：

1、所有钢结构组件均材质Q235国标材质，表面抛丸除锈；

2、钢结构的制作、安装与交验应符合《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010/第6.10,6.11规定，该工程的安装方法采用分块安装法；

3、为保证产品一致，H异型钢梁、钢柱均需采用等离子或激光数控切割下料，满焊成型后热镀锌处理，否则视为不合格产品。

三、涂装部分：

1、油漆遍数：环氧富锌底漆一遍，氯化橡胶面漆一遍；或防锈漆底漆二遍，丙烯酸金属漆一遍。

2、所有钢构件在涂刷防锈蚀涂料前应进行除锈；（除锈在工厂内完成）除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB 8923 Sa2.5级标准；对现场补刷部位采用手工除锈时，除锈质量等级要求达到《涂装前钢材表面锈蚀等级》GB 8923 St3.0级标准；

3、支承构件在涂装防锈面漆、防火涂层前，必须将与膜面的连接部位以圆角处理打磨光滑、无毛刺、无棱角；

4、安装螺栓拆除后，孔四周及孔壁应按上述要求涂装。在高强螺栓连接范围内，构件表面不得涂装，安装完后做防腐处理。

四、抗风：

1、完工后的膜结构车棚工程达到抗12级台风的标准。

五、其他

膜结构车棚高度：

非机动车停车棚  前檐口2.5-2.7米 后檐口 1.9-2.1米

小车停车棚      前檐口3.2-3.4米 后檐口 2.1-2.3米

工程车停车棚    前檐口5.9-6.1米 后檐口 4.2-4.4米

基础不含在本次招标内

# 3.14 LED大屏及坐席系统

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示设备 | LED大屏 钢构加包边 室内Q1.53，像素点采用1红1蓝1绿三合一，显示净尺寸：10.88*2.24m | m2 | 25 |
| 2 | 控制器 | 控制系统 支持高精度色度、亮度一体化逐点矫正，支持所有常规芯片、PWM芯片，自带12个HUB75接口。支持所有75口1~64扫任意模组，最大带载：长度128点，高度512点，打折带载：长度256点，高度256点。 | 台 | 80 |
| 3 | 视频控制设备 | 视频处理器有2类视频输入接类视频输入接口，包括1路HDMI和1路D最大输入分辨率 2080×3840@60Hz支持分辨率任意设置 ；最大带载 1300万像素。可达 1920 点，或最高可达 点，或最高可达 1280点；支持视频源任意切换缩放和裁剪 支持画面偏移；双 USB 2.02.0 高速通讯接口，用于电脑调试和主控 高速通讯接口，用于电脑调试和主控 间任意 级联； 支持亮度和色温调节；支持低亮高灰； 支持 HDCP 1.1。 | 台 | 1 |
| 4 | 系统软件 | 控制软件 显示屏专用控制软件 可设置和回读显示箱体的连接关系、进行多窗口设置；可进行两面调整 ，色调、饱和度、亮度补偿、对比度四个选项进行自行调整。可预置并保存16种预置模式，每个预置模式都包含以下参数信息：放缩、裁剪，多窗口显示、画面调整、色彩空间、亮度、色温； | 套 | 1 |
| 5 | 显示设备 | 钢结构+黑钛不锈钢包边 10.98*2.32m | 台 | 1 |
| 6 | 配电系统 | 配电系统 25KW，可加装PLC远程控制，三相五线制输入，AC220输出 | 套 | 1 |

# 3.15  发电机及电动工具

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高品质电镐 | 1 |
| 2 | 大功率电锤 | 1 |
| 3 | 移动户外电源 | 1 |
| 4 | 汽油三相发电机 | 1 |
| 5 | 汽油发电机 | 1 |

- 高品质电镐技术要求

输入功率：1700瓦

锤击率：1300次/分钟

单词最大锤击力：45焦耳(基于EPTA标准)

凿头夹持系统：六角(30毫米)

重量：不大于16.5千克

配套：六角尖凿17x280mm一根、六角扁凿17x280mm一根

- 大功率电锤技术要求

输入功率：1500瓦

最大钻孔直径：锤钻钻头 46毫米；穿透钻头 80毫米；空心钻头 150毫米

空载速率：150-305转/分钟

锤击率：1380-2760次/分钟

单次最大锤击力：12.5焦耳(基于EPTA标准)

最佳钻孔范围：26-40毫米

重量：不重于8.2千克

凿削功能：有

配套：无坑尖凿400mm长一根、五坑扁凿400mm长一根、五坑钻头7系20x800/920mm长一根、五坑钻头7系20x400/520mm长一根

- 移动户外电源

可移动性：带拉杆及轮子，便携移动

电池容量：不小3000Wh

AC总输出：额定3000W

市电充电：约1.8小时

AC*1输出：220V-50HZ13.6A MAX

AC*3输出：220V-50HZ 10A MAX

放电温度：-20～40摄氏度

电源重量：不大于35公斤

运行声音：低噪音模式充电不大于30dB；常规充电模式不大于30dB

- 汽油三相发电机

| 发电机 | 单相功率/电流 | 4.8KW/21A |
| --- | --- | --- |
|  | 三相功率/电流 | 6KVA/8.7A |
|  | 电压 | 400/230V |
|  | 功率因数 | 0.8 |
|  | 频率 | 50HZ |
|  | 类型 | 单相、三相等功率 |
| 发动机 | 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 |
|  | 起动方式 | 电起动 |
|  | 噪音 | 不大于75dB |
| 其他 | 油箱容量 | 不小于25L |
|  | 连续工作时间 | 不小于8h |
|  | 外形尺寸 | 不大于700*520*550mm |
|  | 重量 | 不大于90KG |

- 汽油发电机

| 发电机 | 额定功率 | 5KW |
| --- | --- | --- |
|  | 后备功率 | 5.5KW |
|  | 电压 | 220V |
|  | 功率因数 | 1 |
|  | 频率 | 50HZ |
|  | 直流 | - |
| 发动机 | 类型 | 四冲程空冷OHV汽油发动机 |
|  | 起动方式 | 电起动 |
|  | 噪音 | 不大于75dB |
| 其 | 油箱容量 | 不小于24L |
|  | 连续工作时间 | 不小于8h |
|  | 外形尺寸 | 不大于700*520*550mm |
|  | 重量 | 不大于90KG |

第四章 合同样本

（注：实际合同条款为准）

甲方：                              （采购人）

乙方：                              （中标人）

甲乙双方根据        年      月       日所签发的《中标通知书》（项目编号：             ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲乙双方商定确认后的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

- 采购内容（详见采购清单）

本合同的采购总金额为人民币（大写）            元（￥       ），该价格为完税价。

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求    小时响应，    小时内到达现场处理现场故障，必须    小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

L.乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3.乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4.产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5.产品在发运手续办理完毕后1小时内或货到甲方前1小时通知甲方。

（四） 工期及交货方式

1.工期：2025年7月31日之前完成项目供货、安装调试及验收合格。2025年8月7日前提供结算资料。

2.交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1.甲方对乙方所交产品依照国家有关技术标准进行现场验收。

2.甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3.甲方应在安装调试完毕之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（六） 付款方式

第一期：支付合同价款的40%，支付时间：合同签订后30个工作日内；

第二期：支付剩余的60%，支付时间：项目通过验收后30个工作日内。

（七） 违约责任

1.逾期付款的，甲方每天按合同价的0.2% 支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2.乙方逾期按每天合同价_0.2%_支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3.乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4.甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的 0.2% 进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

5.乙方在约定的时间内未达到合格验收条件的，甲方有权不予支付剩余合同费用。

6.乙方在质保维保期内提供的货物质量及服务不符合合同约定，甲方可向县采监科投诉，县采监科将视情节轻重扣减或没收其质量保证金，质量保证金不足以赔偿损失，按实际损失赔偿。

（八）不可抗力事件处理

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（十）合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经招标代理盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报采监科备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式   份，甲、乙双方各   份，采购代理机构一份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

# 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、评标原则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货按期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不做任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评标委员会的组成

1.评标委员会共5人组成，其中采购人代表1人，其余4人从政府采购评审专家库中随机抽取产生，评标委员会对投标文件进行评审。

2.在线询标期间，投标人法定代表人或法定代表人授权委托人必须在线，负责解答有关事宜。如不在线或未在规定时间内回复，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- 三、评标方法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标人。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标人；如综合得分和投标报价均相同，则采购单位现场抽签确定中标人。计算结果按四舍五入，保留两位小数。

3.评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和商务技术分得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，商务技术分70分。各投标人的商务评分由评标委员会统一打分，技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。

- 3.1报价分（30分）：

3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

3.1.2报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100，结果四舍五入，保留两位小数。

- 3.2 商务技术分（70分）：

| 评审内容 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信分（10分） | 企业认证 | 投标人具有环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，每个得0.5分，最高得2分。 注：提供有效期内证书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
|  | 项目团队人员 | - 拟派项目负责人具有市政公用或机电专业一级注册建造师执业资格得2分，市政公用或机电专业二级注册建造师执业资格的得1分； - 拟派项目负责人的类似工程的项目管理经验及能力，酌情给分0-1分。 3.技术负责人具有给排水专业高级及以上工程师职称的得2分，中级职称的得1分； 4.根据投标人派驻现场的项目组人员的专业配置是否合理，各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足本工程的需要，酌情给分0-2分。 注：提供证书、投标人为其缴纳的2025.01-2025.04期间连续三个月的社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-7分 |
|  | 类似业绩 | 自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来具有类似业绩的，每个得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-1分 |
| 技术分 （60分） | 设备技术要求 | 技术参数全部满足招标文件要求的得10分；带★号指标有负偏离每项扣0.5分，未带★号指标有负偏离的每项扣0.2分，扣完为止。（0-10分） 注：投标单位须诚信响应，承诺所提供参数、证书为真实指标，并认可中标后采购人在验收过程中发现有参数与实际不符的，取消中标资格和合同关系，采购人保留追究相应责任的权利。 | 0-10分 |
|  | 供货方案 | 根据投标人提供的方案，设备供货是否有保证，设备的进场能否根据项目场地的要求及土建工程的完成情况有计划、分批次地进行（0-2分），现场协调及验收工作安排（0-2分），是否能够保障项目按进度进行等情况进行评分。 | 0-4分 |
|  | 下料方式 | 粉炭投加系统下料方式： 1、采用5层柔韧刮刀机械破拱下料及气动振打结合下料得2分 2、采用机械或气动振打下料方式得2分； 注：提供下料证明资料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 质量保证措施方案 | 根据供应商提供的质量保证措施方案，可从质量目标、产品质量保障、内部质量管理机构设置等方面进行阐述，由评委进行综合评审。 | 0-5分 |
|  | 膜结构车棚方案 | 投标人根据安装工作量，深化设计方案，要求设计方案符合实际情况，对设计方案的完整性、规范性进行打分。 | 0-5分 |
|  | 安装、调试、验收 | 投标文件所承诺的安装（0-2分）、调试（0-2分）、验收（0-2分）方案，根据方案和措施进行评审。 | 0-6分 |
|  | 生产设备 | 根据制造商的生产设备进行综合评审：包括但不限于投标人投入使用的数控加工（0-2分）、折弯（0-2分）、剪板切割（0-2分）及注塑（0-2分）等加工设备等的年生产能力以及生产设备的完备性。 注：投标人应提供生产设备设施清单、购置发票等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-8分 |
|  | 售后服务 | 根据投标人为本项目配备的服务机构设置（0-2分）、服务方案：包括驻场及场外支持人员的明细（0-2分）、服务人员的能力和经验（0-2分）等进行评分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人拟定的售后响应时间（0-2分）、响应程度（0-2分）、解决问题的能力（0-2分）进行评分。 | 0-6分 |
|  |  | 根据投标人质量维护期内的服务范围、服务保障、定期检查、追踪记录（0-2分）；质量维护期满后的服务范围和收费情况、备品备件的承诺（0-2分）等，进行打分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标人拟定的紧急故障处理预案进行评分。 | 0-2分 |

- 四、定标办法

1.本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购单位根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

2.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分【即商务技术分分与报价分之和】）由高到低进行排序，综合得分最高的投标人作为本项目的第一中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。

3.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或者重新招标。

- 五、注意事项

1.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标人备查。

- 第六章   投标文件格式

投标文件封面格式：

- 投 标 文 件

- 资格审查资料/商务技术文件/报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（全称）：            （盖章）

投标人地址：

- 附件1-1

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年      月        日

--------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件1-2

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我             （法人代表姓名、职务）是                                （单位名称）的法人代表，现代表本单位授权                   （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就参加               （项目名称）              （项目编号）公开招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和服务，及以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

法人代表（签字）

被授权委托人（签字）

单位名称（公章）

日    期：

--------------------------------------------------------------------

被授权人身份证正反面影印件或复印件粘贴处

- 附件2

- 具有满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

：

根据贵方                          （项目编号：          ）采购文件要求，我公司在完全理解采购文件技术要求、商务条款及其他内容的基础上，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，我公司同意按我方提供虚假材料谋取中标（成交）处理，并依法承担相应法律责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日   期：    年     月     日

- 附件3

供应商自评表

| 评审项目 | 评分标准 | 分值 | 自评 分值 | 评分 依据 | 评分对 应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：评审项目、评分标准、分值对应“第五章  评标原则及方法”商务技术分分评审内容。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件4

投标声明书

常山县城市项目建设中心：

根据贵方为 常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目（项目编号： ZJLT-GK-2025019）的招标文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提供投标人须知规定的全部投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（二）投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（三）本投标有效期自开标日起90日。

（四）如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

（五）投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

（六）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（七）我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

（八）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（九）本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件5

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 所获资质 或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 |  | 颁发时间 |  | 有效期 |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容不够,可另附页。

投标人（盖章）：

日    期：

- 附件6

响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件需求 |  | 响应文件技术参数 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 主要技术参数 | 产品名称 | 主要技术参数 |  |
| .. | ..... |  |  |  |  |

填表说明：

- 投标人承诺：对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均已汇总并填写在此表中，除偏离表列出的偏离外，承诺响应招标文件的全部要求。

- 此表可在不改变格式的情况下自行制作。

- 本偏离表的正负偏离情况应与技术参数评分项一致。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件7

开标一览表

项目名称：常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目

项目编号：ZJLT-GK-2025019

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写（人民币）： （￥ ） |
| 二 | 项目负责人 |  |
| 备注 |  | 上述报价是本项目采购文件确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款、企业应缴纳的税费及合理利润、合同包含的风险等所有采购文件提及或采购文件未提及的全部开支均已计入投标报价。 |

注：若本开标一览表与政府采购云平台的开标一览表的报价不一致，以政府采购云平台的开标一览表的报价为准。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件8

- 投标报价明细表

项目名称：常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目

项目编号：ZJLT-GK-2025019

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （大写： 元 ）（小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 明细汇总后总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

- 本表可根据具体需要自行增加。

投标人（盖章）：

日 期：  年  月  日

政府采购活动现场确认声明书

浙江联腾工程咨询有限公司：

本人        （授权代表姓名），经由                       （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加 常山县应急备用水厂二期及供水管网提升工程-应急生产设备采购项目 （编号： ZJLT-GK-2025019）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

2024年  月  日

注：待完成解密后填写本确认书再以扫描件的形式发到邮箱（867570514@qq.com）内，打印时请删除此项注明。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。