招  标  文  件

| 采购编号： | JY分散公开2024-07 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 潜明水库饮用水源保护工程设备采购项目（第二次） |
| 采 购 人： | 缙云县壶镇镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |
| 地 址： | 缙云县县城新区江滨巷17号301室 |
| 2024年12月 |  |

目  录

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	9

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	10

四   履约保证金	12

五   投标文件的加密、提交、修改和撤回	12

六   开标和评审	12

七   投标无效的情形	14

八   法律责任	15

九   澄清、修改发布媒体	16

十   质疑	16

十一  投诉	17

十二  授予合同	17

十三  验收	17

十四  政府采购政策	18

十五  其他事项	19

第三章  采购需求	20

第四章　政府采购合同	20

第五章　投标相关文件格式	54

一  资格审查文件格式	60

二  资信商务及技术文件格式	71

三  报价文件格式	83

第六章  评标办法和细则	89

# 第一章  公开招标公告

项目概况：

潜明水库饮用水源保护工程设备采购项目（第二次）的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年   月    日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JY分散公开2024-07

项目名称：潜明水库饮用水源保护工程设备采购项目（第二次）

预算金额：4764067元

最高限价：4764067元

采购需求：详见招标文件 第三章 采购需求

标项一：

数量：1

单位：项

预算金额：4764067元

简要规格描述：详见招标文件 第三章 采购需求

备注：无

合同履行期限：详见招标文件 第三章 采购需求

联合体投标：本项目 是 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小企业/小微企业。

4. 本项目的特定资格要求：投标人须具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质证书，且证书需在有效期内。

5.本项目 是 接受联合体投标。

以联合体形式投标的，提供联合协议和中小企业声明函，联合体组成需符合《浙江省政府采购禁止行为清单指引（一）》等政府采购相关文件的规定。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2024年   月   日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2024年  月   日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3. 开标时间：2024年   月    日09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他事项：/

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人名称：缙云县壶镇镇人民政府

地  址： 浙江省丽水市缙云县壶镇镇括苍北路3号

联系人：徐阳

联系电话：0578-3275017

质疑联系人：赵晓杰

质疑联系方式：0578-3275017

2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江鼎峰工程咨询有限公司

项目负责人：陈杰烽、李彬

联系电话：0578-3311234

质疑联系人：徐如锐

联系电话：0578-3311234

地址：缙云县五云街道江滨巷17号301室

3. 同级政府采购监督管理部门名称：缙云县财政局政府采购监管科

联系人：朱航

监督投诉电话：0578-3318985

传真：0578-3318985

地 址：缙云县财政局7楼

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或政采云热线人工客服咨询电话：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：95763（工作时间：工作日08:00~20：00）。

- 第二章  投标人须知

## 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 潜明水库饮用水源保护工程设备采购项目（第二次） |  |  |
| 2 | 采购人 | 缙云县壶镇镇人民政府 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1、只有通过浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑，否则不予受理。 2、质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江鼎峰工程咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2024年 月 日9时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（532760896@qq.com），传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管，压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅 评标地点：缙云县公共资源交易中心（缙云县五云街道新区黄龙路广电大楼六楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/ |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江鼎峰工程咨询有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。 2.本项目所属行业：工业制造业。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。 3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品（服务）给予20%的价格扣除；小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除（本项目不适用）； 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |
| 18 | 踏勘现场 | 采购人不组织集中踏勘，供应商如有需要可自行前往现场踏勘，联系人和联系电话：徐阳 0578-3275017 ，工作日时间联系。 |  |  |
| 19 | 其它 | 中标供应商有资金需求，可申请政采贷、履约保函、预付款保函等政府采购金融服务。 1、政采贷 通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。 2、履约保函、预付款保函 中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。 履约保函，政采贷，预付款保函等金融服务办理方式。 中标供应商登陆政采云——我的工作台——金融服务——融资专区或保函专区申请。金融专线95763。 3.风险提示 （1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。 （2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。 （3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。 |  |  |

## 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系缙云县壶镇镇人民政府。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江鼎峰工程咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

2.1.9“▲” 系指实质性要求条款，“★”为关键性技术参数。

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目 是 接受联合体投标。

4.2联合体投标的各方应当符合第一章第“二”条的特定资质条件。

4.3联合体投标的各方同一资质应当以资质最低一方作为合格供应商资格条件。

4.4联合体投标的，必须提供《联合协议书》。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

## 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1公开招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

## 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1公司有效营业执照扫描件及资质证书；

▲11.1.2负责人身份证扫描件（委托代理人参加投标的，提供负责人身份证扫描件，同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件）；

▲11.1.3资格承诺函：

▲11.1.4资格声明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

11.1.6企业类型声明函格式（如果有）；

11.1.7联合协议

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信及商务部分详见第五章格式。

11.2.2技术部分（包含但不限于）:

11.2.2.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.2.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.2.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：建议A4排版。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

## 四   履约保证金

15.1履约保证金：合同签订前，中标供应商向采购人提供中标金额1%的履约保证金（采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函），验收合格后采购人扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

## 五   投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：

- （1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；

- （2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

## 六   开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。备份投标文件上传成功视同解密成功。

19.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6采购代理机构做好会议记录，投标人在代理机构开启标书信息后可查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8在代理机构“开启标书信息”后30分钟内提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（532760896@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

## 七   投标无效的情形

28. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的。

28.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的；

28.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

28.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

28.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

28.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

28.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

28.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

28.14提供虚假材料谋取中标的。

28.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

28.16招标文件规定的其他投标文件无效情形。

## 八   法律责任

29. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4 提供假冒伪劣产品；

30.5 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

## 九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（https://lssggzy.lishui.gov.cn/）上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

## 十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

## 十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

## 十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1 采购代理机构将在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网https://lssggzy.lishui.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权力

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

39.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

39.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

39.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

## 十四  政府采购政策

40. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

40.1本项目 是 专门面向中小企业/小微企业采购。

40.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业制造业 。(中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》，上述填写的所属行业详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》附件)。

40.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

40.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

40.5中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

40.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

40.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.9供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度力扎实稳住经济的通知》（浙财采监﹝2022﹞8号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 十五  其他事项

44. 解释权

44.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

44.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

45. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用为中标价按下表货物招标收费标准计取，不足4500元的按4500元计取，采用差额累计法计算，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% |

- 第三章  采购需求

- 一、项目背景

- 潜明水库工程是浙江省“百项千亿”防洪排涝工程，潜明水库水源地启用后，将作为缙云县双潭水厂和壶镇水厂供水水源(替代现有的2个水源地)，并将缙云县县级饮用水水源地由好溪缙云水源地调整至潜明水库。但潜明水库上游仍存在农村生活污水污染及农业面源污染，存在季节性超标的情况，且原有生活污水处理终端出水无法满足相关排放要求，需提标改造。本项目位于饮用水源保护区，水质要求高、以改造为主并且用地紧张，本次采购通过对水库上游缙云界内白竹溪支流周边的村庄进行农村生活污水污染治理，使污染物得到削减，从而保证水库水质安全。

- 二、技术规范及出水标准

- 2.1 本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有作技术细节做出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 2.3 技术要求执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 2.4 执行标准

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- 《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

- 《农村生活污水处理设施建设和改造技术规程》（DB33T 1199-2020）

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

- 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发【2013】130号）

- 《分地区农村生活污水处理技术指南》（建村【2010】149号）

- 《农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868-2012）

- 《给水排水设计手册》

- 《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

- 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

- 《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》

- 《环境水质监测质量保证手册》

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

- 《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

- 采购人提供的相关资料。

- 2.5出水标准

- 白竹村、上东岸村、杨桥头村达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 包坑村、黄弄坑村、上朱村、西施村、旸村村、西丘村达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。

- 三、采购清单及明细

| - 序号 | - 村庄名称 | - 终端规模 | - 货物名称 | - 规格参数 | - 数量 | - 改造处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 白竹村 | - 120t/d | - 滴滤池设备 - (地上式) | - 4.9x4.25x2.3m，含组合滤料、进出水系统等三层。 - 单层有效深度0.6m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 - 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | - 1套 | - AAO（改造）+滴滤池（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料 | - （1）含泥量：≤1% - （2）空隙率：45-60% - （3）孔隙率：65-75% - （4）比表面积：≥15m³/g - （5）初始挂膜时间：≤3d - （6）密度：0.6-0.9g/cm³ - （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ - （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g - （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - 循环泵 | Q=15m³/h,H=8m,P=0.75KW | - 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=15m³/h,H=8m,P=0.75KW | - 2台 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:1.09m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:1.5kw | - 2台 |  |
|  |  |  | - LLDPE污泥桶 | 3m³ | - 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | - 1台 |  |
|  |  |  | - 储泥罐 | V=3000L | - 1台 |  |
| - 2 | - 包坑村 | - 40t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | - 3套 | - MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.4m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.15kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 不锈钢细格栅 | 1.0*0.5m,B=3mm | 1套 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 4m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ，氧利用率 >20% ，（含固定支架） | 12个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 12m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 3 | - 黄弄坑村 | - 20t/d | - 模块化湿地 | 5*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 2套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.0*1.4 | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.29m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.55kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=3m³/h,H=6m,P=0.25KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=3m³/h,H=6m,P=0.25KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.15kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量 | 计24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 4m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20%，（含固定支架） | 9个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 4m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 7m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 4 | - 上东岸村 | - 50t/d处理终端 | - 模块化湿地 | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 3套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | - 含泥量：≤1% - 空隙率：45-60% - 孔隙率：65-75% - 比表面积：≥15m³/g - 初始挂膜时间：≤3d - 密度：0.6-0.9g/cm³ - 堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ - （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g - （9）氧化钙：≥20% - （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.63m³/min,风压:0.3kgf/cm2，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=6m³/h,H=4m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=6m³/h,H=4m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,6L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 8m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20%。（含固定支架） | 20个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 12m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 5 | - 上朱村 | - 40t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 3套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.4m3/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=6m³/h,H=6m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=6m³/h,H=6m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 5.5m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 16套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 6 | - 西丘村 | - 60t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 5套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,3L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=3m³/h,H=8m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500㎡/m³,φ25*12mm | 8m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 25套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 16m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 7 | - 西施村 | - 100t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6.7*3*1.1m，含组合滤料、植物、通气出水系统。滤料深度：1m。 - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 10套 | MBBR（新建）+模块化湿地 （新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m3/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - MBBR一体化设备 | 日处理量100m3 /d，2套集成，单套设备尺寸7.5*3*3m，总HRT=22h，含缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（含加药系统），设备装机功率5.5kw；(碳钢，地上式) ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 2套 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=5m³/h,H=8m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 2台 |  |
|  |  |  |  | B=20mm,L=680mm,H=1000mm不锈钢成品粗格栅 | 1套 |  |
|  |  |  |  | B=3mm,L=680mm,H=1000mm不锈钢成品细格栅 | 1套 |  |
| - 8 | - 杨桥头村 | - 40t/d | - 模块化湿地 | 日处理量20m³/d,尺寸6.7*3.0*1.1m,包含滤料系统、配水系统、植物等。 滤料深度：1m。 - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 4套 | MBBR（新建）+模块化湿地 （新建） |
|  |  |  | - 滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm3 （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - MBBR一体化设备 | 日处理量100m3 /d，2套集成，单套设备尺寸7.5*3*3m，总HRT=22h，含缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（含加药系统），设备装机功率5.5kw；(碳钢，地上式) ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
| - 9 | - 旸村村 | - 70t/d | - 模块化湿地 | 6*2.5*1.2m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.1m。 ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 5套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,6L/h,0.2kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.74m³/min,风压:0.3kgf/cm2，功率:1.5kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500㎡/m³,φ25*12mm。 | 8m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m3/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 30套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 14m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
|  |  |  | - 污泥桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
| - 10 | - 双溪村 | - 20t/d |  | 污水提升泵：50QW20-15-1.5； 流量计：DN50流量计，分体式 | 1套 |  |
|  | - 河道水质在线监测系统 |  | - 溶解氧水质自动分析仪 | 1.测定原理：电化学法或荧光法 2.量程：0～20 mg/L 3.零点漂移：±0.3 mg/L 4.量程漂移：±0.3 mg/L 5.重复性：±0.3 mg/L 6.响应时间（T90）：≤120 s 7.温度补偿精度：±0.3 mg/L 8.MTBF：≥720 h/次 9.实际水样比对试验：±0.3 mg/L 10.防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - pH水质自动分析仪 | 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：0～14 pH 3.漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH 4.重复性：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：±0.1 pH 7.MTBF：≥720 h/次 8.实际水样比对试验：±0.1 pH 9.防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - 水温自动分析仪 | 测定原理 ：热电阻或热电偶 量程：0°C~60°C 准确度：±0.5°C MTBF：≥720h/次 | 1套 |  |
|  |  |  | - 电导率自动分析仪 | 测定原理：电极法 量程：0~500 mS/m，可调 重复性误差：±1% 零点漂移：±1% 量程漂移：±1% 响应时间(T90)：±1% 温度补偿精度：±1% MTBF：≥720h/次 实际水样比对试验：±1% 防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - 浊度自动分析仪 | 测定原理：光散射法 量程：0~1000 NTU，可调 重复性：±5% 零点漂移：±3% 量程漂移：±5% 线性误差：±5% MTBF：≥720h/次 实际水样比对试验：±10% 防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - COD 水质在线自动分析仪 | 1.测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：15-200mg/L,可定制 3.重复性：≤1% 4.24h低浓度漂移：±0.6mg/L 5.24h高浓度漂移：≤0.2% 6.示值误差： 20%*，±10%； 50%*，±8%； 80%*，±5% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤15mg/L（示值误差±30%） 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.5mg/L； 20%*→80%*时，±0.5mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.环境温度影响：±1% 11.氯离子影响：±1% 12.实际水样比对试验： COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L； COD≥50mg/L，相对误差≤10% 13.最小维护周期：≥168h/次 14.数据有效率：≥95% 15.一致性：≥99% 16.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 17.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 18.工作环境温度：(5~45)℃ 19.仪器所有电路板均采用无铅工艺。 20.配备7寸全视角液晶显示屏，分辨率1024×600，运行内存2G、4核1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 21.具有基于超声波原理的缺液检测功能，实时监测试剂和水样进样情况，有效识别气泡干扰。 22.特殊的光路设计，外界杂光无影响。 23.具备熄屏功能，做样功率 30W、待机功率10W。 24.具备消解前硫酸浓度识别功能，加入催化剂后溶液温度没有上升。 25.具备压力检测功能，实时监测进样管路是否存在堵塞的情况。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 氨氮水质在线自动分析仪 | 1.测量方法：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0.1～10mg/L，可定制 3.重复性：≤0.5% 4.24h 低浓度漂移：≤0.002mg/L 5.24h 高浓度漂移：≤0.2% 6.示值误差： 20%*，±0.5%； 50%*，±0.5%； 80%*，±1% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤0.15mg/L（示值误差±30%） 8.环境温度影响：±5% 9.实际水样比对试验： 氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10%; 氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L 10.最小维护周期：≥168h/次 11.数据有效率：≥95% 12.一致性：≥95% 13.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 14.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 15.工作环境温度：(5~45)℃ 16.关键元器件均采用国产物料。 17.采用柱塞泵计量方式。 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.整个仪器无软管，所有连接方式均采用硬连接，气密性好。 20.仪器单次计量（进样）时间＜15s，有害废液量≤8mL。 21.采用水电分离设计，核心控制板位于设备上。 22.仪器最小做样时长＜10min。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 总磷水质在线分析仪 | 1.测量方法：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法 2.测量范围：0.02～4mg/L，可定制 3.定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） 4.重复性：≤2% 5.24h 低浓度漂移：≤0.003mg/L 6.24h 高浓度漂移：≤0.1% 7.示值误差： 20%*，±0.5%； 50%*，±0.05%； 80%*，±0.05% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.04mg/L； 20%*→80%*时，±0.16mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.实际试样比对试验： 总磷＜0.4mg/L，绝对误差≤0.04mg/L； 总磷≥0.4mg/L，相对误差≤10% 11.环境温度影响：±5% 12.最小维护周期：≥168h/次 13.数据有效率：≥95% 14.一致性：≥95% 15.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 16.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 17.工作环境温度：(5~45)℃ 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，运行安卓系统，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.仪器单次计量（进样）时间＜15s，有害废液量≤8mL。 20.具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01% 21.关键元器件均采用国产物料。 22.特殊的光路设计，外界杂光无影响。 23.仪器最小做样时长＜25min。 24.具备人脸识别功能，智能管理仪器操作人员的权限。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 总氮水质在线分析仪 | 1.测量方法：过硫酸钾氧化紫外分光光度法 2.测量范围：0.3～20mg/L，可定制 3.重复性：≤2% 4.24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 5.24h 高浓度漂移：≤0.1% 6.示值误差： 20%*，±1.5%； 50%*，±1.5%； 80%*，±1.0% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤0.2mg/L（示值误差±30%） 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.4mg/L； 20%*→80%*时，±0.8mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.环境温度影响：±5% 11.实际试样比对试验：总氮＜2.00mg/L，绝对误差≤0.2mg/L；总磷≥2.00mg/L，相对误差≤10% 12.最小维护周期：≥168h/次 13.数据有效率：≥95% 14.一致性：≥95% 15.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 16.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 17.工作环境温度：(5~45)℃ 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，运行安卓系统，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.具备首次开机引导功能，便于客户快速熟悉、使用仪器。 20.仪器分辨率≤0.001mg/L。 21.具备耗材（试剂）寿命监控功能，方便运维提前了解耗材使用情况，做到事前运维。 22.采用闪烁型氙灯作为光源（不采用氘灯和 LED）。 23.具备浊度自动补偿功能。 24.仪器上电开关采用空气开关，同时具备漏电保护功能。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 集成辅助设施 | （含取水系统、数据上传系统、UPS、空调、监控等） | 1套 |  |
|  |  |  | - 电子围栏 | 设备组成： 水站电子围栏由AI摄像头、警示语音喇叭、管理系统等组成。摄像头包括高位全景 AI 摄像头和低位AI摄像头，数量根据水站实际情况确定。 监控范围： 电子围栏监控范围必须覆盖水站站房围栏（无围栏的以站房20米为界）和采水口及周边20米，覆盖水站采水口上游1000米、下游200米（湖库采水口周边500米）。 监控对象： 水站电子围栏主要监控以下情形： ①非运维人员违规进入站房及采水口周边； ②河流改道或断流； ③设置人工喷泉、曝气等增氧设施; ④河道整治施工； ⑤投放生物、化学药剂等； ⑥破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施； ⑦其他人为干扰监测行为。 技术要求： ①采用高清摄像头，提供精准侦测、报警、联动跟踪，可方便实现电子围栏区域设置，实现站房、采水口无死角全覆盖。 ②可通过智能算法有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，可针对1公里的100m×100m的范围进行电子围栏识别；识别物体的大小不小于0.5m×0.5m。 ③具备声光警戒功能，内置扬声器，声音内容可自定义。 ④可通过人脸识别、APP和管理系统三种方式进行电子围栏功能的开启或关闭。 ⑤管理系统具有远程监管、查看和反控实时视频、人员越界告警、绘制越界线以及告警分析报告等功能。 ⑥录像存储时间至少1个月。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 控制柜（含电缆50m） |  | 1套 |  |
| 备注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

- 四、设备详细技术要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

- 4.1.2设备应适应于现场条件和污水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

- 4.1.3所有设备的供货与安装应按照本技术规范的要求执行，在交付之前需经业主批准。

- 4.1.4材料的选用应考虑污水和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反应。

- 4.1.5所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。

- 4.1.6所有设备的供货应保证采购人不牵涉相应的知识产权纠纷。

- 4.1.7本节相关条款亦适用于电气、自控及仪表。

- 4.2设备要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 泵类 | 品牌要求：采用国内外知名品牌。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：环境温度0～40℃，介质为污水、污泥等。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 电机：电机式为三相鼠笼式异步电机。配套电机外壳的防护等级IP55，绝缘等级达到F级绝缘。 |
|  |  | 振动达到国家标准B级标准（C级为合格品）。 水泵噪声执行标准：机械行业标准 JB/T 8098-1999（清水泵）和JB/5118-2001（污水泵和潜水泵）中水泵低噪声要求。 |
|  |  | 输送介质中固相物最大颗粒要求： 排出口径50mm时，通过颗粒最大直径应不小于20mm；排出口径为80mm时，通过颗粒最大直径应不小于30mm；排出口径为100mm时，通过颗粒最大直径应不小于40mm；排出口径为150mm时，通过颗粒最大直径应不小于45mm；排出口径为200mm时，通过颗粒最大直径应不小于50mm。 |
|  |  | 提升泵保护装置： 对于流量≥1m3/h，扬程≥6m，功率≥0.25kW的提升泵，应有漏电保护和过热或过电流保护装置。其他泵可不设漏电保护和过热或过电流保护装置。 |
|  |  | 自动耦合装置和起吊系统： 对于≥1.5kW潜污泵应设自动耦合装置，自动耦合装置含耦合座、起吊系统（含吊链、支架、手动葫芦、导杆）、螺栓等。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触或金属硬接触配合软橡胶圈双重密封。泵运行时自耦装置处不会漏水。 |
|  |  | 材质要求 1、泵体：HT200及以上 2、叶轮：HT200及以上。 3、电机壳：HT200及以上。 4、泵轴：泵轴必须采用2Cr13不锈钢或以上材质。 5、静密封材料：性能不应低于丁晴-40橡胶。 6、自动耦合装置： 7、耦合座：HT200及以上。 8、吊链：304不锈钢及以上。 9、导杆：采用镀锌钢管。 |
|  |  | 所有水泵均在高效区运行，功率在30KW以下的水泵配套电机采用直接启动方式。设计工况时效率满足要求，提供水泵的特性曲线及测试报告，水泵在工况点时的流量和扬程点对应的效率曲线应在高效工作区，当泵在其特性曲线上任意一点运行时的电机功率不超载。在满足要求的情况下，配套电机功率尽可能小。马达配备二级能效马达。 |
|  |  | 轴承：潜污泵轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。上轴承和下轴承的轴承寿命在100,000小时以上。 轴封：采用免维护机械密封。 连接方式：法兰，材质为铸铁。 潜水电缆：电机应配有用于控制和动力水下电缆，并进行可靠的密封。潜水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封，长度应大于10m。 |
|  |  | 冷却方式：电机应由介质直接冷却，电机应能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。 |
|  |  | 所有设备的金属结构表面都使用喷涂工艺进行防锈处理。对封闭结构的内表面也应进行必要的防锈处理。 |
| - 2 | - 风机 | 品牌要求：采用国内外知名品牌。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、输送介质：空气。 2、工作环境：风机房内，运行工作环境要求：温度不大于45℃、湿度不大于90%。 3、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 技术指标： 1、技术参数参照各站点设备清单。 2、风机类型：空气悬浮离心式鼓风机 3、叶轮级数：单级 4、机柜结构：整体集成式机柜，集成变频控制系统，PLC控制系统，无外置控制箱 5、机械密封类型：迷宫式动密封（无油） 6、机械密封设计寿命：永久 7、电机：高速永磁电机，电压380V，变频电机。 8、轴承设计寿命：15年以上（按照年启停1000次计） 9、防护等级：IP55，绝缘等级： |
|  |  | 组成： 空气悬浮离心式鼓风机由空气悬浮涡轮主机（主叶轮、蜗壳、驱动电机、冷却叶轮）、控制系统总成（触摸屏、PLC模组、变频器、断路器）、机柜、过滤器、传感器以及配套的有效和安全运行、安装所需的附件等组成。 |
|  |  | 性能要求： 空气悬浮高速离心鼓风机，比传统的罗茨型鼓风机能效提高25-40%；相比多级低速离心鼓风机能效提高15-25%；比单级高速离心鼓风机能效提高5-10%；系统结构更简洁、可靠性更高、免维护性更好、运行噪音更小。 冷却方式：采用高速电机同轴强迫式风冷的自冷方式，确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。 轴承类型：全动压空气悬浮轴承，无需润滑油循环系统。 驱动方式：高速直联电机直接驱动，无增速齿轮、联轴器等。 控制模式：采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：恒流量控制模式、恒风压控制模式、DO控制模式、恒转速控制模式以及恒功率控制模式。基于PLC的整机控制系统，具备就地、远程通讯等功能。 监测、防止风机喘振：自带出风口防喘器装置，配合控制器对运行参数的监测，在运行至喘振临界区域时，能自动开启防喘振装置，完全避免离心机进入喘振区域。 放空消音器：鼓风机出风口处配套有放空消音器。 |
|  |  | 材质： 箱体：碳钢+喷塑防腐+内置隔音棉 机壳：整体铸铝，散热性能最优 蜗壳：整体铸铝 叶轮：航空铝合金AL7075 主轴：高强度钛合金+稀土永磁体 进风筒：铝合金 |
|  |  | 要求配置减震安装支座，噪音要求：距鼓风机1米处测定 <80 dB(A)。 |
| - 3 | - MBBR一体化设备 | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：采用地上式设备，主体材质为碳钢Q235b；环境温度0～50℃，介质为常规生活污水等。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 3、其他条件说明。 |
|  |  | 技术指标： 1、设备尺寸和处理能力参照各站点设备清单。 2、一体化处理设备出水要求参考1.1各站点出水要求。 |
|  |  | 主要参数： 1、组成 一体化污水处理设备处理工艺采用MBBR工艺，主体由设备壳体、缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（等构成，并应明显区分。一体化处理设备含：含曝气系统（含风机、曝气装置及管道）、回流系统（含回流泵）、沉淀系统（含排泥泵）、加药系统、悬浮填料、配套智能电控柜。 2、材料 （1）一体化处理设备主体 主体设备结构采用碳钢Q235b材质进行机械焊接制作，设备内外防腐，其性能应符合JB/T 2932和JB/T 4711的规定，并考虑腐蚀余量，并且应进行表面防腐处理。壳体表面处理：壳体涂装前需进行喷砂处理，其等级不少于GB8923-1988中规定的Sa2.5级。一体化设备内部采用人工滚涂/机械喷涂，采用环氧煤沥青漆，涂刷4遍，干燥后漆膜厚度≥160μm；一体化设备外表面采用防腐底漆及防腐面漆，两底两面，干燥后总漆膜厚度大于120μm。外观颜色为RAL1013（白）色号（或业主指定色号）。 - （2）油漆必须满足附着力（拉拔试验）≥6级。 - 3、回流系统 采用潜污泵回流，设备回流系统回流比可根据进水进行调节并满足污泥回流比为50~100%；其中污泥回流泵1台，回流泵品牌满足国内一线及以上。 4、排泥系统 排泥周期及排泥流量均可调节。 5、其他 （1）气体排放应符合GB14554和GB16297的规定。 （2）设备正常运行产生噪音应符合GB12348的规定，噪音等级≤60dB(A)。 （3）设备符合高质量标准，经过严格的测试和质量控制，确保稳定可靠的操作性和长期使用寿命。 |
| - 4 | - 不锈钢格栅 | 使用工况： 介质：污水，PH值6-9，温度0-40摄氏度。 |
|  |  | 技术要求： 1、碳钢件除锈达Sa2.5级标准，涂底漆、中间漆、面漆。 2、涂富锌底漆、云母氧化铁中间漆、环氧氯化橡胶面漆，漆膜总厚度不低于200μm。 |
|  |  | 技术参数： 参照各站点详细设备清单。 |
|  |  | 设备的防腐： 1、不锈钢部件加工完后对其表面进行酸洗处理，以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。 2、运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低原图层的质量水平。 |
| - 5 | - 悬浮填料 | 技术参数要求： - 1、填料磨损残存率（耐磨性）48小时≥80% - 2、填料比表面积（㎡/m³）≥500，φ25*12mm。 3、孔隙率≥90% |
|  |  | MBBR反应器中悬浮和载体表面附着的微生物处于好氧状态，将氨氮氧化为硝酸盐氮，而载体内部的兼氧和厌氧区利于反硝化细菌生长而起到反硝化脱氮的作用，对氨氮的去除有良好的效果。 |
|  |  | 能实现高效硝化作用，而悬浮生长的活性污泥泥龄相对较短，可有效去除有机物，污泥负荷低。 |
|  |  | 悬浮填料在曝气池内无需设置填料支架，便于对填料以及池底的曝气装置的维护，节省投资及占地面积。 |
|  |  | 反应器内污泥浓度为普通活性污泥法的5～10倍，总浓度高达30～40g／L，有机物去除率高，不易产生污泥膨胀。 |
| - 6 | - 曝气器 | 品牌要求：国际或国内知名品牌。 |
|  |  | 主要技术参数： 曝气盘膜片直径：Φ215mm；环境温度：管道系统≤＋80℃、膜片≤＋110℃；介质：生物池混合液；适用温度：空气温度≤150℃，污水温度0~40℃；pH值：6~9；膜片厚度：2mm；膜片材质：EPDM；服务面积：0.25-0.55㎡/个；通气量：Q=2-5m³/h；氧利用率：≥25%；阻力损失：3～4kpa；使用年限：＞5年；打孔数量至少：2000个。 |
|  |  | 曝气系统： 曝气系统由空气分配管、曝气头、池底固定支架以及冷凝排放系统等构成。 曝气系统的布置保证不影响推流器的正常工作。 1、膜片的材质为进口EPDM，膜片使用寿命大于5年，我公司对其所提供的产品承担质量责任。 2、支撑底盘材质为ABS，有足够的强度，膜片平铺其上，采用拉扣方式连接锁紧，使用维护和检修。 3、曝气头材质为ABS，具有防老化、防腐蚀、防酸碱。 4、整个曝气器无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。 5、曝气器有良好的密封性，能防止液体进入曝气头。 |
|  |  | 曝气头型式： 曝气头为橡胶薄膜盘式，曝气头主要由膜片（O型密封环）、压盖、底盘、止回阀等构成。 1、曝气器直径为215mm，厚度为2mm，经精确的压模制成，膜片自身带有密封圈. 2、膜片采用螺纹式方法平铺在盖上，曝气器内设置可靠的止回阀与止回垫片，即双止回设计，性能可靠，运行时阻力小，即使是最低气量。曝气都十分均匀，即使膜片的破裂，也不会使污水进入管路，保证系统正常运行。 3、曝气器底盘与盖采用螺纹方式连接,连接后其底盘平面与管轴线水平误差不超过3mm。采取措施防止管路热胀冷缩引起管路开裂。 4、曝气器与管道的连接采用螺纹连接。曝气器底盘与布气干管连接后，布气支架具有可调性距离池底≤1500mm。 |
|  |  | 空气管及管件： 1、按照池底曝气器的布置方式及供气量，确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。 2、从空气干管将空气分配给池底的布气管，采用法兰与空气干管相连。 3、空气干管及管件采用UPVC材质，具有抗紫外线的强氧化作用，能延长管道寿命。 4、当管道过长时，用伸缩节连接，可以防止管路热胀冷缩引起的管路破裂。 |
|  |  | 支架： 池底的布气支管支架材质为ABS，用膨胀螺丝固定；进气支管支架材质为不锈钢304。有足够的锚固力，安装简单、上下可调，保证池内曝气器在同一水平，曝气均匀。空气支管水平调节支架间距≤1500mm。 |
|  |  | - 其他要求： - 1、曝气薄膜采用EPDM橡胶。薄膜为打完孔的成品膜片。橡胶采用EPDM材质，膜片支撑采用ABS材质；膜片可更换。 - 2、支撑底盘有足够的强度方便现场安装和检修及更换，曝气器底部采用不小于1英寸的螺纹与连接件连接，且曝气器与连接件是独立的部件，以便于将来的维护与检修，不采用曝气器与连接件一体注塑或胶水粘接形式。 - 3、在曝气头材质有积极的防老化措施。曝气器具有抗市政污水的腐蚀，防酸碱。管道防紫外线。 - 4、整个曝气器无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤，能有效防止液体进入曝气头。 5、支撑管应满足以下要求：材质为PP或ABS工业级。曝气盘与管道连接采用G3/4螺纹连接或承插式连接。 |
| - 7 | - 加药装置PE储罐 | 功能：储存PAC药剂，用于处理系统投加使用。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：加药间内；环境温度0～50℃，储存PAC溶液。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 技术指标： 容积：参照各站点设备清单，配套搅拌机、磁翻板液位计。 桶体材质：PE。 |
|  |  | 组成： PAC加药桶由桶体、搅拌机、磁翻板液位计、连接管道、阀门以及配套的有效和安全运行、安装所需的附件等组成。 |
|  |  | 材料： 桶体材质：PE。 管道及阀门材质：采用UPVC，压力等级：PN10。 |
|  |  | 磁翻板液位计： 侧装式量程范围：0~3m，测量精度±10mm，材质：UPVC防腐，工作温度：-25~70℃，工作压力：1MPa，传输方式：4-20mA信号输出。 |
|  |  | 搅拌机： 1、桨式式搅拌机，双层浆叶，浆叶直径800mm,外缘线速度60-80r/min，桨叶与搅拌轴材质：SUS304，安装于加药桶上部。 2、电机及减速装置 ①电动机应适合380V/3ph/50Hz电源操作，电机功率4KW，电机定子绕组和定子引线的绝缘等级至少为F级，外壳防护等级IP55，立式安装。 ②搅拌机采用齿轮减速装置，选用材质及性能应符合一般技术规定。 |
|  |  | 其他要求： 配套竖向笼梯，材质：碳钢防腐。 外形限制必须满足加药间安装要求。 |
| - 8 | - 水质在线监测系统 | 新建外部采水系统技术要求： 1、采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。 2、采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。 3、采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。 4、取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。 5、采水单元应当稳定运行，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。 6、采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗功能，并对采水设备和设施进行必要的固定。 7、管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生。 8、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。 9、采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 10、采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 11、采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。 12、采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求。 |
|  |  | 新建内部配水系统技术要求： 1、配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；要求提供针对本项目仪器配置的配水单元详细流程图。 2、配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 3、配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； 4、具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； 5、能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； 6、配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； 7、所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； 8、沉砂池采用圆柱形沉沙设计，池内内置活塞式自清洗浮筒，利用水的浮力带动清洗刮片对沉沙池内壁进行清洗。每次随水位的上升或下降浮筒下部的硅橡胶片都会对内壁进行擦洗，需具备对池子内壁进行全方位无死角的刮片式自动清洗功能； 9、采用两级自清洗过滤设计，在沉砂池静置沉沙完成后，隔膜泵抽取沉砂池上清液进行两级过滤； 10、针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 |
|  |  | 水质在线监测系统详见采购清单及明细 |
|  |  | 基本要求： 1、COD在线分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、总氮在线分析仪需具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； 2、具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 3、具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示； 4、具有RS-232或RS-485标准通讯接口； 5、具备1小时1次的监测能力。 |
|  |  | 系统集成技术与功能要求 整体方案、技术应符合《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）中的相关要求。 1、总体要求 ①具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式。 ②具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。 ③具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，应能接受远程控制指令。、 ④应确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。 ⑤具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。 ⑥具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至指定平台。 ⑦存储不少于1年的原始数据和运行日志。 ⑧系统可针对不同分析仪器（五参数、重铬酸钾、氨氮、总磷、总氮等分析仪器）分别进行水样预处理。具备多级预处理方式，包含泥沙处理、精密过滤等。 2、控制单元 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。具体需满足以下要求： ①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。 ②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至采购人指定平台。 ③为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制。具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。 ④具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。 ⑤能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能。 ⑥具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。 ⑦具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。 ⑧具有监测数据查询、导出、自动备份功能，需能够分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 ⑨工业控制单元技术要求 CPU≥2.0GHz；内存≥4GB；硬盘容量≥500GB；监视器≥12英寸；通讯接口RS232/485 COM口，不小于10个，网口，不少于2个。 ⑩可编程控制器功能要求： 扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 数据采集与传输要求 3、数据采集与存储 ①采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。 ②采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并能够以运行日志的形式记录保存。 ③实时采集视频信息并传输至采购人指定平台。 ④断电后能自动保存历史数据和参数设置。 4、数据传输与通讯 ①采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。 ②具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时数据补发功能。 ③需具备向省市监测平台传输数据的功能。 ④数据传输需具备一点多传的功能。 5、辅助单元 辅助单元应包含UPS、防雷、废液收集、温湿度传感、烟雾传感、空调、灭火装置等部分，具体要求如下： ①配备UPS（断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）。 ②保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。 ③配备废液收集装置，废液收集装置采用耐腐蚀的材料制作，容积满足两周以上的废液排放收集。对于收集的废液，需要按要求由专业公司统一处理，不可直接倒弃。 ④配备站房门禁系统，自动记录站房出入情况。 ⑤必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行。 ⑥站房配置来电自启动冷暖空调，功率满足仪器设备运行环境温度要求。 ⑦具备灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。 ⑧具备系统集成机柜、维护专用成套工具等。 |
|  |  | 视频监控单元： 视频监控区域要能涵盖站房室内、站房入口、采水口附近区域水面。要求白天和夜晚监控的所有图像均需清晰可见，实现对站房周围、采水点等进行集中监控，异常情况的实时报警。基本功能要求如下： ①具有实时远程监控功能，须能够实现全方位、多视角、全天侯式监控。 ②当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。 ③视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。 ④视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，须输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米； ⑤应配备硬盘录像机和1T硬盘。 |

- 五、商务要求

5.1履约保证金

合同签订前，中标供应商向采购人提供中标金额1%的履约保证金（采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函），验收合格后采购人扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

5.2付款方式

5.2.1合同签订生效并具备实施条件，且采购人支付手续办理完成后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，（中标供应商应同时提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函）；

5.2.2经验收合格后7个工作日内支付至合同总价的90%；正常运行12个月之后结清剩余款项。

中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

在中标供应商领取项目款时，应提供与项目款同等数额的发票，否则，招标人有权拒绝支付结算款。

5.3交货地点及工期

5.3.1交货地点：缙云县壶镇镇各相关村庄。

5.3.2工期要求：合同签订后90个日历天内完成设备安装。

5.4质量要求：合格。

5.5质保期：3年。

5.6其他要求

5.6.1设备的安装、调试和验收

(1)按采购人要求，中标供应商及时完成设备供货、安装、调试工作，并确保设备系统的正常运行。

(2)设备的到货、安装、调试、验收

1)所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商负责，设备的存放点由中标供应商自行安排，并做好保管工作。

2)安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。安装过程中涉及的接电、运输等问题由供应商自行解决，并做好与主体施工单位的配合。

3)安装完毕后，供应商可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用。

4)设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

(3)本项目设备安装点为缙云县壶镇镇各乡村，供应商须自行考虑二次搬运等费用，均考虑在投标报价内，今后不予调整。

5.6.2质量保证

（1）需要制定服务计划的，中标供应商要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

（2）技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

（3）服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

（4）服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

（5）中标供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

（6）中标人要设立24小时专门电话，6小时响应，24小时到现场，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标供应商进行投诉。

5.6.3培训

（1）中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

（2）培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

5.6.4验收要求

中标供应商负责设备安装调试并试运行，并做好相关设施设备运行数据的日常记录和检测，试运行时间不少于 3 个月,项目验收合格前的设备调试药剂费用、水费电费等由中标供应商负责，所有费用均已包含在合同价内。试运行期间采购人委托具有资质的第三方水质检测单位对处理终端出水水质进行检测，并出具水质检测报告，检测频次每2周不少于1次。处理终端出水水质稳定达到设计标准要求后，由采购人组织验收，验收合格后设备移交第三方机构运维，移交之前由中标供应商负责设备运行维护。

- 第四章　政府采购合同

采购人：（以下称甲方）

中标人：（以下称乙方）

根据招标文件项目编号（               ）在    年   月   日开标会上，经评审委员会评定               (乙方)               为中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　合同标的

1.1乙方根据甲方需求提供下列货物：

1.2货物名称、规格及数量详见“货物一览表”。

| 货物一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

第二条　合同总价款

2.1本合同项下货物总价款为人民币       （大写）（¥：         ） ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

2.2本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2.3本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

2.4本合同执行期间合同总价款不变。

2.5产品清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | （大写）（¥： ） |  |  |  |

第三条　组成本合同的有关文件

3.1.下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1本合同书

3.1.2中标通知书

3.1.3中标供应商澄清修改文件

3.1.4中标供应商投标文件

3.1.5招标文件澄清修改文件

3.1.6招标文件

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权、所有权、使用权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，乙方应承担由此发生的一切经济和法律责任。

第五条　质量保证

5.1乙方须保证货物与响应文件相一致，货物是原厂生产的、全新、未使用过的；货物完全符合国家有关法律、法规、规章的规定，如：中国强制性产品认证制度；货物完全符合国家有关部门最新颁布强制性技术质量规范的。

5.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的故障负责，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

5.3根据甲方按甲方的检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 3 天内应维修或更换有缺陷或有质量问题的货物或部件。

5.4如果乙方在收到通知后  3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

第六条  技术资料

6.1乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料完整一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图等随同每批货物一起发运。

6.2如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 7 天内将这些资料寄给甲方。

6.3其他

第七条　包装要求

7.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货时间、方式、地点

8.1 乙方应按照本合同或招标文件规定或甲方要求的时间和方式向甲方交付货物，交货地点为      ；

8.2 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

其他

第九条  检验和验收

9.1 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观、及货物包装是否完好；甲方须按照采购合同规定或招标文件的技术、服务、及行业通行标准、厂方出厂标准、甲方招标要求和乙方投标文件的承诺等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书，验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

大型或者复杂的项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

9.3 甲方应当在到货后的   个工作日内对货物的型号、规格、数量、外观、及货物包装是否完好进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试并试运行3 个月后，在水质进行检测并出具水质监测报告，且出水水质稳定达到设计标准后进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

9.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、甲方招标要求和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.5 甲方有在货物制造过程中派员监造的权利， 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

9.6 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，乙方必须提前通知甲方。

9.7 其他：乙方进行设备安装调试并试运行3个月后，甲方委托具有资质的第三方水质检测单位对集中处理终端出水水质进行检测，并出具水质检测报告，检测频次每2周不应少于1次。处理终端出水水质稳定达到设计标准要求后，由甲方组织验收。

第十条  出水标准

10.1白竹村、上东岸村、杨桥头村达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

10.2包坑村、黄弄坑村、上朱村、西施村、旸村村、西丘村达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。

第十一条　伴随服务／售后服务

11.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

11.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

11.2.1 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

11.2.2 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行培训。

11.2.3 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

11.3 乙方应为甲方提供培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

11.4 保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修期         年，保修费用计入总价。若设备原厂保修期长于本合同约定保修期则以原厂保修期为准；若设备原厂保修期短于本合同约定保修期则以本合同约定保修期为准；

11.5 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

11.6 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-17：00）为   小时；非工作期间为   小时。

11.7 货物故障报修的到达指定地点时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-17：00）为   小时；非工作期间为   小时。

11.8 下列货物（分别列出：               ）若故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。若乙方未履行或未及时履行本条约定，则甲方可使用第三方货物替代乙方货物，发生的费用由乙方承担。

11.9 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场或甲方指定地点维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

11.10 保修期后的货物维护由双方协商再定。

11.11 本项目售后服务的特殊条款：

11.12 本项目培训服务的特殊条款：

其他

第十二条　履约保证金

合同签订前，乙方向甲方提供中标金额1%的履约保证金（采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函），验收合格后甲方扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

第十三条　支付方式

13.1合同签订生效并具备实施条件，且甲方支付手续办理完成后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，（乙方应同时提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函）；

13.2经验收合格后7个工作日内支付至合同总价的90%；正常运行12个月之后结清剩余款项。

乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

在乙方领取项目款时，应提供与项目款同等数额的发票，否则，甲方有权拒绝支付结算款。

- 第十四条　违约责任

14.1除乙方原因外，甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.2乙方未能如期完成设备安装的，每日向甲方支付合同款项的万分之一作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供货物的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供货物或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，由乙方继续承担赔偿责任；如因其他非乙方原因导致乙方未能如期提供货物的乙方不承担责任。

14.3乙方提供的货物不符合上述第五条的质量保证约定、不符合本合同目的、不符合乙方投标承诺的，则甲方有权单方面解除合同，就合同解除甲方发生的经济损失由乙方承担。若乙方违反本合同中其他条款或因乙方原因，导致本合同无法继续履行或继续履行成本较高（时间延长、费用增加）的，经甲方书面通知，乙方不予纠正或经乙方纠正仍未改善的，则甲方有权单方解除本合同，就合同解除甲方发生的经济损失由乙方承担。

14.4若乙方违反本合同中其他条款或因乙方原因，导致本合同无法继续履行或继续履行成本较高（时间延长、费用增加）的，经甲方书面通知，乙方不予纠正或经乙方纠正仍未改善的，则甲方有权单方解除本合同，就合同解除甲方发生的经济损失由乙方承担。

14.5上述条款中因乙方原因而解除本合同的，乙方应根据甲方要求取回货物，被取回货物对应的款项向甲方退回。因乙方原因导致甲方维权的，则乙方应承担甲方维权成本（（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、公证费等）。

第十五条　合同的转让和分包

乙方不得擅自分包其应履行的合同义务。须将项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

第十六条　合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十七条　不可抗力

17.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

第十八条　争议的解决

18.1 因货物的质量问题发生争议的，双方共同应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

18.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下 18.2.2 种方式解决争议：

18.2.1 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

18.2.2 向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

18.3 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十九条　合同生效及其他

19.1 合同经双方法定代表人或被委托人签字并加盖单位公章。

19.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政局政府采购业务管理部门批准，并签书面补充协议报县财政局备案，方可作为合同不可分割的一部分。

19.3 本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份。

| 甲方（公章） |  |  | 乙方（公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | (签字): |  | 法定代表人 | (签字): |  |
| 或被委托入 |  |  | 或被委托入 |  |  |
| 地 址： |  |  | 地 址： |  |  |
| 联 系 人： |  |  | 联 系 人： |  |  |
| 电 话： |  |  | 电 话： |  |  |
| 传 真： |  |  | 传 真： |  |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账 号： |  |  | 账 号： |  |  |
| 签约日期： 年 月 日 |  |  | 签约日期： 年 月 日 |  |  |

附件：后附设备清单、详细参数

- 第五章　投标相关文件格式

- 一  资格审查文件格式

1.1 资格审查文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA签章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

1.2 资格审查文件目录

（格式自拟）

▲1.3 企业营业执照和资质证书

- 内容要求：

- 1提供有效的营业执照扫描件；

- 2.投标人须具有建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包叁级及以上资质证书，且证书需在有效期内

- （若为联合体则各方均需提供）

▲1.4 法定代表人身份证明格式（若为联合体则各方均需提供）

法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字或盖章:

供应商盖章:

日     期:

法定代表人身份证复印件粘贴处

▲1.5 授权委托书格式（若为联合体则各方均需提供）

授权委托书

（采购代理机构名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的 （项目名称）   （项目编号： ） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，供应商无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲1.6 政府采购资格承诺函格式（若为联合体则各方均需提供）

政府采购资格承诺函

我单位——                  （供应商全称）参与（项目名称）  （项目编号：  ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.投标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以响应截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

供应商盖章：

日      期：

▲1.7 资格证明格式（若为联合体则各方均需提供）

资格证明

（采购代理机构名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我(负责人名字)系    (供应商名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）    （项目编号：      ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：_____________________________________________________

企业人数：_______人

6．企业性质：__________              _

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商盖章：

日      期：

▲1.8 无重大违法记录声明书格式（若为联合体则各方均需提供）

无重大违法记录声明书

（采购代理机构名称）：

我方参与的               （标项）    的响应活动，我方郑重声明，我方参加本项目响应活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

1.9 企业类型声明函格式（若为联合体则各方均需提供）

1.9.1中小企业声明函格式（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称）  的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ）   ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章））：

日期：

1.9.2监狱企业声明函（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：1.须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

1.9.3残疾人福利性企业声明函（残疾人福利性企业提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |
|  |  |  |  |  | 与分项报价表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：1.须附相关主管部门（民政或残疾人联合会）的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理；

2.供应商提供的是其他小微、监狱、残疾人福利性企业制造的产品，还需提供制造企业声明函。

1.10 联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 二  资信商务及技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

2.1 资信及商务文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA签章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

2.2 资信技术目录

（格式自拟）

2.2.1投标声明书格式（若为联合体则各方均需提供）

投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称及标项）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

2.2.2投标人参标申请表格式（若为联合体则各方均需提供）

投标人参标申请表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 标项 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.3节能环保产品格式（若有）

节能环保产品（若有）

项目名称：                          标项（ ）

采购编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供有效认证证书扫描件，否则节能和环保产品不给分。

2.投标人应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

2.2.4代理服务费支付承诺书格式

代理服务费支付承诺书

浙江鼎峰工程咨询有限公司：

如确定我公司为该项目中标（成交）人，我公司承诺在中标（成交）公告发出之日起5个工作日之内向贵公司按招标文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司愿意承担由此产生的全部赔偿责任。

注：

代理服务费收取账户信息：

户名：浙江鼎峰工程咨询有限公司

账号：33001697435050002001

开户行：中国建设银行缙云县支行

供应商盖章：

日      期：

2.2.5 其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为需要提供的其他材料，但不得出现报价。

2.3 技术目录

（格式自行设计）

2.3.1类似案例成功的业绩格式

类似案例成功的业绩（若有）

供应商类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同复印件等相关证明材料，并提供原件核对。

供应商盖章：

日      期：

2.3.2商务响应表

项目编号：

项目名称：                               标项（若有）：

| 序号 | 类别 | 投标文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照招标文件第三章采购需求进行响应，如有偏离的，投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

供应商盖章：

日      期：

2.3.3体系认证（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.4售后服务认证（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.5项目组人员（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.6技术参数响应情况（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.7技术方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.8施工组织方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.9供货组织方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.10培训方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.11应急预案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.12售后服务方案（格式自行设计）

供应商盖章：

日      期：

2.3.13其他（格式自行设计）

- 三  报价文件格式

3.1 报价文件文件封面格式

投标响应文件

| 投标响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 供应商全称 （CA盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

3.2 报价文件目录

（格式自拟）

3.3 开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（若有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写： （¥： ） |

注：

1.如果不提供详细分项报价，不得推荐为成交候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子章，否则不得推荐为成交候选人。

3.投标总报价包括完成分项报价表和图纸内容的各种设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、制造、运输（含二次搬运及搬运期间道路清障等费用）、装卸、货到就位以及安装（包括设备之间连通的管材、配件安装以及相应的管道支架安装、除锈防腐，室内外工艺管道管材、配件安装以及相应的管道支架安装、设备控制系统的设备、电线电缆及配管安装，电气动力系统的设备）、工期、安全、文明施工、调试、培训、操作规程标识牌、运维、保修、深化设计（如有）、管理费、利润、所有税金（含增值税等）等一切费用。

4.供应商不能拆分标项内容投标。

供应商盖章：

日      期：

3.4 分项报价表格式

分项报价表

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：

注：1.投标报价不得超出采购预算价（最高限价），否则不进入商务标评审，并不得推荐为中标候选人。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或被委托人签字或盖章，否则不得推荐为中标候选人。

3.按采购人提供的采购清单及明细进行报价，投标人不得修改采购清单及明细的数量和内容，但上述清单内容中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件等内容的，供应商可以通过单独增列清单项目进行调整。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日      期：

3.5供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

- 四、政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）         法定代表人（负责人）             ，合法授权  （姓名及联系方式）  参加（采购项目名称、项目编号     ） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：

- 1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

- 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一 总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最终得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐1名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二 评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中经济、技术评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

三 评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

四 评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1资信商务及技术部分权重为70%，分值为70分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

五 评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（28分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有类似业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 （须提供合同和中标通知书的扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0～3 | 客观分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 （提供有效证书扫描件并加盖公章，未提供不得分）。 | 0～3 | 客观分 |
| 3 | 售后服务认证 | 投标人具有售后服务评价体系认证五星级的认证证书得2分，四星级的认证证书得1.5分，三星级及以下得1分。最高得2分。 （提供有效证书扫描件并加盖公章，未提供不得分） | 0～2 | 客观分 |
| 4 | 项目组人员 | - 1、项目负责人具有注册环保工程师证书或一级注册建造师（机电专业）得2分； - 具有环保相关专业高级工程师职称得1分。本项最高3分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～3 | 客观分 |
|  |  | - 2、项目技术负责人具有高级及以上工程师职称（环保或给排水相关专业）的得2分，中级职称（环保或给排水相关专业）的得1分。本项最高2分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～2 | 客观分 |
|  |  | - 3、项目组其他成员中具有环境工程与咨询、电气、自动化、机电专业、环境工程、给排水专业中级及以上职称的，满足其中任意一个专业得0.5分，满分2分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。同一专业不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～2 | 客观分 |
|  |  | - 4、项目组运维团队中具有污水处理工、安全员C证、电工专业证书，每个0.5分，满分1分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。同一专业不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～1 | 客观分 |
| 5 | 技术参数响应情况 | 投标人所投产品均满足采购需求得10分，带“★”关键性技术参数负偏离每项扣1分，其他非关键性技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 重复参数、重复设备不重复扣分。 注：投标人须提供能满足带“★”关键性技术参数的证明材料（具有资质的第三方检测单位提供检测报告），否则不得分。 | 0～10 | 客观分 |
| 6 | 培训方案 | 投标人承诺培训运维人员10人及以上，得2分； 投标人承诺培训运维人员5-10人，得1分； 投标人承诺培训运维人员5人及以下，不得分。 | 0～2 | 客观分 |
| 技术部分（42分） |  |  |  |  |
| 7 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案采用的设计思路、技术路线、技术措施，整体上科学、合理，具有可行性，并具有一定的前瞻性和创新性，针对项目所在地区的进水水质特点，技术方案中有确保出水水质达标的措施描述，由评委综合打分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得12分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～12 | 主观分 |
| 8 | 施工组织方案 | 根据投标人对本项目提供的施工组织总体设想，劳动力、机械设备和材料投入计划，质量保证措施，施工进度计划和各阶段进度措施、环境保护措施进行评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得9分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～9 | 主观分 |
| 9 | 供货组织方案 | 根据投标人提供详细供货组织方案，由评标委员会综合评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得8分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～8 | 主观分 |
| 10 | 应急 预案 | 根据投标人提供的日常应急管理措施，台风和暴雨期间的应急保障措施，投诉处理及针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合对比评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.25分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣0.5分； 未提供不得分。 | 0～5 | 主观分 |
| 11 | 售后服务方案 | 质保期限（三年）满足招标文件要求的，不得分；优于招标文件要求的，每延长一年质保加1分，最高得2分。 | 0～2 | 客观分 |
|  |  | 工期要求：满足采购需求工期的不得分，每提前10天加1分，最高得3分。 | 0～3 | 客观分 |
|  |  | “三包”方案可行，备品备件充足得3分； “三包”方案欠可行，备品备件欠缺得2分； “三包”方案不可行，备品备件欠缺得1分； 未提供不得分。 | 0～3 | 主观分 |

5.2.报价得分计算：

1、报价文件

（1）计算评标基准价和投标报价；

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品（服务）给予20%的价格扣除；小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除；投标报价计算公式如下（本项目不适用）：投标报价=小微企业报价×（1-20%）；

（4）评标基准价=投标报价中的最低报价；

（5）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

六 评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。