- 第三章  采购需求

- 一、项目背景

- 潜明水库工程是浙江省“百项千亿”防洪排涝工程，潜明水库水源地启用后，将作为缙云县双潭水厂和壶镇水厂供水水源(替代现有的2个水源地)，并将缙云县县级饮用水水源地由好溪缙云水源地调整至潜明水库。但潜明水库上游仍存在农村生活污水污染及农业面源污染，存在季节性超标的情况，且原有生活污水处理终端出水无法满足相关排放要求，需提标改造。本项目位于饮用水源保护区，水质要求高、以改造为主并且用地紧张，本次采购通过对水库上游缙云界内白竹溪支流周边的村庄进行农村生活污水污染治理，使污染物得到削减，从而保证水库水质安全。

- 二、技术规范及出水标准

- 2.1 本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有作技术细节做出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

- 2.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

- 2.3 技术要求执行

- 供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 2.4 执行标准

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

- 《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）

- 《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

- 《农村生活污水处理设施建设和改造技术规程》（DB33T 1199-2020）

- 《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）

- 《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发【2013】130号）

- 《分地区农村生活污水处理技术指南》（建村【2010】149号）

- 《农村生活污水处理技术规范》（DB33/T868-2012）

- 《给水排水设计手册》

- 《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）

- 《国家地表水自动监测站运行管理办法》

- 《浙江省地表水环境自动监测系统运行管理实施细则（试行）》

- 《环境水质监测质量保证手册》

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

- 《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

- 采购人提供的相关资料。

- 2.5出水标准

- 白竹村、上东岸村、杨桥头村达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

- 包坑村、黄弄坑村、上朱村、西施村、旸村村、西丘村达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。

- 三、采购清单及明细

| - 序号 | - 村庄名称 | - 终端规模 | - 货物名称 | - 规格参数 | - 数量 | - 改造处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 白竹村 | - 120t/d | - 滴滤池设备 - (地上式) | - 4.9x4.25x2.3m，含组合滤料、进出水系统等三层。 - 单层有效深度0.6m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 - 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | - 1套 | - AAO（改造）+滴滤池（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料 | - （1）含泥量：≤1% - （2）空隙率：45-60% - （3）孔隙率：65-75% - （4）比表面积：≥15m³/g - （5）初始挂膜时间：≤3d - （6）密度：0.6-0.9g/cm³ - （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ - （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g - （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - 循环泵 | Q=15m³/h,H=8m,P=0.75KW | - 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=15m³/h,H=8m,P=0.75KW | - 2台 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:1.09m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:1.5kw | - 2台 |  |
|  |  |  | - LLDPE污泥桶 | 3m³ | - 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | - 1台 |  |
|  |  |  | - 储泥罐 | V=3000L | - 1台 |  |
| - 2 | - 包坑村 | - 40t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | - 3套 | - MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.4m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.15kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 不锈钢细格栅 | 1.0*0.5m,B=3mm | 1套 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 4m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ，氧利用率 >20% ，（含固定支架） | 12个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 12m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 3 | - 黄弄坑村 | - 20t/d | - 模块化湿地 | 5*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 2套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.0*1.4 | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.29m³/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.55kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=3m³/h,H=6m,P=0.25KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=3m³/h,H=6m,P=0.25KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.15kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量 | 计24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 4m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20%，（含固定支架） | 9个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 4m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 7m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 4 | - 上东岸村 | - 50t/d处理终端 | - 模块化湿地 | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 3套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | - 含泥量：≤1% - 空隙率：45-60% - 孔隙率：65-75% - 比表面积：≥15m³/g - 初始挂膜时间：≤3d - 密度：0.6-0.9g/cm³ - 堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ - （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g - （9）氧化钙：≥20% - （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.63m³/min,风压:0.3kgf/cm2，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=6m³/h,H=4m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=6m³/h,H=4m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,6L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 8m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20%。（含固定支架） | 20个 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 12m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 5 | - 上朱村 | - 40t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 3套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - PE桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.4m3/min,风压:0.3kgf/cm²，功率:0.75kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=6m³/h,H=6m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 泥污泵 | Q=6m³/h,H=6m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 300L,3L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 投入式液位计 | 5m | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500m²/m³,φ25*12mm。 | 5.5m³ |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 16套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN25,UPVC给水管,PN10 | 8m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 6 | - 西丘村 | - 60t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6*3*1.3m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.2m； - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 5套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,3L/h,0.1kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=3m³/h,H=8m,P=0.4KW | 1台 |  |
|  |  |  | 潜水搅拌机 | 0.37kw，380V，配套支架 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500㎡/m³,φ25*12mm | 8m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m³/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 25套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 16m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
| - 7 | - 西施村 | - 100t/d | - 模块化湿地 - (钢结构，地上式) | 6.7*3*1.1m，含组合滤料、植物、通气出水系统。滤料深度：1m。 - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 10套 | MBBR（新建）+模块化湿地 （新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m3/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 |  |  |
|  |  |  | - MBBR一体化设备 | 日处理量100m3 /d，2套集成，单套设备尺寸7.5*3*3m，总HRT=22h，含缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（含加药系统），设备装机功率5.5kw；(碳钢，地上式) ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 2套 |  |
|  |  |  | - 提升泵 | Q=5m³/h,H=8m,P=0.4KW | 2台 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 2台 |  |
|  |  |  |  | B=20mm,L=680mm,H=1000mm不锈钢成品粗格栅 | 1套 |  |
|  |  |  |  | B=3mm,L=680mm,H=1000mm不锈钢成品细格栅 | 1套 |  |
| - 8 | - 杨桥头村 | - 40t/d | - 模块化湿地 | 日处理量20m³/d,尺寸6.7*3.0*1.1m,包含滤料系统、配水系统、植物等。 滤料深度：1m。 - ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 4套 | MBBR（新建）+模块化湿地 （新建） |
|  |  |  | - 滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm3 （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - MBBR一体化设备 | 日处理量100m3 /d，2套集成，单套设备尺寸7.5*3*3m，总HRT=22h，含缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（含加药系统），设备装机功率5.5kw；(碳钢，地上式) ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
| - 9 | - 旸村村 | - 70t/d | - 模块化湿地 | 6*2.5*1.2m，含组合滤料、植物、通气出水系统等。 滤料深度：1.1m。 ★设备出水水质达到《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB33/973 2021）一级标准。氨氮≤8mg/L；化学需氧量≤60mg/L；总磷≤2mg/L；悬浮物≤20mg/L。 注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 | 5套 | MBBR（改造）+模块化湿地（新建） |
|  |  |  | - 组合滤料参数 | （1）含泥量：≤1% （2）空隙率：45-60% （3）孔隙率：65-75% （4）比表面积：≥15m³/g （5）初始挂膜时间：≤3d （6）密度：0.6-0.9g/cm³ （7）堆积密度：0.3-0.5 g/cm³ （8）总磷吸附容量：≥7.5g/100g （9）氧化钙：≥20% （10）滤料24h淹浸泡液(铅、锌、铜、汞、砷、镉、六价铬、硒、氟化物、氰化物)满足饮用水指标。 (钢结构，地上式) |  |  |
|  |  |  | - 加药装置PE储罐 | 500L,6L/h,0.2kw | 1套 |  |
|  |  |  | - 超声波流量计 | 24V 分体式 | 1台 |  |
|  |  |  | - 风机 | 风量:0.74m³/min,风压:0.3kgf/cm2，功率:1.5kw | 2台 |  |
|  |  |  | - 悬浮填料 | 比表面积≥500㎡/m³,φ25*12mm。 | 8m3 |  |
|  |  |  | - 橡胶膜片微孔曝气器 | 1.5m3/h ,氧利用率 >20% 。（包含固定支架） | 30套 |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气支管DN32,UPVC给水管,PN10 | 10m |  |
|  |  |  |  | 材质:微孔曝气环管DN40,UPVC给水管,PN10 | 14m |  |
|  |  |  | - MBBR池出水过滤网管 | S304，DN200,孔径15mm | 2套 |  |
|  |  |  | - 污泥桶 | φ1.24*1.8m | 1套 |  |
| - 10 | - 双溪村 | - 20t/d |  | 污水提升泵：50QW20-15-1.5； 流量计：DN50流量计，分体式 | 1套 |  |
|  | - 河道水质在线监测系统 |  | - 溶解氧水质自动分析仪 | 1.测定原理：电化学法或荧光法 2.量程：0～20 mg/L 3.零点漂移：±0.3 mg/L 4.量程漂移：±0.3 mg/L 5.重复性：±0.3 mg/L 6.响应时间（T90）：≤120 s 7.温度补偿精度：±0.3 mg/L 8.MTBF：≥720 h/次 9.实际水样比对试验：±0.3 mg/L 10.防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - pH水质自动分析仪 | 1.测定原理：玻璃电极法 2.量程：0～14 pH 3.漂移（pH=4、7、9）：±0.1 pH 4.重复性：±0.1 pH 5.响应时间：≤30 s 6.温度补偿精度：±0.1 pH 7.MTBF：≥720 h/次 8.实际水样比对试验：±0.1 pH 9.防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - 水温自动分析仪 | 测定原理 ：热电阻或热电偶 量程：0°C~60°C 准确度：±0.5°C MTBF：≥720h/次 | 1套 |  |
|  |  |  | - 电导率自动分析仪 | 测定原理：电极法 量程：0~500 mS/m，可调 重复性误差：±1% 零点漂移：±1% 量程漂移：±1% 响应时间(T90)：±1% 温度补偿精度：±1% MTBF：≥720h/次 实际水样比对试验：±1% 防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - 浊度自动分析仪 | 测定原理：光散射法 量程：0~1000 NTU，可调 重复性：±5% 零点漂移：±3% 量程漂移：±5% 线性误差：±5% MTBF：≥720h/次 实际水样比对试验：±10% 防护等级：≥IP65 | 1套 |  |
|  |  |  | - COD 水质在线自动分析仪 | 1.测量方法：重铬酸钾氧化分光光度法 2.测量范围：15-200mg/L,可定制 3.重复性：≤1% 4.24h低浓度漂移：±0.6mg/L 5.24h高浓度漂移：≤0.2% 6.示值误差： 20%*，±10%； 50%*，±8%； 80%*，±5% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤15mg/L（示值误差±30%） 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.5mg/L； 20%*→80%*时，±0.5mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.环境温度影响：±1% 11.氯离子影响：±1% 12.实际水样比对试验： COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L； COD≥50mg/L，相对误差≤10% 13.最小维护周期：≥168h/次 14.数据有效率：≥95% 15.一致性：≥99% 16.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 17.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 18.工作环境温度：(5~45)℃ 19.仪器所有电路板均采用无铅工艺。 20.配备7寸全视角液晶显示屏，分辨率1024×600，运行内存2G、4核1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 21.具有基于超声波原理的缺液检测功能，实时监测试剂和水样进样情况，有效识别气泡干扰。 22.特殊的光路设计，外界杂光无影响。 23.具备熄屏功能，做样功率 30W、待机功率10W。 24.具备消解前硫酸浓度识别功能，加入催化剂后溶液温度没有上升。 25.具备压力检测功能，实时监测进样管路是否存在堵塞的情况。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 氨氮水质在线自动分析仪 | 1.测量方法：水杨酸分光光度法 2.测量范围：0.1～10mg/L，可定制 3.重复性：≤0.5% 4.24h 低浓度漂移：≤0.002mg/L 5.24h 高浓度漂移：≤0.2% 6.示值误差： 20%*，±0.5%； 50%*，±0.5%； 80%*，±1% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤0.15mg/L（示值误差±30%） 8.环境温度影响：±5% 9.实际水样比对试验： 氨氮≥2.0mg/L，相对误差≤10%; 氨氮＜2.0mg/L，绝对误差≤0.2mg/L 10.最小维护周期：≥168h/次 11.数据有效率：≥95% 12.一致性：≥95% 13.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 14.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 15.工作环境温度：(5~45)℃ 16.关键元器件均采用国产物料。 17.采用柱塞泵计量方式。 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.整个仪器无软管，所有连接方式均采用硬连接，气密性好。 20.仪器单次计量（进样）时间＜15s，有害废液量≤8mL。 21.采用水电分离设计，核心控制板位于设备上。 22.仪器最小做样时长＜10min。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 总磷水质在线分析仪 | 1.测量方法：过硫酸盐氧化 钼酸铵分光光度法 2.测量范围：0.02～4mg/L，可定制 3.定量下限：≤0.02mg/L（示值误差±30%） 4.重复性：≤2% 5.24h 低浓度漂移：≤0.003mg/L 6.24h 高浓度漂移：≤0.1% 7.示值误差： 20%*，±0.5%； 50%*，±0.05%； 80%*，±0.05% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.04mg/L； 20%*→80%*时，±0.16mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.实际试样比对试验： 总磷＜0.4mg/L，绝对误差≤0.04mg/L； 总磷≥0.4mg/L，相对误差≤10% 11.环境温度影响：±5% 12.最小维护周期：≥168h/次 13.数据有效率：≥95% 14.一致性：≥95% 15.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 16.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 17.工作环境温度：(5~45)℃ 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，运行安卓系统，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.仪器单次计量（进样）时间＜15s，有害废液量≤8mL。 20.具备光源能量自动调节功能，一周内能量波动＜0.01% 21.关键元器件均采用国产物料。 22.特殊的光路设计，外界杂光无影响。 23.仪器最小做样时长＜25min。 24.具备人脸识别功能，智能管理仪器操作人员的权限。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 总氮水质在线分析仪 | 1.测量方法：过硫酸钾氧化紫外分光光度法 2.测量范围：0.3～20mg/L，可定制 3.重复性：≤2% 4.24h 低浓度漂移：≤0.02mg/L 5.24h 高浓度漂移：≤0.1% 6.示值误差： 20%*，±1.5%； 50%*，±1.5%； 80%*，±1.0% *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 7.定量下限：≤0.2mg/L（示值误差±30%） 8.记忆效应： 80%*→20%*时，±0.4mg/L； 20%*→80%*时，±0.8mg/L *：测试溶液浓度相对于检测范围的百分比 9.电压影响：±5% 10.环境温度影响：±5% 11.实际试样比对试验：总氮＜2.00mg/L，绝对误差≤0.2mg/L；总磷≥2.00mg/L，相对误差≤10% 12.最小维护周期：≥168h/次 13.数据有效率：≥95% 14.一致性：≥95% 15.数字通讯：RS232/RS485/4-20mA 16.电源要求：（220±22）VAC；（50±1)Hz 17.工作环境温度：(5~45)℃ 18.配备 7 寸全视角液晶显示屏，运行安卓系统，分辨率 1024×600，运行内存 2G、4 核 1.8GHz CPU 处理器，EMMC 为 16GB，电容式触摸，可升级为 8GB 运行内存。 19.具备首次开机引导功能，便于客户快速熟悉、使用仪器。 20.仪器分辨率≤0.001mg/L。 21.具备耗材（试剂）寿命监控功能，方便运维提前了解耗材使用情况，做到事前运维。 22.采用闪烁型氙灯作为光源（不采用氘灯和 LED）。 23.具备浊度自动补偿功能。 24.仪器上电开关采用空气开关，同时具备漏电保护功能。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 集成辅助设施 | （含取水系统、数据上传系统、UPS、空调、监控等） | 1套 |  |
|  |  |  | - 电子围栏 | 设备组成： 水站电子围栏由AI摄像头、警示语音喇叭、管理系统等组成。摄像头包括高位全景 AI 摄像头和低位AI摄像头，数量根据水站实际情况确定。 监控范围： 电子围栏监控范围必须覆盖水站站房围栏（无围栏的以站房20米为界）和采水口及周边20米，覆盖水站采水口上游1000米、下游200米（湖库采水口周边500米）。 监控对象： 水站电子围栏主要监控以下情形： ①非运维人员违规进入站房及采水口周边； ②河流改道或断流； ③设置人工喷泉、曝气等增氧设施; ④河道整治施工； ⑤投放生物、化学药剂等； ⑥破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施； ⑦其他人为干扰监测行为。 技术要求： ①采用高清摄像头，提供精准侦测、报警、联动跟踪，可方便实现电子围栏区域设置，实现站房、采水口无死角全覆盖。 ②可通过智能算法有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，可针对1公里的100m×100m的范围进行电子围栏识别；识别物体的大小不小于0.5m×0.5m。 ③具备声光警戒功能，内置扬声器，声音内容可自定义。 ④可通过人脸识别、APP和管理系统三种方式进行电子围栏功能的开启或关闭。 ⑤管理系统具有远程监管、查看和反控实时视频、人员越界告警、绘制越界线以及告警分析报告等功能。 ⑥录像存储时间至少1个月。 | 1套 |  |
|  |  |  | - 控制柜（含电缆50m） |  | 1套 |  |
| 备注：标注“★”的技术参数需提供有资质的第三方检测单位出具的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

- 四、设备详细技术要求

- 4.1基本要求

- 4.1.1合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

- 4.1.2设备应适应于现场条件和污水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

- 4.1.3所有设备的供货与安装应按照本技术规范的要求执行，在交付之前需经业主批准。

- 4.1.4材料的选用应考虑污水和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反应。

- 4.1.5所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。

- 4.1.6所有设备的供货应保证采购人不牵涉相应的知识产权纠纷。

- 4.1.7本节相关条款亦适用于电气、自控及仪表。4.2设备要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 详细参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 泵类 | 品牌要求：采用国内外知名品牌。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：环境温度0～40℃，介质为污水、污泥等。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 电机：电机式为三相鼠笼式异步电机。配套电机外壳的防护等级IP55，绝缘等级达到F级绝缘。 |
|  |  | 振动达到国家标准B级标准（C级为合格品）。 水泵噪声执行标准：机械行业标准 JB/T 8098-1999（清水泵）和JB/5118-2001（污水泵和潜水泵）中水泵低噪声要求。 |
|  |  | 输送介质中固相物最大颗粒要求： 排出口径50mm时，通过颗粒最大直径应不小于20mm；排出口径为80mm时，通过颗粒最大直径应不小于30mm；排出口径为100mm时，通过颗粒最大直径应不小于40mm；排出口径为150mm时，通过颗粒最大直径应不小于45mm；排出口径为200mm时，通过颗粒最大直径应不小于50mm。 |
|  |  | 提升泵保护装置： 对于流量≥1m3/h，扬程≥6m，功率≥0.25kW的提升泵，应有漏电保护和过热或过电流保护装置。其他泵可不设漏电保护和过热或过电流保护装置。 |
|  |  | 自动耦合装置和起吊系统： 对于≥1.5kW潜污泵应设自动耦合装置，自动耦合装置含耦合座、起吊系统（含吊链、支架、手动葫芦、导杆）、螺栓等。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触或金属硬接触配合软橡胶圈双重密封。泵运行时自耦装置处不会漏水。 |
|  |  | 材质要求 1、泵体：HT200及以上 2、叶轮：HT200及以上。 3、电机壳：HT200及以上。 4、泵轴：泵轴必须采用2Cr13不锈钢或以上材质。 5、静密封材料：性能不应低于丁晴-40橡胶。 6、自动耦合装置： 7、耦合座：HT200及以上。 8、吊链：304不锈钢及以上。 9、导杆：采用镀锌钢管。 |
|  |  | 所有水泵均在高效区运行，功率在30KW以下的水泵配套电机采用直接启动方式。设计工况时效率满足要求，提供水泵的特性曲线及测试报告，水泵在工况点时的流量和扬程点对应的效率曲线应在高效工作区，当泵在其特性曲线上任意一点运行时的电机功率不超载。在满足要求的情况下，配套电机功率尽可能小。马达配备二级能效马达。 |
|  |  | 轴承：潜污泵轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。上轴承和下轴承的轴承寿命在100,000小时以上。 轴封：采用免维护机械密封。 连接方式：法兰，材质为铸铁。 潜水电缆：电机应配有用于控制和动力水下电缆，并进行可靠的密封。潜水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封，长度应大于10m。 |
|  |  | 冷却方式：电机应由介质直接冷却，电机应能够在最高40℃环境温度下长期连续运行。 |
|  |  | 所有设备的金属结构表面都使用喷涂工艺进行防锈处理。对封闭结构的内表面也应进行必要的防锈处理。 |
| - 2 | - 风机 | 品牌要求：采用国内外知名品牌。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、输送介质：空气。 2、工作环境：风机房内，运行工作环境要求：温度不大于45℃、湿度不大于90%。 3、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 技术指标： 1、技术参数参照各站点设备清单。 2、风机类型：空气悬浮离心式鼓风机 3、叶轮级数：单级 4、机柜结构：整体集成式机柜，集成变频控制系统，PLC控制系统，无外置控制箱 5、机械密封类型：迷宫式动密封（无油） 6、机械密封设计寿命：永久 7、电机：高速永磁电机，电压380V，变频电机。 8、轴承设计寿命：15年以上（按照年启停1000次计） 9、防护等级：IP55，绝缘等级： |
|  |  | 组成： 空气悬浮离心式鼓风机由空气悬浮涡轮主机（主叶轮、蜗壳、驱动电机、冷却叶轮）、控制系统总成（触摸屏、PLC模组、变频器、断路器）、机柜、过滤器、传感器以及配套的有效和安全运行、安装所需的附件等组成。 |
|  |  | 性能要求： 空气悬浮高速离心鼓风机，比传统的罗茨型鼓风机能效提高25-40%；相比多级低速离心鼓风机能效提高15-25%；比单级高速离心鼓风机能效提高5-10%；系统结构更简洁、可靠性更高、免维护性更好、运行噪音更小。 冷却方式：采用高速电机同轴强迫式风冷的自冷方式，确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行。 轴承类型：全动压空气悬浮轴承，无需润滑油循环系统。 驱动方式：高速直联电机直接驱动，无增速齿轮、联轴器等。 控制模式：采用变频调速控制。可以提供多种控制模式，包括：恒流量控制模式、恒风压控制模式、DO控制模式、恒转速控制模式以及恒功率控制模式。基于PLC的整机控制系统，具备就地、远程通讯等功能。 监测、防止风机喘振：自带出风口防喘器装置，配合控制器对运行参数的监测，在运行至喘振临界区域时，能自动开启防喘振装置，完全避免离心机进入喘振区域。 放空消音器：鼓风机出风口处配套有放空消音器。 |
|  |  | 材质： 箱体：碳钢+喷塑防腐+内置隔音棉 机壳：整体铸铝，散热性能最优 蜗壳：整体铸铝 叶轮：航空铝合金AL7075 主轴：高强度钛合金+稀土永磁体 进风筒：铝合金 |
|  |  | 要求配置减震安装支座，噪音要求：距鼓风机1米处测定 <80 dB(A)。 |
| - 3 | - MBBR一体化设备 | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：采用地上式设备，主体材质为碳钢Q235b；环境温度0～50℃，介质为常规生活污水等。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 3、其他条件说明。 |
|  |  | 技术指标： 1、设备尺寸和处理能力参照各站点设备清单。 2、一体化处理设备出水要求参考1.1各站点出水要求。 |
|  |  | 主要参数： 1、组成 一体化污水处理设备处理工艺采用MBBR工艺，主体由设备壳体、缺氧池、MBBR池、沉淀池、清水池、污泥池、设备间（等构成，并应明显区分。一体化处理设备含：含曝气系统（含风机、曝气装置及管道）、回流系统（含回流泵）、沉淀系统（含排泥泵）、加药系统、悬浮填料、配套智能电控柜。 2、材料 （1）一体化处理设备主体 主体设备结构采用碳钢Q235b材质进行机械焊接制作，设备内外防腐，其性能应符合JB/T 2932和JB/T 4711的规定，并考虑腐蚀余量，并且应进行表面防腐处理。壳体表面处理：壳体涂装前需进行喷砂处理，其等级不少于GB8923-1988中规定的Sa2.5级。一体化设备内部采用人工滚涂/机械喷涂，采用环氧煤沥青漆，涂刷4遍，干燥后漆膜厚度≥160μm；一体化设备外表面采用防腐底漆及防腐面漆，两底两面，干燥后总漆膜厚度大于120μm。外观颜色为RAL1013（白）色号（或业主指定色号）。 - （2）油漆必须满足附着力（拉拔试验）≥6级。 - 3、回流系统 采用潜污泵回流，设备回流系统回流比可根据进水进行调节并满足污泥回流比为50~100%；其中污泥回流泵1台，回流泵品牌满足国内一线及以上。 4、排泥系统 排泥周期及排泥流量均可调节。 5、其他 （1）气体排放应符合GB14554和GB16297的规定。 （2）设备正常运行产生噪音应符合GB12348的规定，噪音等级≤60dB(A)。 （3）设备符合高质量标准，经过严格的测试和质量控制，确保稳定可靠的操作性和长期使用寿命。 |
| - 4 | - 不锈钢格栅 | 使用工况： 介质：污水，PH值6-9，温度0-40摄氏度。 |
|  |  | 技术要求： 1、碳钢件除锈达Sa2.5级标准，涂底漆、中间漆、面漆。 2、涂富锌底漆、云母氧化铁中间漆、环氧氯化橡胶面漆，漆膜总厚度不低于200μm。 |
|  |  | 技术参数： 参照各站点详细设备清单。 |
|  |  | 设备的防腐： 1、不锈钢部件加工完后对其表面进行酸洗处理，以增加表面光洁度和增强抗氧化能力。 2、运输安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低原图层的质量水平。 |
| - 5 | - 悬浮填料 | 技术参数要求： - 1、填料磨损残存率（耐磨性）48小时≥80% - 2、填料比表面积（㎡/m³）≥500，φ25*12mm。 3、孔隙率≥90% |
|  |  | MBBR反应器中悬浮和载体表面附着的微生物处于好氧状态，将氨氮氧化为硝酸盐氮，而载体内部的兼氧和厌氧区利于反硝化细菌生长而起到反硝化脱氮的作用，对氨氮的去除有良好的效果。 |
|  |  | 能实现高效硝化作用，而悬浮生长的活性污泥泥龄相对较短，可有效去除有机物，污泥负荷低。 |
|  |  | 悬浮填料在曝气池内无需设置填料支架，便于对填料以及池底的曝气装置的维护，节省投资及占地面积。 |
|  |  | 反应器内污泥浓度为普通活性污泥法的5～10倍，总浓度高达30～40g／L，有机物去除率高，不易产生污泥膨胀。 |
| - 6 | - 曝气器 | 品牌要求：国际或国内知名品牌。 |
|  |  | 主要技术参数： 曝气盘膜片直径：Φ215mm；环境温度：管道系统≤＋80℃、膜片≤＋110℃；介质：生物池混合液；适用温度：空气温度≤150℃，污水温度0~40℃；pH值：6~9；膜片厚度：2mm；膜片材质：EPDM；服务面积：0.25-0.55㎡/个；通气量：Q=2-5m³/h；氧利用率：≥25%；阻力损失：3～4kpa；使用年限：＞5年；打孔数量至少：2000个。 |
|  |  | 曝气系统： 曝气系统由空气分配管、曝气头、池底固定支架以及冷凝排放系统等构成。 曝气系统的布置保证不影响推流器的正常工作。 1、膜片的材质为进口EPDM，膜片使用寿命大于5年，我公司对其所提供的产品承担质量责任。 2、支撑底盘材质为ABS，有足够的强度，膜片平铺其上，采用拉扣方式连接锁紧，使用维护和检修。 3、曝气头材质为ABS，具有防老化、防腐蚀、防酸碱。 4、整个曝气器无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤。 5、曝气器有良好的密封性，能防止液体进入曝气头。 |
|  |  | 曝气头型式： 曝气头为橡胶薄膜盘式，曝气头主要由膜片（O型密封环）、压盖、底盘、止回阀等构成。 1、曝气器直径为215mm，厚度为2mm，经精确的压模制成，膜片自身带有密封圈. 2、膜片采用螺纹式方法平铺在盖上，曝气器内设置可靠的止回阀与止回垫片，即双止回设计，性能可靠，运行时阻力小，即使是最低气量。曝气都十分均匀，即使膜片的破裂，也不会使污水进入管路，保证系统正常运行。 3、曝气器底盘与盖采用螺纹方式连接,连接后其底盘平面与管轴线水平误差不超过3mm。采取措施防止管路热胀冷缩引起管路开裂。 4、曝气器与管道的连接采用螺纹连接。曝气器底盘与布气干管连接后，布气支架具有可调性距离池底≤1500mm。 |
|  |  | 空气管及管件： 1、按照池底曝气器的布置方式及供气量，确定管径、管件形式和数量，与曝气器配套提供。 2、从空气干管将空气分配给池底的布气管，采用法兰与空气干管相连。 3、空气干管及管件采用UPVC材质，具有抗紫外线的强氧化作用，能延长管道寿命。 4、当管道过长时，用伸缩节连接，可以防止管路热胀冷缩引起的管路破裂。 |
|  |  | 支架： 池底的布气支管支架材质为ABS，用膨胀螺丝固定；进气支管支架材质为不锈钢304。有足够的锚固力，安装简单、上下可调，保证池内曝气器在同一水平，曝气均匀。空气支管水平调节支架间距≤1500mm。 |
|  |  | - 其他要求： - 1、曝气薄膜采用EPDM橡胶。薄膜为打完孔的成品膜片。橡胶采用EPDM材质，膜片支撑采用ABS材质；膜片可更换。 - 2、支撑底盘有足够的强度方便现场安装和检修及更换，曝气器底部采用不小于1英寸的螺纹与连接件连接，且曝气器与连接件是独立的部件，以便于将来的维护与检修，不采用曝气器与连接件一体注塑或胶水粘接形式。 - 3、在曝气头材质有积极的防老化措施。曝气器具有抗市政污水的腐蚀，防酸碱。管道防紫外线。 - 4、整个曝气器无气隙、裂缝、气泡、皱折及其它的结构损伤，能有效防止液体进入曝气头。 5、支撑管应满足以下要求：材质为PP或ABS工业级。曝气盘与管道连接采用G3/4螺纹连接或承插式连接。 |
| - 7 | - 加药装置PE储罐 | 功能：储存PAC药剂，用于处理系统投加使用。 |
|  |  | 工作环境及介质： 1、工作环境及介质：加药间内；环境温度0～50℃，储存PAC溶液。 2、工作方式：间歇运转或连续运行。 |
|  |  | 技术指标： 容积：参照各站点设备清单，配套搅拌机、磁翻板液位计。 桶体材质：PE。 |
|  |  | 组成： PAC加药桶由桶体、搅拌机、磁翻板液位计、连接管道、阀门以及配套的有效和安全运行、安装所需的附件等组成。 |
|  |  | 材料： 桶体材质：PE。 管道及阀门材质：采用UPVC，压力等级：PN10。 |
|  |  | 磁翻板液位计： 侧装式量程范围：0~3m，测量精度±10mm，材质：UPVC防腐，工作温度：-25~70℃，工作压力：1MPa，传输方式：4-20mA信号输出。 |
|  |  | 搅拌机： 1、桨式式搅拌机，双层浆叶，浆叶直径800mm,外缘线速度60-80r/min，桨叶与搅拌轴材质：SUS304，安装于加药桶上部。 2、电机及减速装置 ①电动机应适合380V/3ph/50Hz电源操作，电机功率4KW，电机定子绕组和定子引线的绝缘等级至少为F级，外壳防护等级IP55，立式安装。 ②搅拌机采用齿轮减速装置，选用材质及性能应符合一般技术规定。 |
|  |  | 其他要求： 配套竖向笼梯，材质：碳钢防腐。 外形限制必须满足加药间安装要求。 |
| - 8 | - 水质在线监测系统 | 新建外部采水系统技术要求： 1、采水方式：采水系统应在满足取水要求的前提下尽量简洁，根据现场情况选择适当的采水方案，保证安全可靠，满足丰、平、枯各个不同水期的采水需求。 2、采水单元的功能是在任何情况下确保将采样点的水样引至自动站仪器间内，并满足配水单元和分析仪器的需要。 3、采水单元一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置。 4、取水采用潜水泵或自吸泵，双泵、双管路设计，交替使用。在控制系统中设置自动诊断泵、管路故障及自动切换泵、管路功能，满足实时不间断监测要求。 5、采水单元应当稳定运行，确保水质自动监测系统的数据捕获率达到相关要求。 6、采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗功能，并对采水设备和设施进行必要的固定。 7、管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类滋生。 8、能自动判断取水系统故障，并发出报警信号。 9、采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。 10、采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 11、采水单位各部分均应美观大方、安全牢固、设计合理，尽量减少对河道中杂物的阻碍拦截。 12、采水系统的总水量可以满足所有仪器的用水要求。 |
|  |  | 新建内部配水系统技术要求： 1、配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；要求提供针对本项目仪器配置的配水单元详细流程图。 2、配水单元具备自动反清（吹）洗和自动除藻功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法； 3、配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试； 4、具备可扩展功能，水站预留不少于4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口； 5、能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能； 6、配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制； 7、所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量； 8、沉砂池采用圆柱形沉沙设计，池内内置活塞式自清洗浮筒，利用水的浮力带动清洗刮片对沉沙池内壁进行清洗。每次随水位的上升或下降浮筒下部的硅橡胶片都会对内壁进行擦洗，需具备对池子内壁进行全方位无死角的刮片式自动清洗功能； 9、采用两级自清洗过滤设计，在沉砂池静置沉沙完成后，隔膜泵抽取沉砂池上清液进行两级过滤； 10、针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。 |
|  |  | 水质在线监测系统详见采购清单及明细 |
|  |  | 基本要求： 1、COD在线分析仪、氨氮自动分析仪、总磷自动分析仪、总氮在线分析仪需具有自动标样核查、零点校准、标样校准等功能； 2、具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息； 3、具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示； 4、具有RS-232或RS-485标准通讯接口； 5、具备1小时1次的监测能力。 |
|  |  | 系统集成技术与功能要求 整体方案、技术应符合《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）中的相关要求。 1、总体要求 ①具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控、维护等多种运行模式。 ②具有异常信息记录、上传功能，如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。 ③具备仪器关键参数实时上传及远程设置功能，应能接受远程控制指令。、 ④应确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。 ⑤具备断电再度通电后自动排空水样和试剂、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。 ⑥具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至指定平台。 ⑦存储不少于1年的原始数据和运行日志。 ⑧系统可针对不同分析仪器（五参数、重铬酸钾、氨氮、总磷、总氮等分析仪器）分别进行水样预处理。具备多级预处理方式，包含泥沙处理、精密过滤等。 2、控制单元 控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。具体需满足以下要求： ①具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。 ②具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至采购人指定平台。 ③为保证系统监测站连续、可靠和安全运行，统一协调各设备及仪表的关系，系统控制单元采用程序逻辑控制系统对监测站各单元按前述的要求进行控制。具备单点控制功能，能够对单一控制点（阀、泵等）进行调试。 ④具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。 ⑤能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能。 ⑥具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。 ⑦具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。 ⑧具有监测数据查询、导出、自动备份功能，需能够分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。 ⑨工业控制单元技术要求 CPU≥2.0GHz；内存≥4GB；硬盘容量≥500GB；监视器≥12英寸；通讯接口RS232/485 COM口，不小于10个，网口，不少于2个。 ⑩可编程控制器功能要求： 扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。 防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。 数据采集与传输要求 3、数据采集与存储 ①采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存。 ②采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并能够以运行日志的形式记录保存。 ③实时采集视频信息并传输至采购人指定平台。 ④断电后能自动保存历史数据和参数设置。 4、数据传输与通讯 ①采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求。 ②具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时数据补发功能。 ③需具备向省市监测平台传输数据的功能。 ④数据传输需具备一点多传的功能。 5、辅助单元 辅助单元应包含UPS、防雷、废液收集、温湿度传感、烟雾传感、空调、灭火装置等部分，具体要求如下： ①配备UPS（断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）。 ②保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。 ③配备废液收集装置，废液收集装置采用耐腐蚀的材料制作，容积满足两周以上的废液排放收集。对于收集的废液，需要按要求由专业公司统一处理，不可直接倒弃。 ④配备站房门禁系统，自动记录站房出入情况。 ⑤必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施，保证系统稳定、可靠运行。 ⑥站房配置来电自启动冷暖空调，功率满足仪器设备运行环境温度要求。 ⑦具备灭火装置，灭火材料须对人体和设备无害。 ⑧具备系统集成机柜、维护专用成套工具等。 |
|  |  | 视频监控单元： 视频监控区域要能涵盖站房室内、站房入口、采水口附近区域水面。要求白天和夜晚监控的所有图像均需清晰可见，实现对站房周围、采水点等进行集中监控，异常情况的实时报警。基本功能要求如下： ①具有实时远程监控功能，须能够实现全方位、多视角、全天侯式监控。 ②当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像。 ③视频监控前端存储，至少满足1个月的存储能力。 ④视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，须输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米； ⑤应配备硬盘录像机和1T硬盘。 |

- 五、商务要求

5.1履约保证金

合同签订前，中标供应商向采购人提供中标金额1%的履约保证金（采用电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函），验收合格后采购人扣除相应违约金后退还履约保证金（无息）。

5.2付款方式

5.2.1合同签订生效并具备实施条件，且采购人支付手续办理完成后7个工作日内支付合同总价的40%作为预付款，（中标供应商应同时提交银行、保险公司等金融机构出具同等金额的预付款保函）；

5.2.2经验收合格后7个工作日内支付至合同总价的90%；正常运行12个月之后结清剩余款项。

中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购合同可不适用前述规定。

在中标供应商领取项目款时，应提供与项目款同等数额的发票，否则，招标人有权拒绝支付结算款。

5.3交货地点及工期

5.3.1交货地点：缙云县壶镇镇各相关村庄。

5.3.2工期要求：合同签订后90个日历天内完成设备安装。

5.4质量要求：合格。

5.5质保期：3年。

5.6其他要求

5.6.1设备的安装、调试和验收

(1)按采购人要求，中标供应商及时完成设备供货、安装、调试工作，并确保设备系统的正常运行。

(2)设备的到货、安装、调试、验收

1)所供设备在现场进行到货验收时,由中标供应商负责，采购人派员参加,如发现问题应及时处理直至使采购人满意,其中费用由中标供应商负责，设备的存放点由中标供应商自行安排，并做好保管工作。

2)安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关标准和规范，安装过程中采购人和有关部门共同对设备及系统的安装质量进行监理。安装过程中涉及的接电、运输等问题由供应商自行解决，并做好与主体施工单位的配合。

3)安装完毕后，供应商可以要求中标供应商或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，中标供应商应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及一切费用。

4)设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购人满意，所有的技术资料和图纸均已向采购人移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

(3)本项目设备安装点为缙云县壶镇镇各乡村，供应商须自行考虑二次搬运等费用，均考虑在投标报价内，今后不予调整。

5.6.2质量保证

（1）需要制定服务计划的，中标供应商要制订计划并将服务计划送采购人确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

（2）技术服务工程师到达用户现场后，向采购人提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

（3）服务过程中形成的服务记录须提交采购人签字确认；

（4）服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购人签字确认，在采购人未签字之前不得擅离服务现场；

（5）中标供应商质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购人满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

（6）中标人要设立24小时专门电话，6小时响应，24小时到现场，采购人随时可就技术服务工程师的服务情况向中标供应商进行投诉。

5.6.3培训

（1）中标供应商有义务对采购人设备的正常使用和维护提供必要的培训。

（2）培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识。

5.6.4验收要求

- 中标供应商负责设备安装调试并试运行，并做好相关设施设备运行数据的日常记录和检测，试运行时间不少于 3 个月,项目验收合格前的设备调试药剂费用、水费电费等由中标供应商负责，所有费用均已包含在合同价内。试运行期间采购人委托具有资质的第三方水质检测单位对处理终端出水水质进行检测，并出具水质检测报告，检测频次每2周不少于1次。处理终端出水水质稳定达到设计标准要求后，由采购人组织验收，验收合格后设备移交第三方机构运维，移交之前由中标供应商负责设备运行维护。

- 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一 总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。最终得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。评标委员会按顺序推荐1名中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二 评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中经济、技术评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

三 评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单；

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

四 评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为70%，分值为70分。

4.1.1资信商务及技术部分权重为70%，分值为70分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为30%，分值为30分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留两位小数，如某分项评分要素为2分，则评审专家在0.01〜2分内打分。

五 评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为70分，权重为70%。

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（28分） |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日起至投标截止时间止（以签订合同时间为准）具有类似业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。 是否属于类似业绩由评标委员会根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定。 （须提供合同和中标通知书的扫描件并加盖公章，否则不得分） | 0～3 | 客观分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。 （提供有效证书扫描件并加盖公章，未提供不得分）。 | 0～3 | 客观分 |
| 3 | 售后服务认证 | 投标人具有售后服务评价体系认证五星级的认证证书得2分，四星级的认证证书得1.5分，三星级及以下得1分。最高得2分。 （提供有效证书扫描件并加盖公章，未提供不得分） | 0～2 | 客观分 |
| 4 | 项目组人员 | - 1、项目负责人具有注册环保工程师证书或一级注册建造师（机电专业）得2分； - 具有环保相关专业高级工程师职称得1分。本项最高3分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～3 | 客观分 |
|  |  | - 2、项目技术负责人具有高级及以上工程师职称（环保或给排水相关专业）的得2分，中级职称（环保或给排水相关专业）的得1分。本项最高2分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～2 | 客观分 |
|  |  | - 3、项目组其他成员中具有环境工程与咨询、电气、自动化、机电专业、环境工程、给排水专业中级及以上职称的，满足其中任意一个专业得0.5分，满分2分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。同一专业不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～2 | 客观分 |
|  |  | - 4、项目组运维团队中具有污水处理工、安全员C证、电工专业证书，每个0.5分，满分1分。 - （同一人员符合多项加分条件时按最高单项分计，不得同时计分。同一专业不得同时计分。投标文件中提供上述人员的相关证书、近3个月连续缴纳社保证明，不提供或是提供不齐全不得分。） | 0～1 | 客观分 |
| 5 | 技术参数响应情况 | 投标人所投产品均满足采购需求得10分，带“★”关键性技术参数负偏离每项扣1分，其他非关键性技术参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。 重复参数、重复设备不重复扣分。 注：投标人须提供能满足带“★”关键性技术参数的证明材料（具有资质的第三方检测单位提供检测报告），否则不得分。 | 0～10 | 客观分 |
| 6 | 培训方案 | 投标人承诺培训运维人员10人及以上，得2分； 投标人承诺培训运维人员5-10人，得1分； 投标人承诺培训运维人员5人及以下，不得分。 | 0～2 | 客观分 |
| 技术部分（42分） |  |  |  |  |
| 7 | 技术方案 | 根据投标人提供的技术方案采用的设计思路、技术路线、技术措施，整体上科学、合理，具有可行性，并具有一定的前瞻性和创新性，针对项目所在地区的进水水质特点，技术方案中有确保出水水质达标的措施描述，由评委综合打分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得12分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～12 | 主观分 |
| 8 | 施工组织方案 | 根据投标人对本项目提供的施工组织总体设想，劳动力、机械设备和材料投入计划，质量保证措施，施工进度计划和各阶段进度措施、环境保护措施进行评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得9分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～9 | 主观分 |
| 9 | 供货组织方案 | 根据投标人提供详细供货组织方案，由评标委员会综合评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得8分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.5分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣1分； 未提供不得分。 | 0～8 | 主观分 |
| 10 | 应急 预案 | 根据投标人提供的日常应急管理措施，台风和暴雨期间的应急保障措施，投诉处理及针对水质恶化突发性事件、重大活动创建和检查期间的应急响应管理方案和制度进行综合对比评分。 方案完整、先进、科学、合理、全面得5分； 方案欠完整、欠科学、欠可行、欠合理的每项扣0.25分； 方案不完整、不科学、不可行、不合理的每项扣0.5分； 未提供不得分。 | 0～5 | 主观分 |
| 11 | 售后服务方案 | 质保期限（三年）满足招标文件要求的，不得分；优于招标文件要求的，每延长一年质保加1分，最高得2分。 | 0～2 | 客观分 |
|  |  | 工期要求：满足采购需求工期的不得分，每提前10天加1分，最高得3分。 | 0～3 | 客观分 |
|  |  | “三包”方案可行，备品备件充足得3分； “三包”方案欠可行，备品备件欠缺得2分； “三包”方案不可行，备品备件欠缺得1分； 未提供不得分。 | 0～3 | 主观分 |

5.2.报价得分计算：

1、报价文件

（1）计算评标基准价和投标报价；

（2）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（3）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业产品（服务）给予20%的价格扣除；小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除；投标报价计算公式如下（本项目不适用）：投标报价=小微企业报价×（1-20%）；

（4）评标基准价=投标报价中的最低报价；

（5）投标报价等于评标基准价的得30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评定基准价/投标报价）×报价权重×100。

六 评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。