## Sheet1
克州人民医院3号楼消防设备更换报价清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额合计 | 参数 | 备注（描述）
1 | 感烟探测器 | 套 | 1400 |  |  |  | 含原有设备拆除、新设备的安装和辅材、线路改造、联动调试等相应费用
2 | 手动报警按钮 | 套 | 142
3 | 感温探测器 | 套 | 7
4 | 消火栓按钮 | 套 | 200
5 | 声光警报器 | 套 | 138
6 | 输入模块 | 套 | 465
7 | 输出模块 | 套 | 26
8 | 输入输出模块 | 套 | 452
9 | 隔离模块 | 套 | 95
10 | 楼层显示器 | 套 | 26
11 | 消防电话 | 套 | 65
12 | 消防联动主机 | 台 | 2 |  |  |  | 备注20个回路，含回路板、T3联网板、CRT通讯板、广播控制盘、广播功率放大器500W、消防电话总机
13 | CRT图形显器 | 台 | 1 |  |  |  | 备注含软件安装、调试；含1号楼、2号楼、发热门诊点位接入CRT，并调试；所有点位介入完成，达到验收标准后，依据竣工报告为准。
14 | 亚克力板点位图 | 张 | 13
15 | 常开式闭门器 | 个 | 286 |  |  |  | 3号楼，含原有设备拆除、新设备的安装和辅材、线路改造、联动调试等相应费用
16 | 防火门控制主机 | 个 | 1
17 | 应急照明灯应急电源(带电池) | 台 | 26 |  |  |  | 3号楼，含原有设备拆除、新设备的安装和辅材、线路改造、联动调试等相应费用
18 | 应急照明灯 | 个 | 686
19 | 安全出口灯 | 个 | 168
20 | 安全疏散灯 | 个 | 546
21 | 应急照明立柜主机 | 台 | 1
22 | 控制模块 | 套 | 26
23 | 应急照明集中电源 | 台 | 4 |  |  |  | 每台500W3号楼，含原有设备拆除、新设备的安装、线路施工和辅材、线路改造、联动调试等相应费用
备注： |  | 1、20个回路主线更换为：2*2.5平方屏蔽电缆线，并做好标记。 2、所有的联动模块必须安装在吊顶下面，方便操作及识别。 3、吊顶上面的消防联动线路必须要穿金属管进行保护。 4、每层强电井的强切模块和排烟、送风等联动模块要安装在模块箱内。 5、所有的联动报警点位在CRT（图形显示装置）上显示的位置必须和现场点位对应，不能有错误的点位。 6、所安装的隔离模块不能超过32个点位。 7、以上项目为整套消防火灾联动报警系统要求必须能够达到联动自动报警功能，方便医院消防控制室值班人员熟练操作并了解医院火灾报警设施设备情况，实施日常工作及保养。 8、项目实施严格按照消防新规执行。 9、项目完工后乙方出具合格的消防竣工报告。 10、乙方邀请克州消防救援支队进行验收，验收合格后作为验收依据甲方存档。 11、由医院和医院第三方消防维护公司进行联合验收，均验收合格后签章作为验收依据甲方存档。 12、所有安装产品需要有检验合格证书甲方验收后再投入安装使用，并将资料交由甲方存档。 13、项目保质期3年，在保质期内出现故障及损坏，由乙方在4个小时内进行维修及更换，有一次未进行按时更换扣款2000元。 14、项目安装设备要保证乙方要向甲方所有消防控制室职工进行专业培训，确保消防控制室职工熟练掌握。 15、把全部疏散指示灯及应急照明灯和控制柜全部换成新的并能满足消防要求规范。 16、现场部分线路未穿防护金属管的都要套管保护。 17、现场灯具的点位必须要与图形显示装置相对应。 18、所有线路打标签后接入主机，保证后期的维护、检修。
备注：1、完工后乙方出具合格的竣工检验报告。2、乙方邀请消防支队进行验收。3、由医院和医院第三方维护公司进行联合验收。4、所有安装产品需要有检验合格证书。5、在保质期内出现故障及损坏，由乙方在4个小时内进行维修及更换，有一次未进行按时更换扣款2000元。

## Sheet2
常开式闭门器 | 个 | 286 | 190 | 54340 | DC24V-65KG（执行标准GA93-2004 | 3号楼
防火门控制主机 | 个 | 1 | 3600 | 3600 | TM3500 | 3号楼
原有闭门器拆卸 | 个 | 286 | 45 | 12870 | 原有旧闭门器拆卸和线路整改 | 3号楼
新安装闭门器 | 个 | 286 | 45 | 12870 | 新闭门器安装加联动调试 | 3号楼
83680